采购文件

东莞市深粮粮油食品工贸有限公司就采购雷电防护装置整改采用询价方式选取供应商，欢迎符合资质并有意向的供应商提交报价文件，有关事项如下：
[bookmark: heading_0]一、项目名称
东莞工贸采购雷电防护装置整改项目
二、项目内容
选聘专业服务机构提供建筑防雷整改服务，涵盖图纸修改、陪同检测等全流程服务。
三、项目预算
总预算：人民币440000元（大写：肆拾肆万元整），为总价包干。
四、服务时间
自合同签订之日起70天内完成。
[bookmark: heading_1]五、服务范围与要求
1.整改工程明细：
	东莞市深粮粮油食品工贸有限公司防雷整改工程报价单

	序号
	整改内容
	施工要求
	单位
	数量
	综合单价（元）

	1
	面粉车间，面粉、麸皮库补敷引下线
	采用Φ12热镀锌圆钢布设，开凿及修补
	条
	4
	

	2
	补敷接闪网
	屋面网格铺设，焊接连通到位，除锈防腐处理
	米
	186
	

	3
	工作塔补敷接闪带
	屋顶外围敷设，弯折工艺合规，稳固安装
	米
	32
	

	4
	工作塔补敷接闪带支持卡
	屋顶外围敷设，弯折工艺合规，稳固安装
	支
	20
	

	5
	工作塔补敷避雷短针
	屋顶外围敷设，弯折工艺合规，稳固安装
	条
	4
	

	6
	接闪网连通整改
	断开点位焊接连通，消除线路断路隐患
	条
	2
	

	7
	栈桥接闪杆安装整改
	新装接闪杆，焊接固定，接地可靠
	支
	4
	

	8
	各阳角更换接闪杆整改
	更换接闪杆，Φ20热镀锌圆钢布设，焊接固定，接地可靠
	支
	45
	

	9
	工作塔接闪网交叉点补焊
	补焊打磨，统一防腐防护
	处
	1
	

	10
	每层敷设室内接地母线-25*3
	主母线、防闪电感应措施
	米
	5212
	

	11
	各栋室内金属物跨接接地及套管安装
	金属门窗接地，做防闪电感应措施
	处
	946
	

	12
	各栋金属设备、金属管道、金属线管接地
	金属设备、金属管道、金属线管接地，做防闪电感应措施
	项
	2
	

	13
	金属接地体开凿及修复
	接地体钢筋处开凿及修补
	处
	88
	

	14
	屋面金属物等电位连接
	屋面构件接入防雷体系，实现等电位连通
	处
	65
	

	15
	墙管道等电位连接
	竖向管道首尾两端接地跨接，连接牢固
	处
	45
	

	16
	电涌保护器更换安装
	配电箱SPD拆装接线，接地布线规整,符合图纸设计要求
	套
	15
	

	17
	接地线安装
	
	处
	12
	

	18
	接地电阻调试
	
	处
	3
	

	19
	焊接口防锈处理
	
	项
	1
	

	20
	辅材一批
	
	项
	1
	

	21
	安全施工措施费
	脚手架梯子搭设、安全防护、场地清理与成品保护
	项
	1
	

	总费用
	


供应商不得擅自删减项目，调整需经采购人书面同意且标准不低于原要求。

2. 服务标准与验收要求：
（1）整改后确保通过“东莞市气象服务中心”的雷电防护装置隐蔽工程有效性评价等相关检测要求；
（2）现场检测期间，乙方应配合检测人员的相关要求，对不符合项进行返工。
（3）具有对食品粮油、化工等项目建筑的防雷施工经验。
3.付款方式：合同签订后乙方开始项目整改，项目结束，甲方验收合格之后，乙方开具增值税发票给甲方，甲方支付全部费用。
六、供应商资格要求
（一）基本资格
1.具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、事业单位法人证书等合法主体资格证明文件
2.具有履行合同所必需的场地、设备、专业技术能力，提供相关证明材料
3.参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，提供书面声明
4.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体名单”，相关信息以开标当日采购人查询结果为准
（二）项目特定资格
具有特种工程（特种防雷）专业资质
七、中选原则
采购人组建采购小组在报价截止后组织评审，符合资格条件、投标报价在上限价以内、满足不可偏离条款的报价人为有效投标人，对有效投标人的报价进行最低价比选并排序，排名第一的确定为中标人。
八、投标文件要求
1.法定代表人授权委托书：需注明授权范围、有效期，附法定代表人及被委托人身份证复印件，加盖公章（见附件1）
2.报价表：需列明序号、服务/货物名称、规格型号、数量、单价、总价、备注，加盖公章并由授权代表签字
3.技术参数响应表：逐条响应采购需求的技术/服务要求，注明“无偏离/正偏离/负偏离”并说明原因
4.资格证明文件清单：营业执照、资质证书、业绩合同、信用查询记录等，均需加盖公章。
5.供应商基本情况表及社保证明，需加盖公章（见附件2）。
6.其他补充材料。
九、联系方式
采购人：东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
联系人：陈工
联系电话：13250249867
邮箱：355985001@qq.com
地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号

附件1
参加（报价响应）授权报名表

本人          （身份证号：                          ）系                    公司的法定代表人，现委托         （身份证号                          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加                                       开展采购活动中的响应文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改处理有关事宜，其法律后果由我方承担。我公司针对贵公司采购编号为                     的采购公告，郑重声明：我公司提供（工程、货物或服务）质量标准符合采购公告要求，完全能满足采购方要求，如若无法满足采购方要求，我公司将对此负全部责任。


供应商全称（加盖公章）：
法定代表人签字：

附件2：
供应商基本情况表
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自投标截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为投标人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为投标人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。
投标（响应）供应商声明：
1.投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。
2.投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。
3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。


                           填表单位：（加盖单位公章）      年   月   日
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