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[bookmark: _Toc387313360][bookmark: _Toc405384918][bookmark: _Toc387313480]
[bookmark: _Toc17007]第一章  致投标人

一、本招标文件是依据招标投标有关法律、法规、规章和规范性文件，根据本次招标项目的特点和需要编制而成。招标文件的编制遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标文件所包含的内容已清楚地反映了本次招标项目的规模、性质以及资信、商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc203358554][bookmark: _Toc130835209][bookmark: _Toc130835683][bookmark: _Toc203810203][bookmark: _Toc269970459][bookmark: _Toc130830412]二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。
三、投标人在投标截止时间前，应及时收悉有关本次招标项目招标文件的答疑、补遗内容。招标文件、答疑、补遗内容不一致时，以最后发出的为准。
四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：
1．投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在“投标须知前附件二”中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。
2．投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应通过书面形式，向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。
五、投标人在提交投标文件时，应注意：
1．投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的密封和标记。
2．投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达指定地址。
六、其他应该注意的：
1、投标人提交投标文件，参加开标会的必须是投标人的法定代表人或其授权委托代理人，并持身份证明文件。非上述人员不得参加上述投标活动，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担。
2、投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，招标人将提请有关行政管理部门查处。
3、若投标人资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格、没收其投标保证金，并提请有关行政管理部门对其进行行政处罚。
[bookmark: _Toc203810222][bookmark: _Toc203358573][bookmark: _Toc130830430][bookmark: _Toc130835701][bookmark: _Toc130835227][bookmark: _Toc269970479]七、本招标文件的解释权归招标人，即深圳第一亚太物业管理有限公司。

深圳第一亚太物业管理有限公司合肥分公司
第一亚太物业管理有限公司非依法必须招标项目服务类招标文件示范文本V1.0
第一亚太物业管理有限公司非依法必须招标项目服务招标文件示范文本V1.0
二〇二六年九月   
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[bookmark: _Toc5255]第二章 投标须知
[bookmark: _Toc27624]一、投标须知前附件

[bookmark: _Toc12087]（一）投标须知前附表1

	序号
	内 容
	规   定

	1
	招 标 人
	深圳第一亚太物业管理有限公司合肥分公司

	2
	招标项目名称
	2026年合肥分公司消防设施维修保养服务

	3
	项目地点
	安徽省肥西县经济开发区合肥华南城园区 

	4
	资金来源
	□国有资金   %☑其他资金 自筹100%  

	5
	招标范围
及内容
	合肥紫荆名都一期、四期、3号交易广场、6C、6D项目、精品1、3、6、7区消防设施维修保养服务

	6
	招标方式
	☑公开招标
□邀请招标

	7
	投标人
资格要求
	（一）企业资格要求： 
1.投标人组织形式：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具分支机构授权书；
2、投标单位注册资金必须为人民币100万(含)以上，并在工商部门登记成立1年(含)以上的企业。(投标单位必须提供营业执照复印件加盖公章)；
3.近三年内没有骗取中标资金和严重违约违法行为及重大安全、质量问题。
4.未列入“信用中国”网站（creditcity.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
（二）是否接受联合体投标
否。
（三）业绩要求
投标单位具有合同有效期内，消防设施维修保养服务项目不少于3个。（投标单位必须提供合同复印件关键页并加盖公章）

	8
	投标人项目负责人资格要求
	高中以上学历，年龄不得超过55周岁，从事本岗位三年及以上消防维保专业工作经验。

	9
	资格审查
方式
	□资格预审
☑资格后审
□投标报名
□投标邀请

	10
	是否接受联合体投标
	☑不接受   □接受

	11
	投标报价
要求
	（一）本项目投标报价上限为949741元，超过上限价的投标文件将被否决。

	12
	投标货币
	☑人民币
□其他

	13
	服务周期要求
	2026年10月1日起至2027年9月30日

	14
	投标担保金额及方式
	投标担保金额：人民币  0.2 万元
投标担保形式：
□投标保函
☑现金（银行转账）
招标人名称：深圳第一亚太物业管理有限公司合肥分公司 
地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区森林大道与燎西路交汇处合肥华南城行政办公楼  
开户银行：中国工商银行肥西县支行
帐号：1302004109200337712
需备注“合肥分公司2026年消防设施维修保养服务投标保证金”

	15
	投标文件组成及份数
	☑资格审查文件：正本  1  份；副本  1  份
☑技术标部分：  正本  1  份；副本  4  份
☑商务标部分：  正本  1  份；副本  1  份
☑投标函部分：  正本  1  份；副本  1  份
☑资信标部分：  正本  1  份；副本  1  份
电子文档U盘：壹份（word/PDF/PPT格式）
注：如电子文件与纸质文件不符，以纸质文件为准。

	16
	评标方法及标准
	☑综合评审法
□信用商务法
□定性评审法

	17
	评标委员会的人员组成
	由招标人依法组建

	18
	中标人的确定方式
	□评定分离：评标委员会评审后推荐无排序的   名投标人给招标人，由招标人确定   名中标人。
☑招标人授权开标小组或评标委员会直接确定 1 名中标人

	19
	履约担保
	合同签署后进场前缴纳缴纳履约保证金贰万元，在合同履约完毕且无任何纠纷后无息返还，履约担保金退还时间合同结束三个月内。



[bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc405384929][bookmark: _Toc387313497][bookmark: _Toc387313377]（二）投标须知前附表2

	序号
	内容
	规定

	1
	招标文件的获取
	时间：  2026年9月8日  
地点： 肥西县经济开发区华南城招商中心一楼

	2
	投标文件递交
	截止时间： 2026年9月15日10点      
地    点： 肥西县经济开发区华南城招商中心一楼

	3
	投标有效期
	  90  日历天（从投标截止之日算起）

	4
	招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限、方式
	投标人质疑期限：在投标截止日期前  3  日
招标人澄清或修补、答疑期限：在投标截止日期前 2 日
投标人提交质疑问题的方式：以书面形式递交
招标人发出答疑补遗的方式：书面形式发送 

	5
	开标会
	时间： 2026年9月15日10点     
地点： 肥西县经济开发区华南城招商中心一楼

	6
	发出中标通知书
	投标有效期满30天前

	7
	签订合同
	收到中标通知书30天内

	8
	其他
	无
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[bookmark: _Toc2888]（三）投标须知前附件
[bookmark: _Toc1966][bookmark: _Toc16542][bookmark: _Toc21644][bookmark: _Toc26396][bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc2853][bookmark: _Toc14786][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc9612][bookmark: _Toc7944][bookmark: _Toc14871][bookmark: _Toc3896][bookmark: _Toc12545][bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc29870][bookmark: _Toc16191][bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc14606][bookmark: _Toc13690][bookmark: _Toc31948][bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc19605][bookmark: _Toc26716][bookmark: _Toc12703][bookmark: _Toc16728][bookmark: _Toc18358][bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc22687][bookmark: _Toc16238][bookmark: _Toc30915][bookmark: _Toc13961][bookmark: _Toc27137][bookmark: _Toc32682][bookmark: _Toc7131][bookmark: _Toc8944][bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc10692][bookmark: _Toc26880][bookmark: _Toc26430][bookmark: _Toc26710][bookmark: _Toc24234][bookmark: _Toc78][bookmark: _Toc3223][bookmark: _Toc25004][bookmark: _Toc4275][bookmark: _Toc13800][bookmark: _Toc4620][bookmark: _Toc27631][bookmark: _Toc19258][bookmark: _Toc1791][bookmark: _Toc16051][bookmark: _Toc28954][bookmark: _Toc16470][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc8818][bookmark: _Toc12355][bookmark: _Toc30606][bookmark: _Toc24115][bookmark: _Toc4229][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc25006][bookmark: _Toc27292][bookmark: _Toc23332][bookmark: _Toc18900]附件一：招标公告

招标公告
一、招标项目名称： 详见投标须知前附表1 
二、招标方式：详见投标须知前附表1
三、项目地点： 详见投标须知前附表1                                         
四、投标上限价： 详见投标须知前附表1                                      
五、招标范围及主要内容： 详见投标须知前附表1                              
六、服务周期要求：       详见投标须知前附表1                                 
七、评标方法：           详见投标须知前附表1                                           
八、中标人的确定方式：   详见投标须知前附表1                                  
九、投标申请人资格要求： 详见投标须知前附表1                       
十、拟派项目负责人资格要求：详见投标须知前附表1
十一、招标文件的获取
（一）投标申请人资格条件符合招标公告要求的，招标人将向合格投标报名单位免费发放招标文件。
[bookmark: _GoBack]（二）招标文件领取时间：     2026年9月8日                           
（三）招标文件领取地点：肥西县合肥华南城招商行政中心一楼
（四）需携带资料：   /  
十二、投标文件的递交
（一）截标时间：2026年9月15日10点  。
（二）截标地点： 详见投标须知前附表1           
十三、发布公告的媒介
本次招标公告在https://www.szygcgpt.com/（市属国企阳光采购服务平台）上发布。

十四、联系方式
（一）联系人：        何工       
（二）联系电话：     18956080832      
（三）传真：            /             
（四）电子邮箱：          /       
（五）地址：详见投标须知前附表1 

              招标人：第一亚太物业管理有限公司合肥分公司
                                              
                                 2026年9月2日


[bookmark: _Toc8484]附件二：投标文件否决性条款摘要

投标文件否决性条款摘要
一、开标阶段，投标文件不予受理的情形： 
1、在投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；
2、投标文件中的投标资格证明文件不合格的；
3、投标文件的投标报价高于投标报价上限的；
4、投标文件承诺的服务周期超过招标文件要求的；
5、未按招标文件要求提交投标保函原件的或资信标未提供投标保函复印件的(采用投标保函形式情形),投标人未按招标文件要求在资信标提供投标保证金转账凭证复印件的或截标后投标保证金未到账的(采用银行转账形式情形)。 
6、未按招标文件规定提交《投标函》的，且未规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)的；
7、投标文件中存在投标人名称不统一、投标人名称与投标人公章不一致、投标文件中的招标人名称与招标文件不一致的；
8、投标文件的有关内容未按本须知规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的；
9、招标人要求提交投标文件电子文档，但投标人未提交或提交的电子文档不符合本须知要求的；
10、组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体各方共同投标协议的；
11、参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；
12、投标人没有实质性响应招标文件要求的。
二、评标阶段有关无效标的情形： 
1、《投标函》未按招标文件规定填写的；
2、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
3、投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的；
4、投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
三、评标阶段有关废标的情形：
1、评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式、调整后价格，或调整后价格超出招标控制价的；
2、评标委员会认定的其他串通投标、弄虚作假情形。


[bookmark: _Toc16903]附件三：评标程序和评标方法

一、评标程序
1.评标委员会推选一名成员担任主任委员，负责协调、组织评标活动的实施。（主任委员与评标委员会的其他成员享有同等的表决权）
2.评标委员会了解项目概况（包括项目的重点、难点）、评标内容、评标方法、招标文件中须注意的事项、以及建议评标的要点。
3.评标委员会成员熟悉招标文件、开标情况一览表，研究评标重点及具体分工。
4.评标过程中发现有评标资料不齐全的情况，评标委员会应向工作人员反映，要求补充。
5.评标委员会成员按照各自分工，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。评审分初步评审和详细评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。
6．填写有关评标记录。
7.评标过程中出现的争议，应当提交评标委员会集体讨论形成一致意见，不能形成一致意见的应在充分讨论后予以表决。
8.对需要投标人澄清、说明、补正的，应当进行答辩，并作好记录。
9.对评判为无效标或废标的情况进行详细的记录和说明，并告知相应的投标人，允许其进行解释，但不影响评判的最终结果。
10.对发现的违法、违规（嫌疑）行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作。
11.由评标委员会主任委员或其指定的其他评标委员会成员填写评标报告， 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

二、评标方法
1.本招标工程的评标办法采用：
	评标方法
	评审内容
	备注

	☑综合评审法
	资信、商务、技术
	

	□信用商务法
	资信、商务
	

	□定性评审法
	商务、技术
	



2.综合评分法
2.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对资格审查合格的投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
2.2评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
2.3评标委员会首先对通过初步评审的各投标人的技术标进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标评分规则（见评标方法附件），对投标文件独立进行技术标评分。各成员的评分结果的算术平均值作为该投标人最后技术标评审得分（是否去掉最低或最高分，由项目管理单位在招标方案中明确）。在后续评审中该得分不得更改；
2.4评标委员会在完成技术标评审后，接着对初步评审合格的各投标人商务标进行详细评审并打分；
2.5评标委员会在完成商务标评审后，对初步评审合格的各投标人资信标进行详细评审并打分；
2.6最后，评标委员会应当按照下列公式计算评审总得分：


N—评审总得分（得分取值保留到小数点后两位）；
J—技术标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
S—商务标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
X—资信标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）； 
A1—技术标评审得分权重，按 60 %计；
A2—商务标评审得分权重，按 30 %计；
A3—资信标评审得分权重，按 10 %计；
[A1+A2+A3=1，A2≥30%, A3≤10%]
2.7评标委员会应当按评审总得分从高至低的顺序，按照“投标前须知附表1”约定推荐中标候选人，并形成评标报告；
2.8若出现评审总得分相同且影响到推荐中标候选人时，按技术标得分从高至低的顺序推荐；若出现技术标得分也相同的情形，按商务标得分从高至低的顺序推荐；若出现商务标得分仍相同的情形，采用大号中签的抽签方式推荐。
3.信用商务评审法
3.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
3.2评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
3.3评标委员会对所有初步评审合格的各投标人的商务标进行详细评审，并计算出商务标得分；
3.4评标委员会在完成商务标评审后，对初步评审合格的各投标人资信标进行详细评审并打分；
3.5最后，评标委员会应当按照下列公式计算评审总得分：


N—评审总得分（得分取值保留到小数点后两位）；
S—商务标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
X—资信标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
A2—商务标评审得分权重，按   %计；
A3—资信标评审得分权重，按   %计；
[A2+A3=1，A3≤30%]
3.6评标委员会应当按评审总得分从高至低的顺序，按照“投标前须知附表1”约定推荐中标候选人，并形成评标报告；
3.7若出现评审总得分相同且影响到推荐中标候选人时，按商务标得分从高至低的顺序推荐；若出现商务标得分也相同的情形，按资信标得分从高至低的顺序推荐；若出现资信标得分仍相同的情形，采用大号中签的抽签方式推荐。
4.定性评审法
4.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
4.2评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
4.3评标委员会对通过初步评审的各投标人的技术标及商务标同时进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标及商务标评审要素（见评标方法附件），各成员须对投标文件独立进行评审并提出评审意见，经讨论汇总后形成综合评审意见，内容主要包括：对各投标文件是否满足招标文件所有要求提出意见，指出各投标文件中存在的缺陷和问题，签订合同前应注意和澄清的事项, 并按照“投标前须知附表1”约定推荐无排序的中标候选人；
4.4评标委员会将综合评审意见整理成评标报告后，提交给招标人。
5.经评审的最低价法
5.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
5.2评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
5.3评标委员会对所有初步评审合格的各投标人的商务标进行详细评审，总价报价由低到高进行排序，以经评审后的最低报价供应商为中标候选人。
5.4若出现2个及以上投标人报价最低且相同的情形，则评标委员会采用竞争性谈判方式推荐中标候选人，方法如下：
5.4.1为符合条件且报价最低的投标人采用抽签确定谈判顺序。
5.4.2 评标委员会按顺序对投标人进行竞争性谈判，投标人进行最后报价和签署相关谈判文件。
5.4.3评委将根据投标人的公司综合实力、项目经验、增值服务等因素进行投票。
5.4.4根据评委投票累计，得票最多的投标人将成为最终中标候选人。若出现平票情形，评委对平票的投标人追加一轮投票，并由追加投票中的票最多的投标人推荐为中标候选人。

2.1招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对资格审查合格的投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
2.2评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；
2.3评标委员会首先对通过初步评审的各投标人的技术标进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的技术标评分规则（见评标方法附件），对投标文件独立进行技术标评分。各成员的评分结果的算术平均值作为该投标人最后技术标评审得分（是否去掉最低或最高分，由项目管理单位在招标方案中明确）。在后续评审中该得分不得更改；
2.4评标委员会在完成技术标评审后，接着对初步评审合格的各投标人商务标进行详细评审并打分；
2.5评标委员会在完成商务标评审后，对初步评审合格的各投标人资信标进行详细评审并打分；
2.6最后，评标委员会应当按照下列公式计算评审总得分：


N—评审总得分（得分取值保留到小数点后两位）；
J—技术标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
S—商务标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）；
X—资信标评审得分（得分取值保留到小数点后两位）； 
A1—技术标评审得分权重，按  %计；
A2—商务标评审得分权重，按  %计；
A3—资信标评审得分权重，按  %计；
[A1+A2+A3=1，A2≥30%, A3≤10%]
2.7评标委员会应当按评审总得分从高至低的顺序，按照“投标前须知附表1”约定推荐中标候选人，并形成评标报告；

2.8若出现评审总得分相同且影响到推荐中标候选人时，按技术标得分从高至低的顺序推荐；若出现技术标得分也相同的情形，按商务标得分从高至低的顺序推荐；若出现商务标得分仍相同的情形，采用大号中签的抽签方式推荐。
    2.9评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序对中标候选人排列，并对商务标中《常用配件价格表》、《收费大修人工费用清单》价格进行不平衡报价调整。将《常用配件价格表》、《收费大修人工费用清单》中所有有效单项报价的最低价格作为谈判基准价，使排名第一的中标候选人的各项单价接近谈判基准价，如不接受谈判基准价，则最终报价不能超过谈判基准价的5%。如中标候选人不接受不平衡报价的调整，则视为放弃本次中标机会，由下一顺位的投标单位进行不平衡报价的调整，以此类推。如前三顺位的投标单位都不接受不平衡报价的调整，则本次招标失败，应重新组织招
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三、评标方法附件
（一）技术标评审表
技术标定量评审表
项目名称：
	序号
	评 审 内 容 及 要 求
	分值范围
	投标人1

	1.
	项目重难点分析（25分）
	1、能准确识别项目在人员调配、安全风险防控、应急处理等方面的重点难点，得 15-25分。​
2、对项目重点难点有一定识别，但不够全面准确，得 8-14分。​
3、对项目重点难点识别严重不足，得 0-7分。​


	

	2.
	项目实施方案（25分）
	1、实施方案科学合理，涵盖人员配置（年龄、形象、身高等）、安全防范措施等内容，以及能够投入新技术、设备进行管理且具有较强的可操作性，得 15-25 分。

2、实施方案基本合理，主要内容完整，但可操作性一般，得 8-14 分。

3、实施方案不合理，内容缺失较多，可操作性差，得 0-7 分。​
	

	3.
	项目质量保证措施（25 分）
	1.有完善的质量保证体系，包括人员培训、考核机制、服务质量监督等措施，能有效保障服务质量，得 15-25 分。​
2.质量保证措施较为完善，但在某些方面存在不足，得 8-14分。​
3.质量保证措施缺失或不合理，难以保障服务质量，得 0-7分。
	

	4.
	拟派项目负责人能力（10分）
	拟派项目负责人综合素质，得0-4分
	

	
	
	拟派项目负责人答辩

	
	
	1、拟派项目负责人对现场情况了解和掌握，得：1-3分；不满足得0分。
	

	
	
	2、拟派项目负责人基本服务能力强，且处理突发事件专业性较强，得1-3分，不满足得0分。
	

	5.
	应急方案（15分）
	投标人根据投标项目制定的应急方案，须包含重大突发事件应急预案、消防安全应急预案、人为事故应急预案、自然灾害应急预案、公共事件突发应急预案等，进行评分。

	
	
	1、 方案全面，合理性、可操作性强，完全满足项目需求的，得：7-15分。
2、 方案基本健全，具有一定的合理性，大部分能满足项目基本需求的，得：1-6分，不满足得0分。
	

	合  计  分
	100
	




备注：
1.招标人必须明确每项评审内容、要求及分值范围，评标专家以此对每项评审内容进行打分。
2.本表适用于专家独立评审使用。

评标专家：                  评标日期：          
 











3.技术标评审汇总表
项目名称：                      
	序号
	投标人名称
	评委评定（是/否合格或分值）

	
	
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	
评委5

	最终评定

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会签名：
      

日期：     年   月  日



注：1.采用定量评审时最终评定得分为去掉评委最高分、最低分后的算术平均值。
2.采用定性评审时超过半数的评委对某一投标单位的技术标判定不合格，则该投标人的技术标为不合格;若超过半数的评委对某一投标单位的技术标判定合格，则该投标单位的技术标为

（二）商务标评审细则
1.商务标定量评审细则：
评审细则
（1）将通过初步评审的商务标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉最低投标价以及最高投标价之后，再对剩余投标人的投标价取算术平均值，此算术平均值为评标基准值X1，并以X1作为评标基准价。
（2）投标报价等于评标基准价的得100分；投标人投标报价（Xn）每大于评标基准价1个百分点扣2分（不足1%的部分按1%计，下同）；投标人投标报价（Xn）每小于评标基准价1个百分点扣1分。
（3）设投标人的投标报价为Xn，得分S计算方法如下：
S=100-（X1/Xn）×100
注：得分精确到小数点后二位。S=100-│Xn – X1│÷X1×100×2（或1）
注：当价格分＜0时，取0。得分精确到小数点后二位。









（二）商务标评分表
	项目名称：2026年合肥分公司消防设施维修保养服务

	投标报价上限（元）：
	抽取下浮率：

	评标基准价计算规则：将通过初步评审的商务标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉最低投标价以及最高投标价之后，再对剩余投标人的投标价取算术平均值，此算术平均值为评标基准值X1，并以X1作为评标基准价。
	评标基准价X1（元）：

	投标报价评分规则：投标报价等于评标基准价的得100分；投标人投标报价（Xn）每大于评标基准价1个百分点扣2分（不足1%的部分按1%计，下同）；投标人投标报价（Xn）每小于评标基准价1个百分点扣1分。
	评分公式：S=100-│Xn – X1│÷X1×100×2（或1）
注：当价格分＜0时，取0。得分精确到小数点后二位。

	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	得分S

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　　

	　
	　
	　
	　　

	　
	　
	　
	　　

	
	
	
	

	
	
	
	

	　
	　
	　
	　　

	评标委员会签名：
      

日期：     年   月  日


备注：



（三）资信标评审表
1.资信标定量评审表
项目名称： 2026年合肥分公司消防设施维修保养服务                            
	序号
	评 审 内 容 及 要 求
	分值范围
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	
	
	
	
	
	

	1.
	注册
资金
（30分）
	注册资金(投标单位必须提供营业执照复印件加盖公章，分支机构以总公司注册资金为准)：
500万元（含）及以上得30分；
300万元（含）-500万元（不含）得20分；
100万元（含）-300万元（不含）得10分；
100万元以下得0分。
	
	
	

	2.
	业绩证明
（40分）
	合同有效期内，年度合同金额在50万元（含）以上购物商业/写字楼/产业园/住宅的消防维保服务项目，每个项目得10分；满分40分。
	
	
	

	3.
	履约评价   及资质
（30分）
	1、截止发标之日，近三年内获得过服务企业的优秀服务证书、获得服务企业关颁发的奖励或表扬等，每个得5分，满分20分。
2、通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，满足2个及以上，得10分。
	
	
	

	
	合  计  分
	100
	
	
	

	综合得分：
	
	
	

	评标委员会签名：




日期：     年   月  日


备注：1.招标人必须明确评审项目的评分标准。
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（四）评分汇总表
项目名称： 2026年合肥分公司消防设施维修保养服务                                 
	序号
	投标人名称
	商务标
	资信标
	综合得分

	
	
	得分S
	权重A2
	得分Z
	权重A3
	N

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会签名：

日期：     年   月  日


备注：
1.本项目采用的评标方法为：            。
2.综合得分N=                          。
（五）其他开评标表格
1.开标情况记录表
项目名称： 2026年合肥分公司消防设施维修保养服务                                    
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	服务期限
	投标人确认
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




招标人签字：                                 
开标日期：                                    
备注：
[bookmark: _Toc3029]附件四：招标投标分段限时投诉的规定

招标投标分段限时投诉的规定

为提高招标投标活动效率，本工程招标投标各阶段的投诉处理按“分段限时投诉”原则进行。投诉人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起5日内未提出书面投诉或超过本规定要求投诉时效的，招标人可以不受理该投诉。
一、对招标公告内容的投诉时限：公告发布首日起5日内。
二、对招标文件内容的投诉时限：招标文件发布后5日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。
三、对开标结果的投诉应于开标结束前当场向招标人提出，可以口头方式投诉。
四、对评标结果投诉时限：中标结果公示结束之前。
五、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。
[bookmark: _Toc1595]
二、投标须知

[bookmark: _Toc14345]（一）总则

1.项目说明
1.1项目名称见投标前须知附表1第2项所述。
1.2项目地点见投标前须知附表1第3项所述。
2.资金来源
2.1本项目已完成审批手续，项目资金通过投标前须知附表1第4项所述的方式获得。
3.招标范围：
3.1 本次招标范围及内容见投标前须知附表1第5项所述。
4.服务周期要求
4.1本项目服务周期要求见投标前须知附表1第13项所述。
5.合格的投标人
5.1投标人资质、投标人项目负责人要求见投标前须知附表1第7项、8项所述。
5.2本次招标资格审查方式见投标前须知附表1第9项所述。
5.3由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合5.1、5.2款的要求外，还应符合以下要求：
5.3.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
5.3.2联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；
5.3.3联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
5.3.4由联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；
5.3.5联合体代表应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
5.3.6参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理；
5.3.7除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。
5.4投标人应当具备承担本招标项目的能力；具备国家有关规定或者招标文件规定的资格条件；且通过合法途径取得招标文件。
6.投标费用
6.1投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无承担的义务和责任。
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7.招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：
第一章 致投标人
第二章 投标须知
 一、投标须知前附件
 二、投标须知
第三章 合同条款
第四章 需求任务书
一、项目需求标准
二、项目需求清单
第五章 投标文件格式
一、资格审查文件
二、资信标部分
三、商务标部分
四、技术标部分
第六章 中标通知书
7.2除7.1款内容外，招标人在投标截止日期前 2 日前以书面形式发出的招标文件的澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。
7.3投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 2日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
8.招标文件的澄清
8.1 投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期之前 3 日以书面形式向招标人提出，送至招标公告中的招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前  2 日前以书面形式发出澄清纪要，同时将澄清纪要寄送给所有投标人。投标人收到招标人书面答复时，应办理签收手续。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。
9.招标文件的修改
9.1 招标文件发出后，在投标截止日期前 2日的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
9.2 招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人收到招标人的修改函件时，应办理签收手续。
9.3 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
9.4 招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)函件在投标截止时间至少2日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改(补充)部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改(补充)函件中明确。
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10.投标文件的语言及度量单位
10.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。
10.2 除另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11.投标文件的组成
[bookmark: 投标文件包括技术标]11.1 投标文件由☑资信标部分☑商务标部分☑技术标部分☑资格审查文件☑投标函部分。
11.2投标函部分主要包括下列内容：
11.2.1法定代表人身份证明书；
11.2.2投标文件签署授权委托书；
11.2.3投标函；
11.2.4投标保函或投标保证金收讫证明文件；
11.3.5廉洁投标承诺书；
11.4 商务标部分主要包括下列内容：
11.4.1报价表； 
11.4.2招标文件要求投标人提交的其他投标资料。
11.5技术标部分要求：
技术标格式由投标人自拟,内容应满足技术标评审要求。
11.6资格审查方式为资格后审的，投标人还应提交资格审查文件：
11.6.1投标人营业执照；
11.6.2投标人资质证书；
11.6.3投标人拟派出的项目负责人资格证书；
11.6.4招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料。 
12.投标文件电子文档的提交及要求
12.1 投标人在提交书面投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档。
12.2 电子文档的格式要求： 采用word/Excel/PDF形式。
12.3投标文件的电子文档，必须提供一份只读U盘，并在U盘上注明投标人名称、服务名称。
12.4 投标人提交的书面投标文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致。如果评标委员会发现两者的实质内容不一致，将按不利于投标人的原则予以处置。因此产生的一切责任均由投标人承担。
13.投标文件的格式要求
13.1投标文件包括本须知第16条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标文件第七章—投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)。
13.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
14.投标文件的数量要求
14.1 投标人应按投标前须知附表1第15项规定份数提交投标文件。
15.投标文件的签署
15.1 投标文件应根据第七章—投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书应符合第七章—投标文件格式投标函部分的要求。
15.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
16.投标报价
16.1投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。
16.2投标人的投标报价应是合同上所列的各项内容的全部。
16.2.1投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。
16.2.2投标人若是提供了两个（含两个）以上报价，且未明确哪个是有效报价，其投标将会被拒绝（除允许提供备选方案的）。
16.3投标报价的招标控制价见“投标前须知附表”。
16.4招标人不接受任何免费赠送的货物或服务。如有，将按缺漏项处理。
16.5最低投标报价不得低于成本。
17.投标货币
17.1 本工程投标报价采用的币种见投标前须知附表1第12项。
18.投标有效期
18.1 投标有效期见投标前须知附表2第3项”所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
18.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第19条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
19．投标担保、履约担保
19.1投标人应按投标前须知附表1第14项规定要求提交投标担保。
19.2本项目投标担保： 
19.2.1投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失，招标人可根据19.2.4规定的条件没收投标保证金或投标保函。
19.2.2未中标的投标人的投标担保将按照本须知规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7天内予以退还（不计利息）。
19.2.3出现下列情形之一时，招标人应当在7天内退还投标人的投标担保：
19.2.3.1中标通知书发出，中标人签订了合同；
19.2.3.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；
19.2.3.3招标失败需重新组织招标；
19.2.3.4投标有效期满而投标人不同意作出延长。
19.2.4投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。
19.2.4.1投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；
19.2.4.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
19.2.4.3在规定期限内中标人拒绝与招标人签订合同或不提交履约担保的；
19.2.4.4投标人资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的。
20.投标人的替代方案
20.1 本项目不接受替代方案。
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21.投标文件的密封和标记
21.1投标文件须以正规文件袋密封，投标文件中的投标函部分、资信标部分、商务标部分、技术标部分、应装订成册。
21.2投标文件中的投标函部分、资信标部分、商务标部分、电子标书应分别密封包装在四个密封袋中，在密封袋上相应注明“资格审查文件”、“投标函部分”、“资信标部分”“商务标部分”、“电子标书”，并分别注明项目名称、投标人名称。
21.3将密封包装好的投标函部分、资信标部分、商务标部分、技术标部分、电子标书统一密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明“投标文件”、项目名称、投标人名称，并按前附表2第2项的规定注明开标时间以及“在此（开标时间）之前不得开封”字样。
21.4所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。
22.投标截止时间
22.1 投标人应根据投标前须知附表2第2项的规定，在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。
23.投标文件的补充修改与撤回
23.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
23.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第26条有关规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。
23.3 根据本须知第22条规定，在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。
24.截标时投标文件的数量要求
24.1截标时投标文件递交数量不足，则可能推迟招标或重新招标。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。
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25.资格后审
资格审查方式为资格后审的，其资格审查活动按以下规定进行：
25.1资格审查由招标人组成的开标小组负责，在截标后对各投标人资格进行审查。
25.2开标小组开启资格审查文件，严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格证明文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。
25.3审查过程中如出现疑问，开标小组可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。
25.4投标人应准备相关原件以备查验。
25.5拟进行资格后审澄清、答辩的代表由招标人核对身份。
25.6开标小组要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，开标小组会将可能作出不利于投标人的判定。
25.7资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。
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26.开标
26.1 本招标工程招标人将于投标前须知附表2第5项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表（资格后审不合格单位除外）参加。
26.2 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人还应随带“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”，以证明其身份。
26.3 开标会议由招标人主持。
(1)由投标人或投标人代表检查投标文件的密封和标记情况；
(2)经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。
26.4 招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。
26.5按本须知第27条规定宣布为不予受理的投标文件，不予送交评审；其它不属于本须知第27条情形的投标文件均送交评标委员会。
26.6招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。
27.投标文件的受理
27.1 投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：
27.1.1 在规定投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；
27.1.2 未按规定密封和骑缝加盖投标人公章的；
27.1.3 投标文件的投标报价高于招标控制价或投标报价上限的；
27.1.4 投标文件承诺的服务周期超过招标文件要求的；
27.2 如果招标人根据招标文件的规定难以准确判断某投标人的投标文件是否应予受理的，或有投标人在开标会上对审查程序与结果提出异议的，招标人将记录有关情况提交评标委员会讨论决定。
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28.评标委员会和评标
28.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
28.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
29. 招标人将向评标委员会提供以下资料，供评标使用：
29.1 招标文件，包括补遗文件、答疑文件等；
29.2 供评标使用的主要技术资料；
29.3 项目概况和评标重点的书面介绍。
29.4 其他评标必须的资料。
30.投标文件的初步评审
30.1由评标委员会进行投标文件的初步评审；
30.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理：
30.2.1 投标文件的有关内容未按规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件的；
30.2.2投标函未按招标文件规填写的；
30.2.3招标人要求提交投标文件电子文档，但投标人未提交或提交的电子文档不符合要求的。
30.2.4投标人组成联合体投标，但投标文件未按规定附有联合体各方共同投标协议的；
30.2.5参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个或两个以上的联合体投标的；
30.2.6投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。
31.投标文件的详细评审
31.1评标委员会根据“投标前须知附表2”规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
32.投标文件的重大偏差
32.1投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：
32.1.1投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：
32.1.2投标人资质条件不符合国家有关规定和招标文件要求；
32.1.3投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的或评标委员会根据本须知第35.1条规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的； 
32.1.4投标文件附有招标人不能接受的条件；
32.1.5投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；
33.投标文件的细微偏差
33.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
33.2评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准以招标文件规定为准。
33.3 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。
34.投标文件的澄清和对答辩人的要求
34.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。根据本须知第35条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
34.2 评标过程中对各投标单位的答辩人要求如下：
34.2.1拟进行投标答辩的，投标人法定代表人或其授权委托人。
34.3评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定。
35.投标文件计算错误的修正
35.1投标人的投标报价中如出现算术错误，将按以下方法进行调整：
35.1.1投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
35.1.2总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价金额为准，调整单价；
35.2投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了本招标项目列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
35.3按照本节第35.1条、第35.2条规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并书面签字确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其投标将被拒绝。
35.4如果出现多报或超出本招标项目列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。
35.5中标人的投标报价是按照本节第35.1条、第35.2条、第35.3条规定的进行了调整的，其中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。
35.5.1投标人的投标报价的总价小于调整后的报价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的报价，中标价即为调整后的报价。
36.无效标和废标的处理
36.1除本须知第30.2条和第32.1条明确规定的无效标和废标情形外，评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。
36.2评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：
36.2.1 要求当事投标人作相应的答辩；
36.2.2 将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托人签字确认；
36.2.3 在充分讨论的基础上集体表决；
36.2.4 若表决通过无效标或废标决定，告知投标当事人，并在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况(同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明)。
37.中标候选人的推荐或确定
37.1 评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
37.2 评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并推荐中标候选人。
37.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
38.评标过程的保密
38.1 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标侯选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
38.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。
38.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
39.其它规定
44.1评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐中标候选人，由招标人重新组织招标。

[bookmark: _Toc30511]（八）定标
40.中标人确定方式
40.1招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
40.2招标人授权评标委员会确定中标人的：评标委员会根据招标文件中的评审内容和评审指引，对各投标人的投标文件进行评审，推荐有排序的  1 名中标候选人，评标报告通过招标人审批后，第一中标候选人即为中标人。
40.3采用评定分离，招标人根据评标委员会评标报告在推荐的中标候选人确定中标人的：评标委员会根据招标文件中的评审内容和评审指引，对各投标人的投标文件进行评审，推荐不超过   名无排序中标候选人，后由招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定    名中标人。
40.4本次招标，评标委员会评标得分仅作为招标人确定中标人的参考，招标人有权确定任一中标候选人为中标人。
40.5如中标人放弃中标、因不可抗力无法履约、拒不缴纳履约保证金或经查实存在影响中标结果违法情形致使中标资格失效的，招标人须按评标委员会列明的中标候选人排序顺位依次递补确定下一候选人为中标人;全部候选人均无法中标的，招标人方可重新组织招标。
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41．中标通知书
41.1招标人将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。
41.2招标人将以《中标通知书》通知中标人中标。未收到《中标通知书》投标者为落标，招标人不解释落标原因，不退回投标书。
42．招标人的权利
42.1招标人在发出中标通知书之前因正当理由，经公司相关部门批准，有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。
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43．签订合同
43.1招标人和中标人应当按“投标前须知附表”的规定，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
43.2中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标担保；给招标人的损失超过其投标担保数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标担保的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
43.3招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，有关行政监督部门将给予警告，责令改正；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
43.4招标人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。
43.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成合同标的，不得将合同标的转让(转包)给他人实施。
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44．招标投标投诉的处理
44.1本招标项目实行分段限时投诉制度，即在每个招标投标阶段，投标人均应对所存异议及时投诉。凡超出被投诉阶段投诉时限的，其投诉将不予受理。
45．其他
45.1本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。
45.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。
45.3招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
45.4如果投标人实质上不符合投标资格，即使参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不责任。
45.5中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。
45.6本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。
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消防设施维护保养服务合同

委托方（以下简称甲方）：深圳第一亚太物业管理有限公司合肥分公司  
地址：                                                                   
负责人：                                                              
联系人：                                                                 
联系电话：                                                            
联系邮箱：                                                            
受托方（以下简称乙方）：                                              
地址：                                                                
法定代表人：                                                             
联系人：                                                              
联系电话：                                                             
联系邮箱：                                                             
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方消防系统维护保养服务有关事宜，达成以下协议，供双方共同信守。
第一条  维护保养项目与合同期
1.1工程项目地址： 合肥市肥西县经济开发区华南城园区  。
1.2 合同期：合同期限为一年，即自 2026 年  10月  1  日至 2027 年 9 月30 日止。
1.3 合同期满续约与否，乙方须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方根据《消防设施维护保养服务合同履约评价表（年度）》（详见附件9）的评估标准评定乙方为优秀（即履约评价90分及以上）的，符合续约要求的，本合同可续约一年，续约最多不超过两次，且总续约时长累计不超过二十四个月。
1.4 承包方式
合同以总承包方式承包，即乙方就本合同内各款服务所含人工（含劳动法规定的相关福利）、税金、安全要求、文明施工、设备材料等为完成维保所需的全部费用。乙方不得将合同项下工作进行转包、分包。
1.5 维护保养消防设施的范围
本建筑物内的消防设施包括但不限于：（详见附件1《维保消防系统主要设备清单》），消防维保范围按照交易广场、精品区（含美食街等其他）、住宅及写字楼三个部分，分别计算维保区域的价格，交易广场和精品区（含美食街等其他）根据实际营业情况，通过调整维保频次和检测内容分开核定维保单价，同时乙方只对所负责的区域消防设备设施的检测工作，检测过程中因非消防系统线路信号原因导致无法正常工作的问题由甲方负责维修，甲方有权自行确定维修的方式。
1.5.1火灾自动报警系统及联动控制系统（含电脑、CRT、打印机、UPS设备）
1.5.2消防栓给水系统
1.5.3自动喷水灭火系统（含水幕、泡沫灭火）
1.5.4气体灭火系统控制部分
1.5.5水炮灭火系统
1.5.6消防广播、消防对讲电话系统
1.5.7电气火灾监控设备
1.5.8可燃气体探测报警控制器
1.5.9红外对射报警系统
1.5.10防排烟系统联动控制信号
1.5.11防火卷帘门联动控制信号
1.5.12其他：
(如包含特殊项目,需单独报价核算)
1.6 维护保养内容
1.6.1故障排除包括但不限于故障发生原因确认、故障的处理过程、更换零件的报价、更换故障的零件、未排除故障的跟进、填写有关记录表格。
1.6.2检查测试包括但不限于通过对消防系统的检查测试，以评定消防系统运行的正常情况，发现系统隐藏的故障，并作有计划的排除，乙方每月提供《消防设施检测报告》，每年提供《消防设施年度检测报告》。
1.6.3保养包括但不限于清洁、润滑、紧固接线等工作。通过对消防设备的清洁、润滑、紧固接线，保障消防设备处于正常工作状态、最大限度延长使用寿命。
1.7维护保养要求
乙方应依据相关法律法规规定具有签署和履行本合同所需的资质及经营范围，否则甲方有权随时解除本合同，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。
第二条  维护保养费用和支付方式
2.1维护保养费按季度结算
2.1.1本项所指“季度”为合同季度，即自合同起始日计算，每满三个月为一个季度，先服务后付费，甲方每月对乙方工作按本合同要求条款考核，确认乙方符合条款后支付维护保养及更换配件费用。
2.1.2具体结算方式按当季度实际消防维保服务的面积及更换配件费用进行结算。
2.2保养费明细表
	

	项目
	类型
	面积（㎡）
	价格（元/㎡）
	金额（元）

	紫荆名都一期
	住宅
	460000
	
	

	紫荆名都四期
	住宅
	414995
	
	

	三号广场
	购物商场
	132000
	
	

	6D项目
	商业街
	41800
	
	

	6C项目
	商业街
	23000
	
	

	精品1区
	专业市场
	200364
	
	

	精品3区
	专业市场
	200364
	
	

	精品6区
	专业市场
	200364
	
	

	精品7区
	专业市场
	87880
	
	

	合计：
	
	1760767
	
	


2.2.2每年合同价（年度服务费总额）为¥              元(含税)（大写：人民币         元整），其中不含税为¥       元，税款为¥       元，税率为    ），上述合同价为暂定总价。
2.2.3本合同采用综合单价包干方式，包括但不限于维修、人工费（乙方人员工资、加班工资、社保、福利）、其他配套施工费、保险费、单件单价在200元（含200元）以下配件费用、更换安装费、税金等为完成维保所需的全部费用均包括在此价内，即除此价款外，甲方不需为实现本合同项下的权益再向乙方或任何第三方支付其它任何款项。
2.3付款方式
2.3.1 消防维护保养费按季度结算：在乙方完全按本合同约定全面严格履行其义务及责任的前提下，甲乙双方每季度首月的25号进行上季度数据的对账，双方书面确认无误后，甲方按确认的金额付款。若双方对数据无异议的，应在5个工作日内完成对账；对数据有异议的，可适当延长对账时间，各方应及时提出异议，友好协商核查，直至确认无误。乙方应当向甲方提供相应的书面付款申请函，甲方在收到乙方书面付款申请函并经确认后的 1个月内发起公司内部付款流程审批。甲方应于该付款流程全部审批通过后的15个工作日以     （支票/现金/转账）结算方式将上一季度的维护保养费用支付给乙方。本项所指“季度”为：自合同起始日计算，每满三个月为一个季度。
2.3.2更换维修配件费用随维护保养费用按季度进行付款，预留本季度更换配件结算金额的5%作为质量保修金，质保期2年，从单项配件签署竣工验收合格并交付甲方之日起算，质保期满后向甲方申请无息退还。
2.3.3每次付款前10天，乙方应向甲方提供维护保养报告（须经甲方确认）和消防维护保养质量考核评分表（双方确认）及开具合法有效符合要求的增值税专用发票。否则，甲方有权延付相关款项，由此造成的后果由乙方自行承担。
2.3.4乙方指定下述账户为其收款账户，乙方应保证账号的真实有效，因账号不实引起的一切责任和损失由乙方自行承担。
收款人:                 
账 号:	                 
银 行:	                 
若乙方账号发生变更的，须提前五日书面通知甲方。若乙方逾期未通知的，一切法律后果由乙方自行承担。
2.3.5 乙方同意：甲方在支付各期消防维护保养及配件费用前，有权先行抵扣乙方于相应各期内应承担的违约金、赔偿金、维修费及其它费用，然后才支付抵扣后的余额（如有）。乙方按抵扣后的实际支付金额开具增值税专用发票。
2.3.6甲方有权要求乙方提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪,否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间；甲方对增值税专用发票验证通过后，对于符合合同款项支付约定的进行支付。
第三条 履约保证金
3.1本合同签订之前，乙方应当向甲方交纳履约保证金伍万元（以现金转账形式），甲方收到款项后开具等额的收款收据给乙方，该保证金由甲方无息保管。乙方逾期未支付履约保证金的，视为乙方已以实际行为表明不再向甲方提供本合同项下的全部服务，甲方有权将本合同项下全部服务发包给任何第三方，并且乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
3.2如甲方应付乙方的服务费不足以抵扣乙方应当支付给甲方的违约金或乙方依照本合同应向甲方支付的任何赔偿金或费用的，甲方有权直接从履约保证金中扣除该等违约金、赔偿金或费用，如仍不足以抵扣的，乙方应按照甲方书面通知规定的时间及金额即时给付甲方。甲方抵扣履约保证金后，乙方须于甲方发出通知之日起7日内一次性补足履约保证金。乙方逾期补足的，每逾期一日，乙方以逾期未补足金额的0.5‰向甲方支付滞纳金。
3.3本合同有效期届满后，如双方不续约的，在乙方已完全按照本合同约定履行其应负义务或承担其责任且没有任何违约行为的前提下，甲方将凭乙方交还的履约保证金收据原件，通过银行转账或支票方式，将履约保证金或其余额（如有）无息返还乙方（银行费用由乙方承担）。
第四条  甲方责任人和甲方责任
4.1甲方责任人
4.1.1甲方需委派消防管理责任人和消防设施管理人与乙方建立联系，并跟进乙方维护保养工作。消防管理责任人及其委托代理人应对乙方在维护保养过程中提出的问题进行回复和处理，并对每次维护保养记录和报告进行审查，审查合格则签字确认。
4.1.2甲方需向乙方通报项目消防责任人、消防设施管理责任人的姓名及联系方式。若甲方该项目工作跟进人员更换，须提前三天通知乙方。
4.1.3甲方任命物业服务中心项目负责人              为消防安全责任人，任命工程经理                    作为消防设施管理责任人。
4.2甲方责任
4.2.1免费提供维护保养所需的水、电供应， 并协助办理乙方人员进入本维保现场的有关手续。
4.2.2甲方提供现有货梯供乙方使用。
4.2.3接到乙方检修报告后，通知各相关方维护保养的工作时间， 避免造成不必要的恐慌。
4.2.4保证乙方人员能顺利进入为有效执行服务而需要进入的全部地点和现场，但乙方人员应服从甲方的监督和管理，乙方人员因自身原因造成的人身伤害、财产损失由乙方自行负责。
4.2.5协助及配合乙方的周检、月检、季检及年检等工作。
4.2.6检查乙方的维保质量、进度、安全是否符合有关的文明施工规定和维保的质量要求。
4.2.7甲方依法依约配合提供消防系统相关资料（如操作说明），其它工程资料及相关图纸由乙方自行负责。
第五条  乙方代表和乙方责任
5.1 乙方代表
5.1.1 乙方任命1名具有消防设施调试维护保养资格和管理经验的工程技术人员作为乙方代表，负责与甲方就本合同内维护保养工作的联系沟通。若乙方代表更换，须提前十天书面通知甲方。
5.1.2乙方代表负责维护保养及值班工作的落实和管理，并对甲方在维护保养过程中提出的问题进行及时的回复和处理。
5.1.3乙方委派          （联系电话：                      ）作为乙方代表。
5.2乙方责任
5.2.1依法取得建筑消防设施维护保养资质并保证合同期内资质的有效性。依照国家法律法规及行业规范提供服务，包括但不限于按照《建筑消防设施检测技术规程GA503-2004》、《建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》标准进行维护保养和检测。
5.2.2购买不低于100万元赔付额度的公众责任保险和一定赔付额度的雇主责任保险。乙方须按政府有关法规管理，与其维护保养人员签订劳动合同，购买有效、足额之劳动保险及第三者保险。乙方维护保养人员在履行本合同过程中发生的任何工伤、劳动纠纷、意外等事故或第三者索赔责任，概由乙方承担。乙方维护保养人员因维护自身劳动权益而提起劳动仲裁及诉讼时，由乙方承担全部责任，与甲方无关。
5.2.3在合同签订后，乙方应遵守甲方现场管理规定，对现场各种消防系统进行全面检查，并在15天内向甲方提交书面消防安全检查评估报告。
5.2.4 乙方应派出有消防设施维护保养资格和经验的工程技术人员进行维护保养工作,工作日每日至少 5 人，节假日不少于 2 人值班处理消防系统突发事件，并要求每天按时到驻扎点服务中心打卡或人脸识别录入考勤记录时间AM8:30-PM6：00）。
考核标准：维保人员或乙方工作人员每天需打卡2次，即早上上班前打卡1次，下午下班后打卡1次（以甲方规定的时间为准）。维保人员或乙方工作人员上班时间迟于规定时间为迟到，下班时间早于规定时间为早退。乙方人员住宿及值班用房由乙方自行解决，驻场人员不得无故旷工、迟到、早退，单月出勤迟到、早退或漏打卡2次可补卡，超过2次按每次200元/人计算考核,以此类推,每季度累计迟到、早退、旷工费用在当期维保款中扣除。如遇特殊情况突发事件维修人数不够情况下，乙方应合理增加人数，乙方项目负责人须由具备五年以上火灾自动报警系统、消防水系统、防排烟系统及消防联动控制系统安装、调试经验，且具有较高劳动技能的技术人员担任；其他人员须具备三年以上工作经验且熟练的专业技术人员。所有技术人员都必须通过国家主管部门的技术考核并取得国家认可的消防维保从业资格证书方能上岗，未经甲方许可，乙方不得随意更换现场维保人员。
5.2.5根据合同的约定要求，对消防设施进行定期检查、维护和保养。乙方应在合同签订后十天内，向甲方提供《年度维护保养计划》，在每月25日前提供下月《月维护保养计划》，并在每个月25日向甲方提交检测记录或检测报告并由甲方相关负责人签字确认。
5.2.6在维护保养期内，乙方必须按国家及地方法律法规和行业规范要求向甲方提供保养服务，按附件要求的维护保养标准执行。保证设备运行在最佳状态，检查结果应如实记录，并会同甲方代表共同签字确认。
5.2.7乙方在次月的第一个工作日，按合同约定向甲方提交上个月的所有维保记录，并于次月5日前向甲方提交上个月的维保月度报告。甲方须对维保报告进行审核，在无异议的情况下按本合同第二条约定支付维保费用。
5.2.8 维护保养人员除严格按照《消防系统维护保养标准》及《维护保养计划》认真做好保养工作之外，每天24小时接受故障报告，对消防设施出现的故障随时进行修理，保障其正常运行。一般故障应4小时内响应，8小时内修复；紧急情况30分钟内响应，4小时内修复。在规定时间内不能修复的，必须提前以书面形式通知甲方，内容包括下一步如何处理的方案、计划修复完成的时间和在此时间内的安全措施。
5.2.9 当消防设施出现严重故障必须停用时，应会同甲方立即向当地市公安消防局报告，同时进行抢修，尽快恢复系统的运行。
5.2.10 乙方在维护保养过程中，若发现消防系统存在不完善或安全隐患时，应按合同约定要求进行修复整改，如有改进措施应主动通知甲方，并配合甲方进行整改。
5.2.11 乙方需解决本合同建筑内消防设施前期遗留存在的问题，参与甲方及政府相关部门对二次装修的消防验收。免费提供装修咨询，按合同约定提供有偿二次装修服务，并保证二次装修项目通过政府相关部门的验收。
5.2.12 乙方巡检、维保的每一设备、设施均必须按单项进行具体记录。其效果达到（但不限于）本合同中有关《消防系统维护保养标准》及《维护保养计划》的要求。
5.2.13 在维护保养期中，因乙方人员操作不当造成检查、维保不当，或经甲方提示后，乙方未按甲方的提示要求操作，而造成不良影响和损失的，由乙方负责。非因乙方责任造成的事故，乙方仍须积极配合甲方进行处理。
5.2.14 乙方值班人员及维护人员必须遵守甲方的管理制度和规定，不得将其它单位的材料、设备带进带出XXX等甲方指定工作范围进行维护。乙方员工上班时应穿着工作服，文明作业。
5.2.15乙方每月对甲方消防控制中心值班人员进行一次消防报警及联动控制系统的操作培训。免费为甲方相关人员进行消防系统维护保养常识、应急处理等相关知识培训，指导甲方相关人员熟悉和正确使用、操作消防设备设施。甲方在乙方的指导下生产过程中发生的消防安全事故，乙方应承担一切经济赔偿和法律责任。
5.2.16 配合甲方组织的消防演习或消防主管部门要求的相关业务检查。负责本合同项下所有消防设备相关的维保工作，并确保甲方顺利通过消防部门的验收。如乙方维保的项目不能通过政府的消防安全验收，每发生一次，甲方扣乙方年度服务费的5%为违约金。甲方如有重大的项目接待或公众节假日前，乙方负责协助甲方进行消防系统设备测试检查，重大节假日期间，乙方应确保驻场人员全部在现场提供服务；甲方如有临时保养需要（如政府检查或其他原因），甲方提前通知乙方公司或直接通知乙方的维护保养人员，则乙方应在甲方指定期限内提供保养服务。服务标准须符合本合同及附件约定的要求。
5.2.17本合同自然年结束前乙方必须进行一次全面的消防系统检测并向甲方出具专项检测报告。其可作为续签合同的一部分。如合同到期不续约，乙方应在合同到期后无条件与甲方选择的维保服务供应商和甲方项目管理处作好书面文件及物品交接工作，否则视为违约，甲方除有权暂停支付最后一季度的维保费，并有权委托第三方对消防系统进行检查（费用由乙方承担），且乙方应无条件对前述检查发现的问题进行整改。
5.2.18乙方对消防设施进行的月度检测、年度检测和合约期届满前专项检测，都必须严格执行以不影响商户正常营业为原则，将保养和检测工作安排在甲方营业时间之外。
5.2.19 若因乙方维护不力，消防系统不能正常运行，不能通过消防部门的有关检查；或发生火灾时，造成甲方损失的，根据市公安消防局及司法部门的调查裁定，乙方负责全部赔偿和承担相应的法律责任。
5.2.20 乙方人员作业时不得损坏甲方管理范围内任何建筑物、财产、设施设备、物品等；否则，乙方应照价赔偿。
5.2.21 乙方在本工程使用的材料、设备、技术等不得侵犯他人的知识产权，否则由此引起的一切法律责任该由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。
5.2.22 乙方按建筑面积每20万㎡配备一套/把消防烟感测试枪，最少不低于四套/把。
5.2.23 履行本合同及其相关附件约定要求。
5.2.24乙方在合同履约过程中，因消防系统故障需维修或更新达到使用专项维修资金的条件，应协助、配合甲方向政府相关部门申请使用本体维修资金。
第六条  维护保养标准及书面报告
6.1 乙方参照附件《消防系统维护保养标准》对消防系统进行维护保养作业。
6.2 如当地政府需要，乙方应协助甲方将每月、每年消防设施维护保养的情况和检查结果， 以书面形式向当地应急管理部门报告。其内容包括：
1. 消防设施各系统的运转情况；
1. 维护保养和检查记录；
1. 消防设施各系统稳定性和可靠性的分析；
1. 保证消防设施正常运转的有关建议。
第七条  更换材料、设备的供应
7.1 保养期内，自然损坏需更换的材料、设备零配件单次单件价格在200元以内(含200元)由乙方负责，在200元以上的费用由甲方负责。每次更换材料、设备零配件，甲方必须安排人员到现场核对确认，否则视为不同意确认。
7.2按产品说明书规定的，需定期更换的设备零备件，单次单件零配件在200元以内的(含200元)由乙方自费更换，按附件《常用配件报价清单及单件材料单价低于200元（含）免费配件清单》价格供应，凡需要更换的单次单件零配件在200元以上的零配件，由乙方提出更换报告和清单，要求由甲乙双方现场确认为无法修复才给予更换，配件单次单件价格在200元以上本合同报价清单内有单价的，按本合同报价清单内单价执行，在合同执行期内不予调价；未在合同报价清单内的配件，甲方应进行询价采购，在价格同等的基础上，乙方享有优先供货权。如乙方报价高，甲方有权选择第三方供货，所购买配件乙方需配合验收，并无条件安装且对安装质量负责，拆除的零配件由甲方收回。乙方保证所提供的零部件是原厂原装、合格的产品，并提供有效符合要求的增值税专用发票。
7.3 第7.1及7.2条有关零配件购买外，涉及设备大修或重要配件购买，则由乙方另外书面报价，经甲方签字盖章确认后方可进行，费用由甲方承担。
7.4 烟感探测器的清洗，如主机显示探测器有报脏故障时，由乙方随时除尘清扫，如经检查确定需由专业公司清洗的，费用由甲方负责。
第八条  违约责任
8.1合同期内，乙方应派出足够的维护和管理人员负责维保工作，保证服务的质量及效果，如乙方工作未符合本合同、附件约定及甲方要求，在甲方发出通知后二十四小时内仍未能改善者，甲方有权单方解除本合同，但应提前3日通知乙方。由于乙方责任，造成甲方或第三方人身或经济损失的，乙方承担全部赔偿责任，经甲方管理人员检查乙方现场作业人员未持证上岗的，每人每次扣款1000元。
8.2 因乙方未能按约履行维护保养义务或者在本合同项下标的物出现紧急故障通知乙方后，乙方未能在规定时间内赶到现场排除故障，甲方有权委托第三方进行维护或保养，所产生费用由乙方承担。本项情形每出现一次，乙方应按500元/次为标准向甲方支付违约金，出现三次以上(含三次)的，乙方应以当月服务费为标准向甲方支付违约金。
8.3对同一故障乙方维修二次后，本合同项下标的物再出现类似问题，乙方除须再次进行维修外，乙方每次每项还需向甲方支付工作成本及违约金人民币2000元。如经历三次以上(含三次)维修，仍然不能解决问题，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责（设备被盗、遗失或非乙方人为原因造成的除外）。
8.4 现场维保工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，否则甲方有权自行或委托第三方清理打扫(包括卫生清理、运输费等),所产生的费用由乙方承担。维护过程中给甲方、第三方造成损失的，由乙方赔偿。
8.5若发生火灾或出现起火、冒烟等情形时，甲方的消防设备设施及消防系统未能正常、安全运行的，视为乙方未履行第5.2.1条约定的义务，此等情形每发生一次，乙方应按年度服务费的 5 %向甲方支付违约金，且乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失（包括但不限于：甲方及第三方的因火灾而造成的损失；甲方因火灾而受政府部门的行政处罚和刑事处罚；甲方因向乙方索赔而发生的诉讼费及律师费）和承担相应的火灾事故责任。
8.6 未经甲方同意，乙方不得将合同项下工作进行转包、分包，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额20%违约金。如因乙方分包、转包造成其他损害的，乙方承担相应损害赔偿责任。
8.7乙方未按本合同约定的各项标准、要求提供服务的，甲方可每次计收季度维保总服务费1%-10%的违约金。
8.8乙方违反本合同约定的承诺、保证或其他为实现本合同目的所需的作为或不作为行为的，如本合同未约定相应违约责任的，则应按照合同总价款  30 %向甲方支付违约金并赔偿甲方相应损失；如属于乙方及其工作人员欠缺相应资质的，甲方同时有权解除合同。
8.9本合同项下乙方的赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失，包括但不限于甲方需要向第三方承担的赔偿责任以及甲方应负担的诉讼费、仲裁费、保全费、担保费、律师费、鉴定费等费用支出。
8.10因特殊原因需要更换人员的，乙方应至少提前7天以书面形式向甲方提出申请（乙方承诺后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于合同履约要求），经甲方书面批准后方可更换，交接时间不少于7天。
8.11如乙方派驻人员的实际工作能力和工作表现达不到合同履约要求，不适应现场工作的需要，甲方有权要求乙方撤换。乙方可提出整改意见，如甲方不予接受或认为整改效果不明显的，乙方必须在甲方发出通知之日起7天内无条件撤换。乙方承诺后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于合同履约要求，否则乙方应按现场不符合要求人员的数量，按1000元/人/天支付违约金，且甲方有权直接从维保款中扣除（未经甲方批准更换人员，在甲方同意更换之日前离开的同样按此条扣除维保款）。
8.12乙方无故不签字确认甲方按合同约定出具的书面结算材料等，每出现一次扣除合同当月3%的服务费，合同期内累计出现3次及以上的，甲方有权无条件解除本合同。
8.13乙方自接管之日起或合同期内，无故不履行合同或违反合同约定并要求撤场的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。
8.14 乙方违反本合同第1.6条、8.1条、8.6条、8.8条、8.11条、8.12条、8.13条、9.5条、11.2条、11.3条导致合同解除的，乙方除承担合同约定的违约金外，还应向甲方赔偿所有损失。
8.15因乙方原因提前解除合同的，甲方有权依照《供应商黑名单管理办法》（附件11）中的相关情形，追究乙方相关违约责任，还应向甲方赔偿所有损失。
第九条  安全工作和考核扣分标准
9.1 乙方应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保操作者安全，承担由于自身安全措施不力，造成事故的责任和所有发生的费用。
9.2 乙方现场人员若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告当地市公安消防局并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由乙方承担。
9.3 乙方在动力设备、易燃易爆和高空作业、有限空间进行维护保养时， 应拟定书面安全保护措施，经有资格的相关部门审核后方可施工。施工期间，应乙方要求，甲方可派员进行跟进和协调。乙方应当为其保护措施和操作不当引起的安全事故负责。
9.4 在有毒有害环境中施工，乙方必须按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的费用支出。
9.5 合同履行的考核方法和考核扣分标准按本合同附件三《消防维保工作考核标准》执行，按项目进行考核，每月得分不得低于90分，得分低于90分，扣除当月服务费5％；得分低于85分，扣除当月服务费10％；得分低于80分，扣除当月服务费20％；连续2次出现或6个月内出现3次低于75分的，甲方有权单方解除合同，且不被视为违约。
第十条  争议解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。当事人不愿协商或协商不成的，任何一方当事人可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
第十一条  合同的生效、解除与终止
11.1 合同经甲乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位印章后生效，合同期满后，合同自动失效。本合同有效期到期前三十天，甲、乙双方可以商定合同的延续或终止事宜。
11.2 合同期内甲方对乙方的消防维保工作每月进行一次全面评估，若评估的结果为乙方累计三个月的评分平均分低于75分，甲方有权解除本合同而不必作任何赔偿，乙方不得有任何异议。乙方违反本合同约定给甲方造成损失，或虽暂未造成损失，经甲方催告拒不改正的，甲方可解除本合同且不视为违约。乙方的维保服务不能满足甲方正常需求的，甲方可解除本合同且不视为违约。
11.3 因不可抗力致使不能实现合同目的，一方可在书面通知对方后，在合理期限内且不损害另一方利益下解除本合同。
11.4 双方可协商一致解除本合同。
11.5合同期满，甲、乙双方协商移交事项，确认所有在保养系统正常运行，乙方按合同要求完成年度维护保养工作，并经甲方书面确认合同履行完毕，确定合约服务内容完成，合同完结，结清所有余款。
第十二条  不可抗力
12.1 不可抗力条件
是指签约双方中的一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震、公共卫生等不可抗力事件影响合同的执行。
12.2 不可抗力的处理办法受事件影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件的情况以电传或传真通知另一方，并在14日内以特快专递将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认；
1. 如不可抗力事件延续到20日以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题；
1. 发生事件的一方应始终采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期；
1. 当不可抗力事件消除后，受事件影响的一方应尽快以电传或传真通知另一方，并以特快专递证实；
1. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第十三条  资料送达方式
13.1 本项目中甲乙双方的资料、文件均可采用以下送达方式：
1. 派人送达；
1. 数据电文送达；
1. 特快专递送达；
1. 传真送达；
1. 公证送达。
13.2 除双方另有约定，否则双方的联系地址、电话、传真、电子邮箱均以本合同列明的联系地址或营业执照注册地记载地址为准。如果有变更，应提前七天以书面形式通知对方，否则由此引起的后果及责任由变更方承担。
13.2 甲方采用邮寄方式给对方发送通知的（送达内容包括但不限于有关履行本合同的所有通知，亦包括因本合同纠纷提起的诉讼、仲裁、执行等文书的送达），邮寄之日起满五日则视为送达。因“地址不详”、“查无此人”、“电话不通”、“对方拒收”或其他原因，导致邮件被退回的，均视为已经送达。
13.3 甲方向乙方本合同列明的传真、电子邮箱、手机号码分别以传真、电子邮件、微信或短信的形式发送通知的，到达乙方特定系统之时，视为已经送达。
第十四条  反商业贿赂
14.1基本定义
14.1.1本条（协议）所指的商业贿赂是指：乙方为获取与甲方（含甲方关联公司及机构，下文中“甲方”均指此范围）的合作及合作的利益，乙方或乙方工作人员给予甲方工作人员或其指定关系人的一切直接或间接的不正当利益。
14.1.2其中不正当利益是指：乙方或乙方工作人员以乙方或个人名义向甲方工作人员或其指定关系人直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益，包括但不限于：1）促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金或报销各种费用、含有金额的会员卡、代币卡（劵）、旅游、考察、房屋装修等；2)借款、融资担保、商品赊销、回扣、购物折扣、置业、礼品（如纪念品、节日礼品等）、馈赠、娱乐、招待等；3）提供或介绍就业、就学、参股或参与经营机会等；4）通过分包、转包等形式对甲方工作人员或其指定关系人进行利益输送。
14.2协助义务与违约责任
14.2.1乙方理解并同意，甲方任何工作人员、部门不得以任何名义向乙方或乙方工作人员索取或收受商业贿赂；乙方或乙方工作人员不得以任何名义向甲方工作人员或其指定关系人进行商业贿赂。若甲方工作人员要求乙方或乙方工作人员给予任何形式的商业贿赂，乙方必须拒绝，并及时通过电话或邮件形式向深圳第一亚太物业管理有限公司进行投诉举报，监督电话：4007891668；监督邮箱：ytzbzhglb@csc-sz.com。
14.2.2乙方理解并同意，如违反约定向甲方工作人员或其指定关系人实施商业贿赂的，将构成乙方重大违约，无论是否造成损害结果，甲方有权采取下列一项或多项措施：1）解除双方签订的合作协议，终止合作；2）冻结应付款项、履约保证金等直至甲方相关案件调查结束，且无需承担任何违约责任；3）要求乙方向甲方支付10万元违约金或者支付所涉合同金额的20%作为违约金，以两者中较高者为准。同时，乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权从合同款项或履约保证金中直接扣除。
14.2.3对于乙方，无论是主动还是被动向甲方工作人员或其指定关系人提供商业贿赂的，如果主动向甲方进行投诉举报、提供有效证据或信息、协助甲方追究相关人员责任并挽回经济损失的，甲方将根据实际情形进行考量给予乙方继续合作的机会和/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权。
第十五条  附件及附件效力
附件与合同具有同等的法律效力。但条款有冲突时，以本合同为准。本合同附件包括但不限于：
附件1: 《维保消防系统主要设备清单》
附件2: 《消防系统维护保养标准》
附件3: 《消防维保工作考核标准》
附件4: 《乙方营业执照及资质证书复印件、乙方现场维保人员名单和项目负责人授权委托书、项目现场管理及维保人员配备情况表（复印件均须加盖公章）》
附件5：《年度维护保养计划》
附件6：《月度维护保养计划》
附件7：《货品供应商、服务商及工程单位承诺书》
附件8：《安全生产协议书（服务类）》
附件9：《消防设施维护保养服务合同履约评价表（年度）》
附件10：《报价清单（维保费用清单、常用配件报价清单及单次单件材料单价低于200元（含）免费配件清单）》
附件11：《供应商黑名单管理办法》
第十六条  合同的份数
本合同正本一式肆份，由甲、乙双方各持两份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定/授权代表人（签字）：             法定/授权代表人（签字）：

日期：    年    月   日               日期：    年   月   日

附件1：项目设备明细清单
	维保消防系统主要设备清单

	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	品牌

	一
	火灾自动报警系统

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	二
	喷淋系统

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	


	
	
	
	

	三
	消火栓系统

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	四
	气体灭火系统

	1
	
	
	
	
	

	五
	消防电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	六
	消防广播

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	七
	电气火灾报警装置

	1
	
	
	
	
	


说明：上述清单所列项目不全时，应根据项目具体实际情况自行增加列明。

附件2：消防系统维护保养标准
消防系统维护保养标准
	[bookmark: RANGE!A1:G199]系统
	设备名称
	维保内容
	类别
	周期
	执行及检查标准

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	报警控制器
	主机故障、隔离设备
	维修
	月
	主机所显示故障应小于3个，隔离设备应有书面报告至甲方确认

	
	
	对其各项功能进行测试
	测试
	月
	各项功能显示（故障、火警、电源等）应正常，异常现象能声光报警、复位及消音正常

	
	
	手/自动打印功能、打印清晰度
	测试
	月
	手动打印和自动打印正常、且打印清晰

	
	
	CRT图文显示器检查
	测试
	月
	火警时能自动弹出图层且显示部位正确

	
	
	箱体内上表面清洁
	清洁
	月
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	标识完好情况
	检查
	月
	各线路应有线码及标识；各器件设备应有明显标注

	
	
	电器元件内外清洁处理
	清洁
	季
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	半年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	主备电切换、电池充放电
	测试
	半年
	主备电工作正常；断主电，备电能自动投入，能自动对电池充电；电池工作能满足负载要求及一定的工作时间

	
	
	UPS电源运行情况
	测试
	半年
	UPS电源工作正常；应急时间能满足要求

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以地线接地
	测量
	年
	信号线绝缘电阻易在4兆以上；电源线及其它线路应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	联动控制柜
	对其各项功能进行测试
	测试
	月
	各项功能显示（故障、火警、电源等）正常、异常现象能声光报警、复位及消音正常

	
	
	箱体内外表面清洁
	清洁
	月
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	标识完好情况
	检查
	月
	各线路应有线码及标识；各器件设备应有明显标注

	
	
	接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	半年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	主备电切换、电池充放电
	测试
	半年
	主备电工作正常；断主电，备电能自动投入，能自动对电池充电；电池工作能满足负载要求及一定的工作时间

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以地线接地
	测量
	年
	信号线绝缘电阻宜在4兆以上；电源线及其它线路应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	
	电器元件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	年
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	模块箱、端子箱
	箱体内外表面清洁
	清洁
	月
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	电器元件内外清洁锈（除氧化层）处理
	清洁
	季
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	箱体内外表面补漆
	补漆
	季
	对不光滑的部位、胶漆部位应重新刷漆

	
	
	接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	半年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑整齐

	
	火灾探测器
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁
	月
	内外无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	检测报警功能、报警部分
	测试
	月
	火警时反映速度在30S内消防中心能接收信号且显示部位正确；能联动相k关设备

	
	手动报警按钮
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁
	月
	内外无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	检测报警功能、报警部位
	测试
	月
	手动启动消防中心能接收信号且显示部位正确；能联动相关设备

	
	消火栓按钮
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	月
	内外无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	检测报警功能及塑胶衬垫回弹度
	测试
	月
	手动启动消防中心能接收信号；能联动相关设备；塑胶衬垫能否回弹

	
	监视/控制模块
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	季
	外无灰尘、无污垢；各触点接触良好、无氧化层；端子接线牢固；安装牢固

	
	警铃
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	月
	外无灰尘、无污垢 端子接线牢固；安装牢固

	
	
	报警功能
	测试
	年
	联动鸣响正常，鸣响音量应清晰可听

	
	消防广播系统
	主机功能测试（音量调节、功能显示、事故切换、监听功能）
	测试
	月
	音量调节、功能显示、事故切换、监听功能均应正常

	
	
	广播设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	月
	内外无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	电器元件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	季
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	主机各设备元器件、标识情况
	检查
	季
	设备元器件应完好；各线路应有线码及标识 ；各器件功能应有标注

	
	
	主机箱体内外表面清洁
	清洁
	季
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	选层按钮功能
	测试
	季
	手动启动相应楼层广播正常、选层正确

	
	
	分贝测试
	测试
	月
	在环境噪声大于60dB的场所，在播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB

	
	
	音频线、电源线绝缘电阻以及接地线接地
	测量
	年
	音频线绝缘电阻应在4兆以上；电源线及其它线路应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	
	主机各接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	消防电话、插孔
	主机功能测试（接听、录音、回放功能）
	测试
	月
	接听、录音、回放功能均应正常

	
	
	通话功能
	测试
	月
	消防中心与现场通话语音清晰

	
	
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	年
	外无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	系统联动试验
	设备联动情况
	测试
	半年
	被联动时，能启动本层上下广播、语音播放清晰；各设备动作正常、均有信号反馈

	消
火
栓
系
统
	消火栓箱
	箱体清洁及设备丢失检查
	清洁、检查
	月
	内外无灰尘、无污垢；水带及转盘卡箍应箍紧固、防水胶圈应完好；配件应无缺损；各组件安装应牢固

	
	
	箱体安装牢固
	检查
	月
	箱体安装牢固

	
	
	消火栓水压情况
	测试
	季
	靜水压0.07MPa－1.0Mpa

	
	
	栓头润滑
	润滑
	半年
	栓头下方连杆应有黄油润滑

	
	电控柜
	水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换；自动启动功能）
	测试
	月
	水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角置换 自动启动功能）应正常 启动无异常声音；

	
	
	电控柜元器件、标识完好情况
	检查
	月
	设备元器件应完好；各线路应有线码及标识 ；各器件功能应有标注

	
	
	电控柜体内外表面清洁
	清洁
	月
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	电控柜元器件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	季
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	主备电切换、主备泵故障互投
	测试
	半年
	主电、备电能自动互投；主备泵任意故障，能自动互投工作

	
	
	电控柜接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地
	测量
	年
	电源线、电机线、其它线路的绝缘电阻应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	泵体
	外观检查
	清洁、检查
	月
	泵体无污物；配件无缺损；铭牌应清晰等

	
	
	泵体启动情况
	检测
	月
	启动时无异响

	
	
	泵体润滑
	润滑
	半年
	轴承应有黄油

	
	管网
	外观检查
	补漆
	季
	对部分脱漆、标识不清晰位置应进行补充

	
	阀门
	开启、关闭状态
	测试
	月
	各阀门转动应灵活；开启、关闭应严密、无漏水现象

	
	
	清洁润滑
	清洁润滑
	季
	阀体无污物、配件无缺损；转动自如，连杆应有黄油

	
	水泵接合器
	检测外观、标志、接口有无漏水
	检查
	月
	阀体无污物、配件无缺损；应有明显标志；无漏水

	
	
	清洁润滑
	润滑
	半年
	阀体无污物、配件无缺损；转动自如，连杆应有黄油

	
	室外消火栓
	检测外观、标志、接口有无漏水
	检查
	月
	阀体无污物；配件无缺损；应有明显标志；无漏水

	
	
	清洁润滑
	润滑
	半年
	阀体无污物、配件无缺损；转动自如，连杆应有黄油

	
	系统联动试验
	设备联动情况
	测试
	半年
	联动各设备动作正常、信号反馈准确

	
	水池水箱
	检测外观、供水能力
	检查、测试
	年
	水质干净、供水能力正常、水池水位正常，消防中心应有高低水位显示报警

	喷
淋
系
统
	电控柜
	水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换；自动启动功能）
	测试
	月
	水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角置换 自动启动功能）应正常 启动无异常声音；

	
	
	电控柜元器件、标识完好情况
	检查
	月
	设备元器件应完好；各线路应有线码及标识 ；各器件功能应有标注

	
	
	电控柜体内外表面清洁
	清洁
	月
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	电控柜元器件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	季
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	主备电切换、主备泵故障互投
	测试
	半年
	主电、备电能自动互投；主备泵任意故障，能自动互投工作

	
	
	电控柜接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地
	测量
	年
	电源线、电机线、其它线路的绝缘电阻应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	喷头
	清洁度检查
	清洁
	月
	喷头周围应无遮挡物；喷头表面应无污物、无渗水；组件齐全

	
	水流指示器
	末端排水实验
	测试
	季
	排水时水流器应在5S～90S内动作、且消防中心能接收正确反馈信号；各组件齐全完好、压力显示正常

	
	
	内外清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度
	清洁、润滑
	季
	内外无污物、接线无松动；安装应牢固；机械弹簧应灵活、无卡死

	
	信号闸阀
	清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度
	清洁、润滑
	季
	无污物、接线无松动；安装应牢固；开启、关闭自如；连杆上应有黄油

	
	
	开启、关闭
	测试
	季
	关闭时应有信号反馈

	
	湿式报警阀
	清洁、接线端子紧固、安装牢固度、完好缺损、上下端压力显示
	清洁、检查
	月
	无污物；各组件安装牢固、完好；上下端压力显示正常；主阀应用链条锁死、若是信号阀应作关闭试验，中心接收信号反馈

	
	
	试水装置实验
	测试
	季
	试水阀打开 ，水力警铃应鸣动且声音达到正常要求；压力开关应动作、水泵能启动

	
	阀门
	各阀润滑
	润滑
	年
	各阀开启、关闭自如；连杆上应有黄油

	
	管网
	管网压力
	测试
	月
	管网工作压力应≤1.2MPa

	
	末端试水阀
	最不利点压力
	测试
	月
	系统最不利点水压不应小于0.05MPa

	
	系统联动试验
	设备联动情况
	测试
	半年
	联动各设备动作正常、信号反馈正常

	






气
体
自
动
灭
火
系
统
	报警控制器
	对其各项功能进行测试
	测试
	月
	各项功能显示（故障、火警、电源等）应正常、异常现象能声光报警、复位及消音正常

	
	
	电器内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	月
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	设备元器件、标识的完好情况
	检查
	月
	设备元器件应完好；各线路应有线码及标识 ；各器件功能应有标注

	
	
	箱体内外表面清洁
	清洁
	月
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	主备电切换、电池充放功能进行测试
	测试
	半年
	主备电工作正常；断主电，备电能自动投入；能自动对电池充电；电池工作能满足负载要求及一定的工作时间

	
	
	接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地
	测试
	年
	信号线绝缘电阻宜在20兆以上；电源线及其它线路应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	端子箱
	箱体内外表面清洁
	清洁
	季
	箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	电器元件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	年
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	箱体内外表面补漆
	补漆
	年
	对不光滑的部位、脱漆部位应重新刷漆

	
	火灾探测器
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁
	月
	内外无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	检测报警功能、报警部分
	测试
	月
	火警时反映速度在30S内控制主机能收到；能联动相关设备

	
	喷咀
	检测外观
	检查
	季
	表面无灰尘、无污垢；安装牢固周围无遮挡物

	
	
	清洁
	清洁
	季
	表面无灰尘、无污垢

	
	应急放气按钮
	接线端子紧固、安装牢固度
	检查
	季
	接线端子紧固、安装牢固；外观完好无缺

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无污垢

	
	
	手动放气试验
	测试
	季
	启动按钮，能声光报警、经延时30S后能输出放气信号

	
	声光报警器
	接线端子紧固、安装牢固度
	检查
	季
	接线端子紧固、安装牢固、外观完好无缺

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无污垢

	
	放气指示灯
	接线端子紧固、安装牢固度
	检查
	季
	接线端子紧固、安装牢固、外观完好无缺

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无污垢

	
	贮气瓶
	检测外观、安装牢固、标志
	检查测试
	月
	安装牢固、外观完好无缺、标志清晰、压力表读数正常

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无污垢

	
	集流管
	检测外观
	检查
	月
	安装牢固、外观完好无缺

	
	
	清洁
	清洁
	季
	表面无灰尘、无污垢

	
	压力开关
	清洁、接线端子紧固、安装牢固度
	检查
	月
	外观无污垢、接线端子紧固、安装牢固、外观完好无缺

	
	
	功能实验
	测试
	季
	压力开关接线羰短接，能声光报警、能显示放气信号

	
	安全阀
	检测外观
	检查
	月
	安装牢固、外观完好无缺、标志清晰

	
	
	清洁
	清洁
	季
	表面无灰尘、无污垢

	
	选择阀
	检测外观
	检查
	月
	安装牢固、外观完好无缺、标志清晰

	
	
	清洁
	清洁
	季
	表面无灰尘、无污垢

	
	驱动瓶
	检测外观、安装牢固、标志、压力表指示、应急操作装置
	检查
	月
	外观无污垢、标志清晰、压力表读数正常、应急操作装置正常

	
	
	清洁
	清洁
	季
	表面无灰尘、无污垢

	
	管网
	清洁
	清洁
	半年
	表面无灰尘、无污垢

	
	系统联动试验
	设备联动情况
	测试
	季
	拔掉驱动电磁线圈，联动各设备动作应正常、信号反馈应正常（压力开关除外）

	防
排
烟
系
统
	电控柜
	主备电切换
	测试
	半年
	主电、备电能自动 互投

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地
	测试
	年
	电源线、电机 线、其它线路的绝缘电阻应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	
	电控柜元器件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	年
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	电控柜元器件、标识的完好情况
	检查
	年
	设备元器件应完好；各线路应有线码及标识 ；各器件功能应有标注

	
	
	电控柜体内外表面清洁
	清洁
	季
	控制面板、箱体内外无灰尘 、污垢

	
	
	电控柜接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	风机启停停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；自动启动功能）
	测试
	季
	风机启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换 ；自动启动功能）应正常；启动无异常声音

	
	风机
	（高温软接、零配件、风管）完好、安装牢固
	检查
	年
	组件完好无破损、组件安装应牢固

	
	
	电机清洁、润滑
	清洁润滑
	年
	无污垢、灰尘；滑润后启动无异常噪声

	
	送风阀
	零配件完好、现场及远程打开及复位
	检查测试
	半年
	现场打开及复位正常；远程手动及自动打开、复位正常；风阀开启应有信号反馈；组件完好无破损、组件安装应牢固

	
	
	润滑、清洁
	清洁润滑
	年
	无污垢、灰尘；润滑后各机构打开复位灵活

	
	
	送风风量
	测试
	季
	设在靠近地面的墙上，风速≤7m/s

	
	排烟阀
	零配件完好、现场及远程打开及复位
	检查测试
	半年
	现场打开及复位正常；远程手动及自动打开、复位正常，风阀开启应有信号反馈；组件完好无破损、组件安装应牢固

	
	
	排烟风量
	测试
	月
	风速≤10m/s

	
	排烟防火阀
	润滑、清洁
	清洁润滑
	年
	无污垢、灰尘；润滑后各机构打开复位灵活

	
	阀板补漆
	补漆
	检查
	季
	对不滑部位、脱漆部位进行补漆

	
	系统联动试验
	设备联动情况
	测试
	半年
	联动各设备动作正常、信号反馈正常

	防
火
卷
帘
门
	帘板、帘布
	检测外观
	检查
	半年
	外表无变形、无污垢、无灰尘、无破损

	
	
	清洁
	清洁
	年
	表面干净

	
	电控箱及手动按钮
	功能（各显示功能；现场启动功能；自动启动功能）、上下限位自动停止、一步降或二步降正确）
	测试
	季
	各显示（电源、报警、上升和下降、故障）功能正常；现场启动正常；自动启动正常；上下限位能自动停止、一步降或二步降正确；半降或全降应有信号反馈消防中心；卷帘自动下降应有声光报警 ）

	
	
	主备电切换
	测试
	半年
	主备电工作正常；断主电，备电能自动投入；

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地
	测试
	年
	信号线绝缘电阻易在20兆以上；电源线及其它线路应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	
	电器元件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	年
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	设备元器件、标识的完好情况
	检查
	年
	设备元器件应完好；各线路应有线码及标识 各器件功能应有标注

	
	
	箱体内外表面清洁
	清洁
	季
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	应急操作装置
	上升、下降
	测试
	半年
	机械应急能上升、下降，且灵活

	
	轨道、转轴、齿轮
	清洁润滑
	清洁润滑
	年
	除去旧油垢、涂上润滑油，启动卷帘下降、上升一次，让油均匀分布

	
	联动测试
	设备联动情况
	测试
	季
	联动各设备动作正常、信号反馈正常

	防
火
门
	五金配合
	零配件完好、安装牢固度
	检查
	季
	外观无变形、安装牢固、所有螺钉应紧固一次

	
	闭门器、合叶
	润滑
	润滑
	半年
	外观无变形、能自动 闭防火门、闭门器无漏油

	
	开启方向
	自动关闭程度、开启方向正确、双扇门就按顺序自动关闭
	测试
	季
	应向疏散方向开启

	





泡
沫
系
统
	电控柜
	主备电切换、主备泵故障互投
	测试
	半年
	主电、备电能自动互投；主备泵任意故障，能自动互投工作

	
	
	信号线、电源线绝缘电阻以及馺接地线接地
	测试
	年
	电源线、电机线、其它线路的绝缘电阻应在0.5兆以上；接地线应接地良好

	
	
	电控柜元器件内外清洁及防锈（除氧化层）处理
	清洁
	年
	表面无灰尘；各元器件无氧化物、各器件触头接触良好

	
	
	电控柜元器件、标识的完好情况
	检查
	年
	设备元器件应完好；各线路应有线码标识；各器件功能应有标注

	
	
	电控柜体内外表面清洁
	清洁
	季
	控制面板、箱体内外无灰尘、污垢

	
	
	电控柜接线端子接线进行整理、紧固
	检查
	年
	端子接线牢固、不得有滑丝现象、各接线端接线不得超过两根；线路绑扎整齐

	
	
	水泵功能（各显示功能；现场及远程手动启动功能；星三角转换）
	测试
	季
	水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换；自动启动功能）应正常；启动无异常声音

	
	喷头
	检测外观
	检查
	年
	喷头周围应无摭挡物；喷头表面应无污物、无渗水；组件齐全

	
	水流指示器
	自动开启或手动功能
	测试
	季
	现场或远程能电气手动开启、机械手动开启，且消防中心能接收正确反馈信号；各组件齐全完好

	
	电动（磁）阀
	内外清洁、润滑、端子紧固、安装牢固度
	清洁、润滑
	年
	内外无污物、接线无松动；安装应牢固；机械应灵活、无卡死

	
	信号闸阀（或电动阀）
	清洁、润滑、接线端子紧固、安装牢固度
	清洁、润滑
	年
	无污物、接线无松动；安装应牢固；开启、关闭自如

	
	
	开启、关闭
	测试
	年
	关闭时应有信号反馈

	
	报警阀
	清洁：接线端子紧固；安装牢固度；组件完好缺损；上下端压力显示
	清洁、检查
	季
	无污物；各组件安装牢固、完好；上下端压力显示正常；主阀应用链条锁死、若是信号阀应作关闭试验；中心接收信号反馈

	
	
	各阀润滑
	润滑
	年
	润滑后，各阀转动灵活

	
	
	试水装置试验（手动开启功能）
	测试
	半年
	手动开启关闭转动灵活

	
	
	雨淋电磁阀（自动打开功能）
	测试
	半年
	两级报警经延时后能自动启动电磁阀

	
	混合发生器或（负）压力比例混合器
	组件完好、功能正常
	测试、检查
	半年
	无积尘、无污垢；阀门转动灵活；功能正常

	
	储液罐
	组件完好、功能正常
	清洁检查
	半年
	罐体无积尘、无污垢；各阀门转动灵活；药剂充装位置显示满足要求；配件无缺损

	
	系统联动实验
	
	
	半年
	

	疏
散
标
识
系
统
	应急灯
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	季
	无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	照度
	测试
	季
	应急时，逃生人员能看清安全道路

	
	
	主备切换、电池充放电
	测试
	季
	断市电，备电能自动投入；电池工作能满足一定的工作时间；断市电后灯光应被点亮

	
	疏散指示标志及安全出口标志
	设备表面清洁及安装牢固度
	清洁、检查
	季
	无灰尘、无污垢；端子接线牢固；安装牢固

	
	
	照度
	测试
	季
	1、消防控制室≥300LX

	
	
	
	
	
	2、消防泵房≥20LX

	
	
	
	
	
	3、消防电梯机房≥30LX

	
	
	
	
	
	4、配电房≥30LX

	
	
	
	
	
	5、楼梯间≥5.0LX

	
	
	
	
	
	6、疏散走道≥0.5LX

	
	
	
	
	
	7、人员密集场所≥1.0LX

	
	
	主备切换、电池充放电
	测试
	季
	断市电，备电能自动投入；电池工作能满足一定的工作时间；断市电后灯光应持续点亮；切断正常供电电源后应急工作状态时间≥30min

	手
提
灭
火
器
等
	泡沫
	配件完好、压力表读数、使用年限
	检查
	季
	配件齐全（插销、铅封）无缺损、压力表指示正常、药剂未超过使用期

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无积尘、无污垢

	
	二氧化碳
	配件完好、压力表读数、使用年限
	检查
	季
	配件齐全（插销、铅封）无缺损、压力表指示正常、药剂未超过使用期

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无积尘、无污垢

	
	干 粉
	配件完好、压力表读数、使用年限
	检查
	季
	配件齐全（插销、铅封）无缺损、压力表指示正常、药剂未超过使用期

	
	
	清洁
	清洁
	季
	无积尘、无污垢

	
	防毒面具
	检测外观、使用年限
	检查
	季
	外观无破损、无漏气、未超过使用年限

	电
气
火
灾
监
控
系
统
	系统
主机
	主备切换
	测试
	月
	检查备用电源的自动切换功能是否正常（断开正常电源3次，观察电源转换情况）。

	
	
	检查、测试
	检查
	月
	检查指示灯和图形界面的监控系统图显示以及监控节点数据是否完整、直观，符合GB 14287.1第4章的一般要求。

	
	
	测试密码
	检查
	月
	检查系统是否具有密码授权的安全制度

	
	
	功能检查测试
	检查
	月
	检查监控参数是否具有远程设定的功能（抽检2个监控节点）。

	
	
	功能检查测试
	测试
	月
	按监控点数规模的2%（但不少于2点）做漏电监控预警和报警试验，结果应准确可靠。

	
	
	对其各项功能进行测试
	测试
	月
	断开任意2处总线检查系统故障报警功能是否准确及时。

	
	现场
器件
	对其各项功能进行测试
	检查
测试
	季
	按监控点数规模的2%（但不少于2点）做如下检查和试验：检查监控节点的保护部位、节点代码、各种设定值、是否脱扣等基本参数的完整性。

	
	
	功能测试
	检查
	季
	检查监控器各种参数的现场设定功能是否满足独立式应用的需要。

	
	
	功能测试
	检查
	季
	操作自检键检查声光报警的电气完好性。

	
	
	功能测试
	检查
	季
	操作试验键检查漏电报警的功能完好性。

	
	
	检查测试
	检查
	季
	用2级漏电流钳形表检查实时漏电流显示误差应不大于±5% 。

	
	
	检查测试
	检查
	季
	施加可调模拟漏电流，检查漏电预警值应不小于50%设定值，漏电报警值应在80%～100%设定值范围内。

	
	
	对各项功能进行测试
	检查
	季
	多回路监控器应检查各监控回路的常态显示和通过查询功能检查数据的完整性。





















附件3：消防维保工作考核标准
消防维保工作考核标准
	




	项目
分数
	包括内容
	扣分值
	得分

	员工仪容仪表
	10
	1、乙方人员统一着装及佩戴工作证；
	1分/次
	

	员工工作纪律与态度
	10
	2、工作中未能遵守甲方管理要求及各项规章制度；
	1分/次
	

	项目现场
管理
	20
	1、常用配件材料库存不足，影响工作进度；
	2分/次
	

	
	
	2、对客服务质量不到位，服务态度不佳，以致客户书面投诉；
	10分/次
	

	日常工作
质量
	40
	1、日常维保工作未能完成的情况，工作单当日须向工程部回复完成情况，以工作单所填时间为准，否则视为未完成；
	1分/次
	

	
	
	2、月度保养工作未按计划完成，抽检不合格都视为未完成，如有特殊情况未能完成计划，需事先做好协商；
	1分/次
	

	
	
	3、未按时提交工作报告，当月工作月度报告须在下个月的第五个工作日前提交及下个月计划须于每月25日前送达工程部；
	2分/次
	

	
	
	4、维修不及时，故障处理超过约定时限未完成；
	3分/次
	

	
	
	5、遗留工作未按约定计划完成的情况；
	5分/次
	

	突发事件
处理
	10
	1、发生紧急事件未能在30分钟内到达现场理；
	5分/次
	

	
	
	2、广播主机不能正常工作，紧急状态不能强制切换，手动强制开启广播，功能异常。
	5分/次
	

	重大违约
事件
	10
	1、未经甲方书面批准擅自拆除设备及配件（紧急情况除外，但应征得甲方同意）；
	10分/次
	

	
	
	2、重大消防设备故障（主机、回路线路、24V、水泵、卷闸等）处理不及时；
	10分/次
	

	
	
	3、未经甲方书面批核擅自更改或删除消防中心资料，输入资料工作有错误；
	10分/次
	

	
	
	4、未经甲方同意擅自屏蔽隔离设备；
	10分/次
	

	
	
	5、手/自动控制失效，出现错误，消防设施不能正常联动；
	10分/次
	

	
	
	6、消防泵、喷淋泵、稳压泵、加压泵不能正常启动（就地和远程）；
	10分/次
	

	
	
	7、任何时候消防水池、水箱无水，消火栓和喷淋管网测试无水；
	10分/次
	

	
	
	8、人为因素造成小修时间超过2天；人为因素造成中修时间超过5天；人为因素造成大修时间超过30天；
	10分/次
	

	说明：每月考核得分不得低于90分，得分低于90分，扣除当月服务费5％；得分低于85分，扣除当月服务费10％；得分低于80分，扣除当月服务费20％；连续2次出现或6个月内连续出现3次每月平均分低于70分的，甲方有权单方解除合同，且不被视为违约。

	项目服务中心：                       分公司运营管理部：              被考核单位：
日期：                               日期：                           日期：


















附件4: 乙方营业执照及相关资质证书复印件、乙方现场维保人员名单和项目负责人授权委托书、项目现场管理及维保人员配备情况表（复印件均须加盖公章）
项目负责人授权委托书
委托人：(乙方) 
统一社会信用代码：
法定代表人/负责人： 
受托人：     ， 身份证号：           性别：       ，
工作单位：      ，职务：     ；联系方式：         
 
委托事项：
现委托受托人在XXX 维保服务项目中，作为我单位的项目负责人，负责消防维保服务过程中技术诊断、维保服务质量、维保人员管理、维保安全、维保进度及往来函件、验收、结算等与本项目有关的一切事务。
代理期限：自本委托书签署之日起至本合同履行完毕之日止。
附受托人身份证复印件

                                                        
                                                    委托人：
                                                  年  月  日




项目现场管理及维保人员配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担维保项目情况

	
	
	
	资格证书名称
	出生年月
	维保年限
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注明：上述人员应提供资格证明材料复印件。















附件5：年度维护保养计划
附件6：月度维护保养计划
附件7：货品供应商及工程单位承诺书
货品供应商、服务商及工程单位承诺书                           

本公司知悉深圳第一亚太物业管理有限公司及其所有子公司、分公司、及其他联营公司（以下统称“第一亚太”）以廉洁、公平、公正为宗旨，遵守中华人民共和国及其他海外地区之防止贿赂条例或同等意义的法律、法规，严格禁止任何职员收受私人利益（包括礼物、回佣或任何形式之报酬），因此，本公司将会严格遵守本承诺书，不会利诱或试图利诱第一亚太公司的任何职员。
本公司承诺与第一亚太公司之一切交易往来，除受有关合约监管外，亦受本承诺书的约束。如有关之合约与本承诺书之条款有任何歧义或冲突之处，则以本承诺书为准。
本公司对第一亚太公司承诺如下：
1、本公司及职员不向第一亚太公司职员给予任何利益，包括金钱、礼物、 回佣、利是、饭餐或同等意义之金钱或非金钱之优惠。
2、本公司及职员和第一亚太公司职员在酒楼或其他娱乐场所进行之应酬，应各自按比例付账。
3、本公司及职员不与第一亚太公司职员进行任何私人交易，包括借贷、任何商业上之合作、合伙或订立任何形式合约，同时亦不与第一亚太公司职员无论以个人身份或其代理人或以合伙人或以个人/公司名义构成合资、合作或有偿/无偿或义务代理人之商业关系。若本公司拟与第一亚太公司职员开展上述业务，必须通知第一亚太公司，并经第一亚太公司书面同意后，方可进行。
4、本公司若获知第一亚太公司其股东、董事、独资经营者、合伙人或职员与本公司任何职员有亲属或利益关系，将会于五个工作日内通知第一亚太公司。第一亚太公司有权按利益冲突严重性决定是否终止交易。
5、本公司及职员如违反本承诺书之任何条款，本公司同意第一亚太公司可立即单方终止与此有关联的买卖合同、服务合同、工程合同及其他有关联之业务（且不视为违约），并永久终止日后的一切业务往来，包括但不限于买卖、服务、工程及其他交易，同时，本公司同意第一亚太公司有权单方面终止到期未付或未到期待付之一切款项，除此之外，本公司愿意赔偿第一亚太公司的有关一切损失，同时亦同意第一亚太公司将相关事宜呈交有关执法机关查办。
6、本公司及职员若发现第一亚太公司职员索取任何私人报酬或利益，应立即通知第一亚太公司。
7、本承诺书的任何条款不影响第一亚太公司在任何情况下一切有关法律赋予之权益。
8、本公司同意第一亚太公司对本承诺书内容有保留增减或修改之权利，有关之增减或修改应以书面形式通知本公司。
9、本公司及授权代表已详细阅读本承诺书之所有内容，同时也完全明白、理解并自愿遵守本承诺书之所有内容。

承诺人（名称、盖章）： 
法定代表人或授权代表人（签字）：
联系人：              联系电话：             年     月    日
第一亚太公司监督热线：4007891668     监督邮箱： ytzbzhglb@csc-sz.com

附件8：安全生产协议书（服务类）

安全生产协议书
（服务类）
甲方： 深圳第一亚太物业管理有限公司合肥分公司                                             
乙方：                                                 
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《XX省安全生产条例》等国家、地方有关安全管理法律、法规和政策。在平等、自愿、协商一致的基础上,订立本协议书。
第一条    委托物业基本情况
物业名称： 
座落位置: 
总面积： 
物业类型： 
第二条    委托管理事项
甲方委托乙方负责本物业     消防设施维修保养服务    。
第三条    协议期限
自本协议签订之日起至甲乙双方就本物业所签署的专项合同终止之日止。
第四条    甲方的权利和义务
1、与乙方议定年度安全管理计划、安全投入计划。
2、对乙方的安全管理实施监督检查,如因乙方管理不善,造成重大经济损失或管理失误,经甲方核实,有权根据合同条款进行处罚或终止合同。
3、甲方有权对乙方的安全管理工作、质量以及安全保障情况进行监督,若发现问题及时告知乙方,并有权要求乙方改善,直到达到甲方标准为止。
4、甲方有权监督乙方员工的安全管理工作。甲方不认可的乙方员工，提供不符合原岗位工作职责要求的必要证据后，可以要求乙方对该员工进行调岗或更换。
5、甲方有义务教育乙方员工和乙方的合作方遵守现场安全管理要求,服从有关安全管理。
6、针对本项目中遗留的设计、设备设施问题，特别是涉及安全方面的隐患，甲方可以提供资金或者人员支持，配合整改，共同推进问题的处理。
7、甲方有义务提供本项目符合设计规范要求的相关档案资料、审批文件以及现场设备设施的合格证书。
第五条    乙方的权利和义务
1、根据有关安全法律、法规政策规定及本协议的约定,乙方有义务制定健全的安全管理体系,并开展各项安全管理活动。
2、每年底编制好下一年度的安全管理工作实施方案,经双方议定后由乙方组织实施。
3、未经甲方书面同意,乙方不得将合同约定的项目以直接或者间接方式转包或者分包给第三方及其他个人。
4、接受相关主管部门及有关政府部门的监督、指导,并接受甲方和业主的监督。
5、乙方有义务按照本协议书约定的工作范围和执行标准,遵照甲方规定时限,保质保量完成安全管理的工作任务。
6、乙方有义务按照本协议书约定工作内容为乙方员工提供必要的安全管理需要的装备。
7、乙方及其所有员工有义务遵守甲方的各项安全管理规章制度，配合维护好项目的整体形象。
8、乙方员工在工作期间,若因乙方管理的过失造成的甲方人员伤亡、财产损失和乙方人员伤亡、财产损失，均由乙方自行负责。
9、乙方有义务建立好各项安全管理工作档案并负责及时记载有关变更情况。
10、乙方有义务按照国家及地方的相关法律、法规和标准要求，对建筑本体、公共设施设备进行定期维护保养及检测，确保各项系统稳定运行。
11、乙方需按照国家和XXX省/市地方的有关劳动法规,为员工办理有关劳动雇佣手续和劳动保障手续及相关劳动保险。
12、乙方有义务按照国家及地方的相关法律、法规和标准要求，对员工开展相关的安全、消防等培训；特种作业、特种设备操作人员和消控室人员应取得国家法定的合格证件，方可上岗作业。
13、乙方有权要求甲方的相关方依据安全管理制度文件的要求，提供完整的资料并在乙方处办理进场手续，并接受安全交底培训后方可进场；对于资料证照不全的或者劳动用品不齐全的，乙方有权要求不予同意进场施工作业或制止作业。
14、在合同完成之前，乙方委派的项目实施人员的年龄不超过合同约定年龄，实施人员均已购买雇主责任险，甲方有权对乙方委派的人员进行监督并随时可以要求更换，甲方要求更换人员的，乙方承诺即日予以更换。乙方于项目实施前将全部作业人员的身份证及人身意外险保单复印件提交甲方备案。
15、乙方安全管理过程中，如有发现甲方的员工或甲方的相关方等违反现场安全管理要求的行为，乙方有权利立即要求停止作业，并依据相关的制度进行处理。
第六条    违约责任
1、如因乙方原因,造成甲方未完成规定安全管理目标、人员伤亡、安全管理舆情事件、经济损失的,乙方应给予甲方相应补偿并自行承担相应的法律责任。甲方有权要求乙方限期整改,并有权终止物业服务合同。
2、如因甲方原因,造成乙方人员伤亡或经济损失,甲方应给予乙方相应补偿并承担相应的法律责任。
第七条    其他事项
1、双方可对本协议的条款进行修订更改或补充,以书面签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
2、本协议执行期间,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。
3、本协议在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时 ,提交甲方所在地的人民法院依法裁决。
4、本协议自签订之日起生效，一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
（以下无正文）


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]甲  方（盖章）:                              乙  方（盖章）: 
负责人（签章）：                             负责人（签章）： 
日          期：                               日          期：




附件9：消防设施维护保养服务合同履约评价表（年度）
消防设施维护保养服务合同履约评价表（年度）
	合同名称
	
	合同总价
	
	合同单价
	
	备注

	合同范围
	
	合同期限
	
	评估人员
	
	

	序号
	标准内容
	评分方法
	[bookmark: _Toc2371]标准分值
	得分
	扣分原因
	备注

	1
	年度消防设备设施完好率
	年度平均消防设备设施完好率在本标段98%及以上，满分25分，每降低1%，扣减1分
	25
	
	
	

	2
	年度客户投诉率
	年度平均客户投诉率在本标段5%以内，满分25分，每降低1%，扣减1分
	25
	
	
	

	3
	年度行政处罚、刑事处罚或通报
	年度无处罚、刑事处罚或通报，20分，否则0分
	20
	
	
	一票否决不续签

	4
	年度月度考核评分
	年度平均分90分以上满分25分，每降低1分，扣减1分
	25
	
	
	平均分低于90分不续签

	5
	年度使用专项维修资金
	协助、配合甲方推动政府专项维修资金落地实施，满分5分，否则0分
	5
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	

	评估人员共同会签签字
	

	运营负责人审批意见
	

	分公司负责人审批意见
	

	备注：1、消防设备设施在使用过程中发生安全事故。
2、由于维保单位的管理原因在维保过程中造成第三方或自身人员安全事故的。
3、由于行政处罚、刑事处罚、通报的。
以上备注第1、2、3项将一票否决续签合同，并且承担相应的法律责任。年度平均分低于90分不续签。




附件10：报价清单（常用配件报价清单）
常用配件报价清单
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	品牌

	1
	多线控制盘
	POM-8B
	台
	1
	
	

	2
	火灾报警控制器（20回路）
	IFC-6060
	只
	1
	
	

	3
	多线控制盘
	MIC-11
	台
	1
	
	

	4
	总线控制盘
	MCU-16
	台
	1
	
	



免费配件报价清单（包含及低于200元以下配件）
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	品牌

	1
	光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-G3
	只
	1
	
	

	2
	点型感温火灾探测器
	JTW-ZCD-G3N
	只
	1
	
	

	3
	手动报警按钮
	J-SAM-GST9122
	只
	1
	
	

	4
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123
	只
	1
	
	

	5
	监视模块
	GST-LD-8300
	只
	1
	
	

	6
	消防广播
	YXJ3-4A
	只
	1
	
	

	7
	闸阀
	DN50、DN32、DN25、DN20、DN15
	个
	1
	
	

	8
	中间继电器
	20A J2-20,10A J2-10，5A J2-5
	个
	1
	
	

	9
	螺栓
	45#钢制
	个
	1
	
	

	10
	胶垫
	Φ150以下
	个
	1
	
	

	11
	消火栓
	Φ65以下
	个
	1
	
	

	12
	水袋接口
	　
	个
	1
	
	

	13
	水枪接口
	　
	个
	1
	
	

	14
	自救式水枪头
	　
	个
	1
	
	

	15
	05#色带
	　
	个
	1
	
	

	16
	09#色带
	　
	个
	1
	
	

	17
	指示灯（控制柜用）
	AD11-22/21-8GZ2200
	个
	1
	
	

	18
	按钮（控制柜用）
	LA38-11/22
	个
	1
	
	

	19
	转换开头
	LW5-16D0401/2
	个
	1
	
	

	20
	熔断器
	RT14-20/10A以下
	个
	1
	
	

	21
	断路器
	CFB6-40A以下
	个
	1
	
	

	22
	喷头
	　
	个
	1
	
	

	23
	吸热盘
	　
	个
	1
	
	

	24
	微动开头
	　
	个
	1
	
	

	25
	法兰盘
	Φ150以下
	个
	1
	
	

	26
	保险管
	10A以下
	只
	1
	
	

	27
	普通压力表
	1.6MPa、2.5MPa
	块
	1
	
	

	28
	DN20以下的PVC管
	20米内
	米
	20
	
	

	29
	1.5mm2阻燃线
	20米内
	米
	20
	
	

	30
	时间继电器
	24V/10A以内
	个
	1
	
	

	31
	自攻螺丝
	　
	个
	1
	
	

	32
	接线端
	20个以内
	个
	1
	
	

	33
	接线头
	Φ10mm2以下
	个
	1
	
	

	34
	弯头
	DN100以下
	个
	1
	
	

	35
	胶布
	　
	卷
	1
	
	

	36
	胶带
	　
	卷
	1
	
	

	37
	球阀
	DN25、DN32、DN40、DN50、DN65
	个
	1
	
	

	38
	减压孔板
	ZSP-60、ZSP-80
	块
	1
	
	

	39
	镀锌弯头
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	40
	镀锌三通
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	41
	镀锌四通
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	42
	镀锌大小头
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	43
	密封胶片
	DN125、DN150
	片
	1
	
	

	44
	卡箍
	DN114
	个
	1
	
	

	45
	螺丝
	M18*100
	套
	1
	
	

	46
	接线盒
	86*86
	套
	1
	
	

	47
	锁扣
	DN25
	个
	1
	
	

	48
	软管
	DN25
	米
	50
	
	

	49
	卡子
	DN25
	个
	10
	
	

	50
	生料带
	　
	卷
	1
	
	

	51
	水带卡子
	　
	个
	1
	
	

	52
	锁母
	DN25
	个
	1
	
	

	53
	塑料锁扣
	　
	个
	1
	
	

	54
	塑料锁母
	　
	个
	1
	
	

	55
	塑料直接
	　
	个
	1
	
	

	56
	U型卡
	25、40、65、80、100
	个
	1
	
	

	57
	砂纸
	　
	张
	1
	
	

	58
	普通螺丝、螺帽
	　
	个
	1
	
	

	59
	常用74、40IC
	　
	套
	1
	
	

	60
	普通晶体管、阻容元件
	　
	套
	1
	
	

	61
	风机皮带
	　
	条
	1
	
	

	62
	普通电压表、电流表（100A以下）
	　
	套
	1
	
	

	63
	控制柜指示灯
	　
	只
	1
	
	

	64
	风机网罩（Φ500以下）
	　
	套
	1
	
	

	65
	限位开关
	　
	只
	1
	
	

	66
	浮球开关
	DN20
	个
	1
	
	

	67
	减压阀调压阀
	
	个
	1
	
	

	68
	疏散指示灯
	
	个
	1
	
	

	69
	消火栓箱框架
	
	个
	1
	
	

	70
	消火栓箱玻璃
	
	个
	1
	
	


注：包括但不限于上述设备维修零配件，根据项目实际情况增加或减少。






























[bookmark: _Toc6171]第四章  需求任务书

一、项目地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区华南城园区
二、招标范围：紫荆名都一期、四期、3号交易广场、6C、6D项目、精品1、3、6、7区
三、招标主要内容包括但不限于以下内容：
1.消防设施维修保养和检测，保证设备运行正常，所有维保记录按月定时提交。
2.单价200元及以下零部件由中标单位免费提供，免费配件明细详见附件1
3.常用配件报价：单价200元以上（不含200元）的常用配件报价清单详见附件2；
4.维保人员：中标方需派驻不少于5名驻场维保人员，所有维保人员均须持有有效的《中级消防操作证》，并有一名维保人员持有《一级消防工程师证》；



[bookmark: _Toc12413]第五章 投标文件格式













[bookmark: _Toc27912]
一、投标文件格式--资格审查文件

非依法必须招标项目服务类

投 标 文 件







招标项目名称：                                                
投标文件内容：      资格审查文件                 
投标人（盖章）：                                         
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                 
日      期:            年          月           日


资格审查文件目录

一、投标人营业执照；
二、投标人资质证书；
三、项目团队要求；
四、招标人要求提供的与投标人资格条件审查有关的其他证明材料： 
                                                        
                                                        
                                                        
[bookmark: _Toc26884]
 二、投标文件格式--投标函部分

非依法必须招标项目服务类

投 标 文 件







招标项目名称：                                          
投标文件内容：        投标函部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日

投标函部分目录

一、法定代表人资格证明书
二、投标文件签署授权委托书
三、投标函
四、投标担保证明
五、廉洁投标承诺书
六、招标文件要求投标人提交的其他资料：
                                             
                                              

法定代表人资格证明书


单位名称：                                                      
地    址：                                                      
姓名：             性别：     年龄：       职务：               
系                                               的法定代表人。
特此证明。


	粘贴法定代表人身份证复印件




投标人(盖章)：                                 

日         期：           年        月        日
投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             (单位名称)的             (姓名)为我公司签署                投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                  投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。

	粘贴委托代理人身份证复印件





代理人：             性别：          年龄：             
身份证号码：                       职务：               
投标人(盖章)：                                           
法定代表人(签字或盖章)：                                 
授权委托有效日期：     年   月   日至    年  月    日


投  标  函
致：                       
1.根据已收到贵方的                    的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。
2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、需求标准、需求清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以
币种：            
金额(大写)                                       元
(小写)                                         元
的投标报价并按上述合同条款、需求标准、需求清单等的要求完成上述招标项目内容并提交合格的成果文件。
3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
4.如果我方中标，我方保证按招标文件规定的服务周期，在     日历天内完成招标项目内容并提交符合招标文件要求的成果文件。
5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6.我方的投标担保与本投标函同时递交。
投标担保采用：□投标保函或现金□支票□转账方式
投标担保的币种：                
金额(大写)                                    
(小写)                                    
7、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投标人(盖章)：                                                      
单位地址：                                                           
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                              
邮政编码：                  电话：               传真：              
开户银行名称：                                                       
开户银行帐号：                                                       
开户银行地址：                                                       
开户银行电话：                                                       
日期：         年      月      

投标保函或投标保证金缴纳凭证



	（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）




廉洁投标承诺书

致（招标人名称）   ：
为积极配合贵单位进行的                   招标/采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标/采购工作的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，以及政府及相关主管部门的有关条例、规定、办法等，本单位特此承诺：
一、自觉遵守招标投标相关法律法规。
二、主动遵照执行深圳第一亚太物业管理有限公司的招投标及采购规定，积极配合深圳第一亚太物业管理有限公司在招标及采购领域中的廉洁风险防控。
三、不采用不正当竞争手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。
四、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况。
五、在投标活动中不行贿，不给予或暗示给予招标工作人员任何不正当利益，不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
六、在投标活动中自觉抵制来自招标工作人员的索贿行为。
七、本单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受相应处罚。

投标单位：       （盖章）       
法定代表人：     （签字）        
授权委托人：     （签字）

[bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc22567][bookmark: _Toc80800165]三、投标文件格式--资信标部分

非依法必须招标项目服务类

投 标 文 件







招标项目名称：                                          
投标文件内容：        资信标部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日


资信标投标文件目录
1、投标人资质情况；
2、投标人注册资金、办公场地、员工数量、机械设备等规模情况；
3、投标人营业收入等财务状况；
4、投标人纳税情况；
5、投标人业绩情况；
6、投标人获奖情况；
7、招标人要求提供的与投标人资信评审有关的其他材料：
                                                      
（无格式要求，投标人自拟）



[bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc80800166]四、投标文件格式--技术标部分

非依法必须招标项目服务类

投 标 文 件







招标项目名称：                                          
投标文件内容：       技术标部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日
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技术标部分目录

1、项目重难点分析
2、项目实施服务方案
3、项目服务质量保证措施
4、项目应急方案
5、项目人员配备情况（含拟派项目负责人的详细情况介绍）
6、招标人要求提供的与投标人技术评审有关的其他材料：
                                                      
（无格式要求，投标人自拟）
[bookmark: _Toc16357]五、投标文件格式—商务标部分

非依法必须招标项目服务类

投 标 文 件







招标项目名称：                                          
投标文件内容：       商务标部分              
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日      期:           年          月          日
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商务标投标文件目录

1.投标总价
2.投标分项报价表
















投 标 总 价


招标人：                                 

招标项目名称：                             

投标含税总价(大写)：                          

(小写)：                                 






投  标  人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：              






投标分项报价表
招标项目名称：2026年合肥分公司消防设施维修保养服务 
	项目
	类型
	面积（㎡）
	价格（元/㎡）
	金额（元）

	紫荆名都一期
	住宅
	460000
	
	0.00

	紫荆名都四期
	住宅
	414995
	
	0.00

	三号广场
	购物商场
	132000
	
	0.00

	6D项目
	商业街
	41800
	
	0.00

	6C项目
	商业街
	23000
	
	0.00

	精品1区
	专业市场
	200364
	
	0.00

	精品3区
	专业市场
	200364
	
	0.00

	精品6区
	专业市场
	200364
	
	0.00

	精品7区
	专业市场
	87880
	
	0.00

	合计：
	
	1760767
	
	0.00



 说明：
1、以上报价为综合单价包干价，包括但不限于维修、人工费（乙方人员工资、加班工资、社保、福利）、其他配套施工费、保险费、单件单价在200元（含200元）以下配件费用（年度免费总额度  万元）、更换安装费、税金等为完成维保所需的全部费用均包括在此价内，即除此价款外，甲方不需再向乙方或任何第三方支付其它任何款项。、
2、以上投标报价为含税价格，开具增值税   发票税点为   %。
3.增值服务
（1）.中标方提供消防设施维修保养服务，并免费提供单价在人民币200元及以下的设备零部件（年度免费总额度     万元）；免费配件清单详见附件1；
（2）.合同期内免费赠送（   ）个消防管网漏水点位听漏，并配合物业完成管件安装；若管网探测听漏超过（    ）个，可按2500元/个核算。
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常用配件报价清单
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	品牌

	1
	多线控制盘
	POM-8B
	台
	1
	
	

	2
	火灾报警控制器（20回路）
	IFC-6060
	只
	1
	
	

	3
	多线控制盘
	MIC-11
	台
	1
	
	

	4
	总线控制盘
	MCU-16
	台
	1
	
	



免费配件清单（包含及低于200元以下配件）
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	品牌

	1
	光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-G3
	只
	1
	
	

	2
	点型感温火灾探测器
	JTW-ZCD-G3N
	只
	1
	
	

	3
	手动报警按钮
	J-SAM-GST9122
	只
	1
	
	

	4
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123
	只
	1
	
	

	5
	监视模块
	GST-LD-8300
	只
	1
	
	

	6
	消防广播
	YXJ3-4A
	只
	1
	
	

	7
	闸阀
	DN50、DN32、DN25、DN20、DN15
	个
	1
	
	

	8
	中间继电器
	20A J2-20,10A J2-10，5A J2-5
	个
	1
	
	

	9
	螺栓
	45#钢制
	个
	1
	
	

	10
	胶垫
	Φ150以下
	个
	1
	
	

	11
	消火栓
	Φ65以下
	个
	1
	
	

	12
	水袋接口
	　
	个
	1
	
	

	13
	水枪接口
	　
	个
	1
	
	

	14
	自救式水枪头
	　
	个
	1
	
	

	15
	05#色带
	　
	个
	1
	
	

	16
	09#色带
	　
	个
	1
	
	

	17
	指示灯（控制柜用）
	AD11-22/21-8GZ2200
	个
	1
	
	

	18
	按钮（控制柜用）
	LA38-11/22
	个
	1
	
	

	19
	转换开头
	LW5-16D0401/2
	个
	1
	
	

	20
	熔断器
	RT14-20/10A以下
	个
	1
	
	

	21
	断路器
	CFB6-40A以下
	个
	1
	
	

	22
	喷头
	　
	个
	1
	
	

	23
	吸热盘
	　
	个
	1
	
	

	24
	微动开头
	　
	个
	1
	
	

	25
	法兰盘
	Φ150以下
	个
	1
	
	

	26
	保险管
	10A以下
	只
	1
	
	

	27
	普通压力表
	1.6MPa、2.5MPa
	块
	1
	
	

	28
	DN20以下的PVC管
	20米内
	米
	20
	
	

	29
	1.5mm2阻燃线
	20米内
	米
	20
	
	

	30
	时间继电器
	24V/10A以内
	个
	1
	
	

	31
	自攻螺丝
	　
	个
	1
	
	

	32
	接线端
	20个以内
	个
	1
	
	

	33
	接线头
	Φ10mm2以下
	个
	1
	
	

	34
	弯头
	DN100以下
	个
	1
	
	

	35
	胶布
	　
	卷
	1
	
	

	36
	胶带
	　
	卷
	1
	
	

	37
	球阀
	DN25、DN32、DN40、DN50、DN65
	个
	1
	
	

	38
	减压孔板
	ZSP-60、ZSP-80
	块
	1
	
	

	39
	镀锌弯头
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	40
	镀锌三通
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	41
	镀锌四通
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	42
	镀锌大小头
	DN25、DN65
	个
	1
	
	

	43
	密封胶片
	DN125、DN150
	片
	1
	
	

	44
	卡箍
	DN114
	个
	1
	
	

	45
	螺丝
	M18*100
	套
	1
	
	

	46
	接线盒
	86*86
	套
	1
	
	

	47
	锁扣
	DN25
	个
	1
	
	

	48
	软管
	DN25
	米
	50
	
	

	49
	卡子
	DN25
	个
	10
	
	

	50
	生料带
	　
	卷
	1
	
	

	51
	水带卡子
	　
	个
	1
	
	

	52
	锁母
	DN25
	个
	1
	
	

	53
	塑料锁扣
	　
	个
	1
	
	

	54
	塑料锁母
	　
	个
	1
	
	

	55
	塑料直接
	　
	个
	1
	
	

	56
	U型卡
	25、40、65、80、100
	个
	1
	
	

	57
	砂纸
	　
	张
	1
	
	

	58
	普通螺丝、螺帽
	　
	个
	1
	
	

	59
	常用74、40IC
	　
	套
	1
	
	

	60
	普通晶体管、阻容元件
	　
	套
	1
	
	

	61
	风机皮带
	　
	条
	1
	
	

	62
	普通电压表、电流表（100A以下）
	　
	套
	1
	
	

	63
	控制柜指示灯
	　
	只
	1
	
	

	64
	风机网罩（Φ500以下）
	　
	套
	1
	
	

	65
	限位开关
	　
	只
	1
	
	

	66
	浮球开关
	DN20
	个
	1
	
	

	67
	减压阀调压阀
	
	个
	1
	
	

	68
	疏散指示灯
	
	个
	1
	
	

	69
	消火栓箱框架
	
	个
	1
	
	

	70
	消火栓箱玻璃
	
	个
	1
	
	



（开具增值税专用发票，税率为   %）


[bookmark: _Toc18085]第六章 中标通知书

致                ：
我司                     已于    年    月   日进行招标，经评定，现正式通知贵司，我司已选定贵司为                 中标单位，并接纳贵公司的投标文件：
1、中标价格：￥      元  人民币（大写）：       ；
2、中标服务周期：      天
3、项目负责人：        
4、贵公司须在接到本通知后   日内与我司商议并签订合同。
谨此函告


（招标人）   
                                          年   月     日
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