## Sheet1
工程名称：公交大厦中央空调系统更新项目-安装部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
土建部分
地下一层
1 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.地下一层原楼板混凝土凿除 2.废料外运弃置 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 3.23
2 | 平板 | 1.补板采用C35微膨胀性混凝土 2.补板板厚150 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 3.23
3 | 现浇构件钢筋 | 1.楼板配筋双层双向12@150 2.外露原楼板钢筋长度≥25倍直径，与补板钢筋搭接焊（单面焊10d，双面焊5d） 3.满足设计图纸和现场需求 | t | 0.314
4 | 现浇构件钢筋 | 1.楼板配筋双层双向10@150 2.外露原楼板钢筋长度≥25倍直径，与补板钢筋搭接焊（单面焊10d，双面焊5d） 3.满足设计图纸和现场需求 | t | 0.221
5 | 线槽 | 1.B2层设备吊装孔位置处的线槽需要保护性拆除，待洞口修复后重新安装 2.满足设计图纸和现场需求 | 项 | 1
裙房屋面新增空调冷却水设备基础
6 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.原设备基础拆除 截面尺寸300x400 2.废料外运弃置 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 5.54
7 | 设备基础 | 1.C35微膨胀混凝土条基 2.规格：300x500 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 9.33
8 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇钢筋216；216 2.满足设计图纸和现场需求 | t | 0.393
9 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇钢筋G212 2.满足设计图纸和现场需求 | t | 0.11
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇箍筋8@200(2) 2.满足设计图纸和现场需求 | t | 0.233
11 | 预埋铁件 | 1.预埋钢板250x250x5 2.4个8螺栓入基础250深 3.满足设计图纸和现场需求 | t | 0.22
地下二层
12 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.现有水泵基础拆除 2.废料外运弃置 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 0.74
13 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.现有冷水机组基础拆除 2.废料外运弃置 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 4.8
14 | 设备基础 | 1.水泵基础C30混凝土 2.H=200mm. 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 0.98
15 | 设备基础 | 1.冷水机组基础C30混凝土 2.H=200mm 3.满足设计图纸和现场需求 | m3 | 3.46
16 | 设备基础 | 1.冷水机组基础尺寸变化改造，由厂家自行考虑，包干 2.满足设计图纸和现场需求 | 项 | 1
地下二层制冷机房设备及管线拆改
冷水机组
17 | 冷水机组 | 1.螺杆式冷水机组230RT拆除 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 1
18 | 冷水机组 | 1.离心式冷水机组500RT拆除 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
19 | 管道拆除 | 1.现有水管管道拆除及封堵 2.满足设计图纸和现场需求 | 项 | 1
20 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN300 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 1
21 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN300 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 1
22 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 3
23 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 6
24 | 螺纹阀门 | 1.闸阀DN50 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
25 | 压力仪表 | 1.压力表 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 8
26 | 钢管 | 1.钢管DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 15
27 | 钢管 | 1.钢管DN300 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 5
冷冻水泵
28 | 离心式泵 | 1.现有冷冻水泵拆除 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 4
29 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN300 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 2
30 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 6
31 | 焊接法兰阀门 | 1.止回阀DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
32 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
33 | 螺纹阀门 | 1.闸阀DN50 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
34 | 压力仪表 | 1.压力表 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 8
35 | 钢管 | 1.钢管DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 7
36 | 钢管 | 1.钢管DN300 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 7
附楼屋面空调冷却水设备及管线拆改
37 | 冷却塔拆除 | 1.现有冷却塔拆除CT--1 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 1
38 | 冷却塔拆除 | 1.现有冷却塔拆除CT--2、3 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 2
39 | 管道拆除 | 1.现有水管管道拆除及封堵 2.满足设计图纸和现场需求 | 项 | 1
40 | 钢管 | 1.钢管DN300(新增平衡管) 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 32
41 | 钢管 | 1.钢管DN200(新增平衡管) 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 20
42 | 钢管 | 1.钢管DN200(连接阀门) 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 20
43 | 钢管 | 1.钢管DN150(连接阀门) 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 12
44 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 1
45 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN250 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 1
46 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN200 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
47 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀DN150 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 8
48 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN200 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
49 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器DN200 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
50 | 螺纹阀门 | 1.蝶阀DN50 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
附楼与主楼增加电动蝶阀
附楼2~5层水系统增加电动蝶阀
51 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN80 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 4
52 | 天棚铲(拆)除 | 1.天花局部拆除 2.待管线及阀门安装完毕后，天花恢复 3.满足设计图纸和现场需求 | m2 | 8
主楼1、3、4层空调水管增加电动蝶阀
53 | 焊接法兰阀门 | 1.原1个手动蝶阀拆除DN200 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 1
54 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN200 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 2
55 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN150 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 3
56 | 天棚铲(拆)除 | 1.天花局部拆除 2.待管线及阀门安装完毕后，天花恢复 3.满足设计图纸和现场需求 | m2 | 6
主楼5~25层增加电动蝶阀
57 | 焊接法兰阀门 | 1.原1个手动蝶阀拆除DN125 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 21
58 | 焊接法兰阀门 | 1.不锈钢304电动蝶阀DN125 2.满足设计图纸和现场需求 | 个 | 21
59 | 天棚铲(拆)除 | 1.天花局部拆除 2.待管线及阀门安装完毕后，天花恢复 3.满足设计图纸和现场需求 | m2 | 42
电气部分
地下二层制冷机房配电
60 | 配电箱 | 1.制冷机房动力配电箱ZLJFAP 2.满足设计图纸和现场需求 | 台 | 1
61 | 电力电缆(主材利旧) | 1.WDZA-YJY-3x50+1X25 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 148
62 | 电力电缆 | 1.WDZA-YJY-3x35+1X16 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 32
63 | 配管 | 1.SC65 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 15
64 | 电力电缆 | 1.WDZA-YJY-4x2.5 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 56
65 | 配线 | 1.WDZA-BYJ-3x2.5 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 33
66 | 配管 | 1.SC20 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 18
附楼屋面冷却水设备配电
67 | 电力电缆 | 1.WDZA-YJY-4x4（主材利旧） 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 126
68 | 配管 | 1.SC25（主材利旧） 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 126
69 | 配线 | 1.WDZA-KYJY-2x1.5（主材利旧） 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 118
70 | 配管 | 1.SC20（主材利旧） 2.满足设计图纸和现场需求 | m | 118
弱电系统
71 | 弱电系统 | 1.弱电包干：传感器，能量计，水量计，DDC控制，群控系统，配线配管，服务器，显示器，远程AI服务等 2.满足设计图纸和现场需求，由厂家进行深化 | 项 | 1