## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 | 524328.63 | 9550.5 |  | 22906.45
合计 |  | 524328.63 | 9550.5 |  | 22906.45
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 440473.41
1.1 | 改造部分 |  | 440473.41
2 | 措施项目 |  | 17655.58
2.1 | 安全文明施工 |  | 9550.5
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 7756.98
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1793.52
2.2 | 其他措施项目费 |  | 8105.08
3 | 其他项目 |  | 22906.45
3.1 | 暂列金额 |  | 22906.45
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 43293.19
合计 |  |  | 524328.63
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 改造部分 |  |  |  |  | 440473.41
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  | 224931.06
1 | 030501005029 | 插箱、机柜、台架 | (1)名称:6U标准机柜 (2)包含:接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 895.99 | 895.99
2 | 030501005030 | 插箱、机柜、台架 | (1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 59 | 418.81 | 24709.79
3 | 030502008026 | 配线架 | (1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 架 | 5 | 529.17 | 2645.85
4 | 030502005033 | 光缆 | (1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:6芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2830.08 | 6.72 | 19018.14
5 | 030502007055 | 跳线、跳纤 | (1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 条 | 459 | 32.31 | 14830.29
6 | 030502014019 | 尾纤 | (1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 条 | 708 | 18.36 | 12998.88
7 | 030502012019 | 光纤接续 | (1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 芯 | 708 | 73.73 | 52200.84
本页小计 | [6 empty] | 127299.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030502019019 | 光纤测试 | (1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 链路 | 354 | 8.3 | 2938.2
9 | 030502010038 | 信息、网络插座 | (1)名称:内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 146 | 47.54 | 6940.84
10 | 030502010039 | 信息、网络插座 | (1)名称:内网双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 66.73 | 1000.95
11 | 030502010040 | 信息、网络插座 | (1)名称:内网语音单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 47.54 | 142.62
12 | 030502010041 | 信息、网络插座 | (1)名称:数据单孔地插 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 119.05 | 476.2
13 | 030502010042 | 信息、网络插座 | (1)名称:天花内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 47.54 | 855.72
14 | 030502010043 | 信息、网络插座 | (1)名称:外网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 47.54 | 427.86
15 | 030502010044 | 信息、网络插座 | (1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 96 | 66.73 | 6406.08
本页小计 | [6 empty] | 19188.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030502007056 | 跳线、跳纤 | (1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 条 | 36 | 18.38 | 661.68
17 | 030412006108 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 291 | 14.76 | 4295.16
18 | 030502003053 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2360.05 | 5.21 | 12295.86
19 | 030412001433 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 364.74 | 29.64 | 10810.89
20 | 030412001434 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 156.32 | 15.6 | 2438.59
21 | 030412001435 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 427.69 | 34.48 | 14746.75
本页小计 | [6 empty] | 45248.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030412001436 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 183.29 | 20.38 | 3735.45
23 | 030412001437 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 89.85 | 38.3 | 3441.26
24 | 030412001438 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 38.51 | 38.3 | 1474.93
25 | 030412002021 | 线槽 | (1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 152.75 | 77.52 | 11841.18
26 | 031301001122 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 32.71 | 7.94 | 259.72
27 | 031301001123 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24.22 | 10.58 | 256.25
本页小计 | [6 empty] | 21008.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 031301001124 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.2 | 14.14 | 101.81
29 | 030502017052 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 链路 | 291 | 7.12 | 2071.92
30 | 030502017053 | 双绞线缆测试 | (1)名称:机房设备迁移 (2)包含:保护性拆除、利旧安装以及一期原系统的联动、调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 项 | 1 | 10011.36 | 10011.36
|  | 智能化设备网 |  |  |  |  | 18345.1
31 | 030502008027 | 配线架 | (1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 架 | 5 | 529.17 | 2645.85
32 | 030501015027 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE,支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 3107.54 | 15537.7
33 | 030502007057 | 跳线、跳纤 | (1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 条 | 5 | 32.31 | 161.55
|  | 候诊叫号系统 |  |  |  |  | 25531.7
本页小计 | [6 empty] | 30530.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 030412001439 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 243.4 | 29.64 | 7214.38
35 | 030412001440 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 104.31 | 15.6 | 1627.24
36 | 030502003054 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2675.11 | 5.21 | 13937.32
37 | 030412004267 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 84.33 | 8.19 | 690.66
38 | 031301001125 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.7 | 7.94 | 92.9
39 | 030412006109 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 90 | 14.76 | 1328.4
本页小计 | [6 empty] | 24890.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 030502017054 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 链路 | 90 | 7.12 | 640.8
|  | 数字时钟系统 |  |  |  |  | 4711.14
41 | 030502003055 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 573.66 | 5.21 | 2988.77
42 | 030412001441 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 48.15 | 29.64 | 1427.17
43 | 030412006110 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 14.76 | 295.2
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 75008.04
本页小计 | [6 empty] | 5351.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030506010034 | 监控摄像设备 | (1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36°焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 50 | 806.62 | 40331
45 | 030506010035 | 监控摄像设备 | (1)名称:红外智能半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR调节角度:水平:0~355°,垂直:0~75°,旋转:0~355°宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:红外灯补光距离:普通监控:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 1036.44 | 5182.2
46 | 030506010036 | 监控摄像设备 | (1)名称:拾音器 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 13 | 210.89 | 2741.57
本页小计 | [6 empty] | 48254.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030502007058 | 跳线、跳纤 | (1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 条 | 55 | 18.38 | 1010.9
48 | 030502003056 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2905.54 | 5.21 | 15137.86
49 | 030412004268 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 65 | 5.31 | 345.15
50 | 030412001442 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 263.22 | 29.64 | 7801.84
51 | 030412001443 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 68 | 14.26 | 969.68
52 | 030412006111 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 68 | 14.76 | 1003.68
本页小计 | [6 empty] | 26269.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 030502017055 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 链路 | 68 | 7.12 | 484.16
|  | 出入口控制系统 |  |  |  |  | 42538.92
54 | 030506008022 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 859.32 | 1718.64
本页小计 | [6 empty] | 2202.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
55 | 030506008023 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:四门门禁控制器 (2)参数:1)控制板全部为SMD表面焊接技术,PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2)低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1% ；3)自带Flash 存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外 Flash 存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4)控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1142.51 | 1142.51
本页小计 | [6 empty] | 1142.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 030506008024 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于 IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 8 | 1710.5 | 13684
57 | 030506008025 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 12 | 469.48 | 5633.76
58 | 030904003021 | 按钮 | (1)名称:出门按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 77.06 | 616.48
59 | 030502007059 | 跳线、跳纤 | (1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 条 | 3 | 18.38 | 55.14
本页小计 | [6 empty] | 19989.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
60 | 030502003057 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 603.18 | 5.21 | 3142.57
61 | 030412004269 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 239.37 | 5.31 | 1271.05
62 | 030412004270 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1445.74 | 8.74 | 12635.77
63 | 030412001444 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 42 | 15.6 | 655.2
64 | 030412001445 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 29.23 | 38.3 | 1119.51
本页小计 | [6 empty] | 18824.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030412001446 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.53 | 24.48 | 306.73
66 | 031301001126 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.2 | 7.94 | 57.17
67 | 031301001127 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.65 | 14.14 | 65.75
68 | 030412006112 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 14.76 | 413.28
69 | 030502017056 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 链路 | 3 | 7.12 | 21.36
|  | 紧急及求助报警系统 |  |  |  |  | 49407.45
70 | 030904003022 | 按钮 | (1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 83 | 77.06 | 6395.98
71 | 080808001003 | 入侵探测设备 | (1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 418.98 | 837.96
本页小计 | [6 empty] | 8098.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 030412004271 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4097.45 | 5.31 | 21757.46
73 | 030412004272 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117.65 | 8.74 | 1028.26
74 | 030412001447 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 493.78 | 29.64 | 14635.64
75 | 030412001448 | 配管 | (1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 211.62 | 15.6 | 3301.27
76 | 031301001128 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24.72 | 7.94 | 196.28
77 | 030412006113 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 85 | 14.76 | 1254.6
本页小计 | [6 empty] | 42173.51
合计 | [6 empty] | 440473.41

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 22906.45 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 22906.45

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 481035.44 | 9 | 43293.19
合 计 | [5 empty] | 43293.19

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 22906.45 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 22906.45