## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 | 2136517.74 | 38913.98 |  | 93338.48
合计 |  | 2136517.74 | 38913.98 |  | 93338.48
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1808912.83
1.1 | 通风 |  | 143358.51
1.2 | 空调风 |  | 1301364.81
1.3 | 空调水 |  | 340881.99
1.4 | 其它 |  | 23307.52
2 | 措施项目 |  | 57856.71
2.1 | 安全文明施工 |  | 38913.98
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 31606.19
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 7307.79
2.2 | 其他措施项目费 |  | 18942.73
3 | 其他项目 |  | 93338.48
3.1 | 暂列金额 |  | 93338.48
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 176409.72
合计 |  |  | 2136517.74
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 通风 |  |  |  |  | 143358.51
1 | 030108001248 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-1 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):350 电压(v):220 转速r/min；1300 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2682.44 | 2682.44
2 | 030108001249 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):2500 全压(Pa):350 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 转速r/min；960 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2948.19 | 2948.19
3 | 030702001128 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 202.17 | 238.83 | 48284.26
本页小计 | [6 empty] | 53914.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030702001129 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 53.76 | 192.84 | 10367.08
5 | 030702001130 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 85.65 | 203.34 | 17416.07
6 | 030702001131 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 110.12 | 158.67 | 17472.74
本页小计 | [6 empty] | 45255.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030702001132 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 133.19 | 191.72 | 25535.19
8 | 030703019020 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1.37 | 687.35 | 941.67
9 | 030702009017 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 3.95 | 323.53 | 1277.94
10 | 030703011288 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 75.72 | 605.76
11 | 030703011289 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 34 | 78.36 | 2664.24
12 | 030703011290 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 82.47 | 82.47
本页小计 | [6 empty] | 31107.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030703011291 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 78.78 | 1181.7
14 | 030703011292 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 84.06 | 756.54
15 | 030703011293 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 82.47 | 82.47
16 | 030703011294 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 84.91 | 169.82
17 | 030703011295 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 87.98 | 87.98
18 | 030703011296 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 102.64 | 102.64
19 | 030703011297 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 113.68 | 113.68
本页小计 | [6 empty] | 2494.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030703011298 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 164.01 | 656.04
21 | 030703011299 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:630*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 287.07 | 287.07
22 | 030703011300 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:630*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 317.21 | 317.21
23 | 030703001502 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:100*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 117.3 | 938.4
24 | 030703001503 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 49 | 118.5 | 5806.5
本页小计 | [6 empty] | 8005.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030703001504 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 122.85 | 1105.65
26 | 030703001505 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 125.75 | 125.75
27 | 030703001506 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 130.58 | 261.16
28 | 030703001507 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 141.58 | 283.16
29 | 030703001508 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 148.34 | 148.34
本页小计 | [6 empty] | 1924.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 030703001509 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 156.07 | 156.07
31 | 030703001510 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 227.96 | 227.96
32 | 030703001511 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 272.32 | 272.32
|  | 空调风 |  |  |  |  | 1301364.81
33 | 030701003089 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-2F-1 (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)400 电机功率(kw):4 制冷量(kw):73 制热量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 19238.69 | 19238.69
本页小计 | [6 empty] | 19895.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 030701003090 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-2F-2 (3)规格:风量(m3/h);3700 机外余压(Pa)400 电机功率(kw):2.5 制冷量(kw):45 制热量(kw):15 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 18313.5 | 18313.5
35 | 030701004028 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 10 | 1575.74 | 15757.4
36 | 030701004029 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 11 | 1651.09 | 18161.99
本页小计 | [6 empty] | 52232.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 030701004030 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1838.66 | 1838.66
38 | 030701004031 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1912.93 | 1912.93
39 | 030701004032 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 12 | 2370.25 | 28443
本页小计 | [6 empty] | 32194.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 030701004033 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04(S) (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 79 | 1651.09 | 130436.11
41 | 030701004034 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-05(S) (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 14 | 1838.66 | 25741.24
42 | 030701004035 | 风机盘管 | (1)名称:高静压风机盘管FCH-06(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 1912.93 | 13390.51
本页小计 | [6 empty] | 169567.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 030701004036 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 2370.25 | 14221.5
44 | 030701010023 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;680m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 79 | 1516.79 | 119826.41
45 | 030701010024 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;850m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 14 | 1795.55 | 25137.7
本页小计 | [6 empty] | 159185.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 030701010025 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1020m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2111.48 | 14780.36
47 | 030701010026 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1360m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 2529.62 | 15177.72
48 | 030701003091 | 空调器 | (1)名称:柜式机分体空调(PAC-3.0R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):7.21 制热量(kw):9.71 电压(v):220 制冷输入功率(W):2000 制热输入功率(W):2920 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 4795.93 | 28775.58
本页小计 | [6 empty] | 58733.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 030702001133 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 396.7 | 238.83 | 94743.86
50 | 030702001134 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 65.05 | 192.8 | 12541.64
51 | 030702001135 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 403.67 | 203.33 | 82078.22
本页小计 | [6 empty] | 189363.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 030702001136 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 770.09 | 158.66 | 122182.48
53 | 030702001137 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 164.1 | 191.72 | 31461.25
54 | 030703019021 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 108.4 | 687.35 | 74508.74
55 | 030702009018 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 6.34 | 323.53 | 2051.18
56 | 030702010005 | 风管检查孔 | (1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 62 | 232.02 | 14385.24
本页小计 | [6 empty] | 244588.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030702011005 | 温度、风量测定孔 | (1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 93 | 157.16 | 14615.88
58 | 031208003017 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 70.34 | 2877.61 | 202411.09
59 | 030703011301 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口(带过滤网) (2)规格:300*300 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 154.53 | 772.65
60 | 030703011302 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 157.84 | 315.68
61 | 030703011303 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 87 | 214.6 | 18670.2
62 | 030703011304 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 228.71 | 3201.94
本页小计 | [6 empty] | 239987.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 030703011305 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 256.91 | 5652.02
64 | 030703011306 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 77.41 | 77.41
65 | 030703011307 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 66 | 78.36 | 5171.76
66 | 030703011308 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 87.86 | 1317.9
67 | 030703011309 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 84.06 | 1681.2
68 | 030703011310 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 87.86 | 351.44
本页小计 | [6 empty] | 14251.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 030703011311 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 91.67 | 366.68
70 | 030703011312 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 96.42 | 192.84
71 | 030703011313 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 115.44 | 577.2
72 | 030703011314 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 121.04 | 242.08
73 | 030703011315 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 106 | 173.21 | 18360.26
74 | 030703011316 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 182.71 | 5115.88
本页小计 | [6 empty] | 24854.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 030703011317 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 247.17 | 9886.8
76 | 030703011318 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口(带防虫网) (2)规格:800*630 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 507.99 | 507.99
77 | 030703001512 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 873.59 | 873.59
78 | 030703001513 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 814.59 | 814.59
79 | 030703001514 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:100*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 117.3 | 351.9
本页小计 | [6 empty] | 12434.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030703001515 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 71 | 118.5 | 8413.5
81 | 030703001516 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 119.95 | 239.9
82 | 030703001517 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 122.85 | 1842.75
83 | 030703001518 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 125.75 | 628.75
84 | 030703001519 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 130.58 | 522.32
本页小计 | [6 empty] | 11647.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030703001520 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 141.58 | 141.58
86 | 030703001521 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 718.66 | 718.66
87 | 030703001522 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1165.24 | 1165.24
88 | 030703001523 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1250.94 | 1250.94
89 | 030703021031 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 282 | 247.54 | 69806.28
|  | 空调水 |  |  |  |  | 340881.99
本页小计 | [6 empty] | 73082.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 031001003046 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3.52 | 209.42 | 737.16
91 | 031001003047 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 74.71 | 178.9 | 13365.62
92 | 031001003048 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 101.25 | 153.65 | 15557.06
本页小计 | [6 empty] | 29659.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 031001003049 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 258.97 | 135.17 | 35004.97
94 | 031001002133 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 202.81 | 112.56 | 22828.29
95 | 031001002134 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 44.22 | 98.4 | 4351.25
本页小计 | [6 empty] | 62184.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
96 | 031001002135 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.1 | 92.66 | 657.89
97 | 031001002136 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 74.44 | 80.15 | 5966.37
98 | 031001002137 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 880.48 | 64.29 | 56606.06
本页小计 | [6 empty] | 63230.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
99 | 031001002138 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 74.47 | 92.66 | 6900.39
100 | 031001002139 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 271.16 | 80.15 | 21733.47
101 | 031001002140 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 406.15 | 64.29 | 26111.38
本页小计 | [6 empty] | 54745.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
102 | 031208002018 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 14.45 | 2336.42 | 33761.27
103 | 031002001523 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3465.72 | 3465.72
104 | 031002001524 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2371.67 | 2371.67
105 | 031002001525 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1834.07 | 1834.07
106 | 031002001526 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2732.88 | 2732.88
107 | 031002001527 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 6899.47 | 6899.47
本页小计 | [6 empty] | 51065.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
108 | 031002001528 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 82.29 | 1481.22
109 | 031002001529 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 572.57 | 572.57
110 | 031002001530 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 727.69 | 727.69
111 | 031002001531 | 金属阀门 | (1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 184.2 | 368.4
112 | 031002001532 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 64.04 | 2305.44
113 | 031002001533 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 240 | 52.24 | 12537.6
本页小计 | [6 empty] | 17992.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
114 | 031002001534 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 120 | 123.73 | 14847.6
115 | 031002001535 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 147.72 | 2658.96
116 | 031002001536 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 120 | 52.35 | 6282
117 | 031002001537 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 73.33 | 1319.94
118 | 031002001538 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 600.85 | 1201.7
119 | 031002001539 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 497.73 | 995.46
本页小计 | [6 empty] | 27305.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
120 | 031002001540 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 902.91 | 1805.82
121 | 031002001541 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 555.95 | 1667.85
122 | 031002001542 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 452.13 | 1356.39
123 | 031002001543 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 240 | 56.57 | 13576.8
124 | 031002001544 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 77.32 | 2783.52
125 | 031002001545 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 76.32 | 305.28
本页小计 | [6 empty] | 21495.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
126 | 030601004016 | 流量仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 85.81 | 343.24
127 | 030601002026 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 135.7 | 814.2
128 | 031301003317 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 294 | 29.96 | 8808.24
129 | 031301003318 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 35.28 | 141.12
130 | 031301003319 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 36.9 | 959.4
131 | 031301003320 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 55.44 | 110.88
本页小计 | [6 empty] | 11177.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
132 | 031301003321 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 57.14 | 457.12
133 | 031301003322 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 111.24 | 444.96
134 | 031301003323 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 140.45 | 842.7
135 | 031301003324 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 140.45 | 280.9
|  | 其它 |  |  |  |  | 23307.52
136 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 23307.52 | 23307.52
本页小计 | [6 empty] | 25333.2
合计 | [6 empty] | 1808912.83

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 93338.48 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 93338.48

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1960108.02 | 9 | 176409.72
合 计 | [5 empty] | 176409.72

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 93338.48 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 93338.48