## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 | 1308234.7 | 23828.52 |  | 57153.11
合计 |  | 1308234.7 | 23828.52 |  | 57153.11
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1114648.22
1.1 | 第4防护单元 |  | 63229.98
1.2 | 第2防护单元（专业队员掩护部） |  | 495399.19
1.3 | 第2防护单元(区域电站） |  | 43793.07
1.4 | 第3防护单元 |  | 504176.51
1.5 | 其它 |  | 8049.47
2 | 措施项目 |  | 28413.99
2.1 | 安全文明施工 |  | 23828.52
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 19353.68
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4474.84
2.2 | 其他措施项目费 |  | 4585.47
3 | 其他项目 |  | 57153.11
3.1 | 暂列金额 |  | 57153.11
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 108019.38
合计 |  |  | 1308234.7
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 第4防护单元 |  |  |  |  | 63229.98
1 | 030108001230 | 风机 | (1)名称:电动轴流风机(清洁通风) (2)规格:流量(m3/h):15500 全压(Pa):550 电机功率(kw):5.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 5034.77 | 10069.54
2 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | (1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-X型 (3)安装方式:1*5立式安装 (4)含:过滤器框架制安 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 8285.43 | 33141.72
3 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1040.1 | 3120.3
4 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:D800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1339.84 | 4019.52
5 | 030703001489 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 816.18 | 816.18
本页小计 | [6 empty] | 51167.26
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 031001002099 | 气密测量管 | (1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 359.69 | 1438.76
7 | 030702001104 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 16.66 | 153.04 | 2549.65
8 | 030702001105 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 34.48 | 185.6 | 6399.49
9 | 030702009012 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1.12 | 310.16 | 347.38
10 | 030703019014 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2.01 | 660.42 | 1327.44
|  | 第2防护单元（专业队员掩护部） |  |  |  |  | 495399.19
本页小计 | [6 empty] | 12062.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030108001231 | 风机 | (1)名称:电动离心风机(清洁通风) (2)规格:流量(m3/h):3100 全压(Pa):550 电机功率(kw):1.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3972.57 | 3972.57
12 | 030108001232 | 风机 | (1)名称:电动离心风机(滤毒通风) (2)规格:流量(m3/h):4200 全压(Pa):1100 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5086.11 | 5086.11
13 | 030701015002 | 人防过滤吸收器 | (1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-X型 (3)安装方式:1*3立式安装 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 6029.21 | 6029.21
14 | 030701015003 | 人防过滤吸收器 | (1)名称:过滤吸收器 (2)型号:REP-1000型 L=1000m³/h (3)过滤器框架:过滤器框架制安 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 53916.89 | 215667.56
15 | 030703024001 | 人防其他部件 | (1)名称:换气堵头 (2)型号:D560 (3)增加费:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个(套) | 1 | 1445.43 | 1445.43
本页小计 | [6 empty] | 232200.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1040.1 | 2080.2
17 | 030703023004 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1339.84 | 2679.68
18 | 030703023005 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D315 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 8453.93 | 42269.65
19 | 030703023006 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D441 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 12289.16 | 61445.8
20 | 030703023007 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 18644.69 | 93223.45
21 | 030703024002 | 人防其他部件 | (1)名称:风量测量装置 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个(套) | 1 | 2129.6 | 2129.6
本页小计 | [6 empty] | 203828.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030703023008 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:风量调节阀500*400 (2)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 241.43 | 482.86
23 | 030703001490 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:200*160 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 233.34 | 233.34
24 | 030703001491 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:D315 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 283.31 | 283.31
25 | 030703001492 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:400*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 302.4 | 302.4
26 | 030703001493 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 486.41 | 486.41
27 | 030703001494 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:800*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 695.97 | 695.97
本页小计 | [6 empty] | 2484.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 031001002100 | 尾气检测取样管 | (1)名称:尾气检测取样管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15截止阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 74.7 | 74.7
29 | 031001002101 | 压差测量管 | (1)名称:压差测量管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 91.17 | 91.17
30 | 031001002102 | 压差测量管 | (1)名称:放射性监测取样管 (2)规格:DN32镀锌钢管及DN32铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 112.51 | 112.51
31 | 031001002103 | 压差测量管 | (1)名称:测压装置 (2)规格:DN15镀锌钢管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 48.45 | 48.45
32 | 031001002104 | 换气管 | (1)名称:换气管 (2)规格:DN100镀锌钢管及套管密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 266.26 | 266.26
33 | 031001002105 | 过滤吸收器阻力测量取样管 | (1)名称:过滤吸收器阻力测量取样管 (2)规格:D4紫铜管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 930.93 | 7447.44
34 | 031001002106 | 气密测量管 | (1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 359.69 | 1798.45
本页小计 | [6 empty] | 9838.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 030108001233 | 风机 | (1)名称:电动轴流风机(排风) (2)规格:流量(m3/h):2700 全压(Pa):550 电机功率(kw):1.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4064.53 | 4064.53
36 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | (1)名称:超压排气活门 (2)型号:PS-D250 L=800m³/h (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3618.3 | 3618.3
37 | 030703011278 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 159.92 | 319.84
38 | 031301003290 | 套管 | (1)名称、类型:通风短管 (2)材质:D441 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 540.3 | 540.3
39 | 030702001106 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 3.51 | 229.53 | 805.65
本页小计 | [6 empty] | 9348.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 030702001107 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 31.81 | 185.44 | 5898.85
41 | 030702001108 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 25.79 | 225.04 | 5803.78
42 | 030702001109 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 28.73 | 195.58 | 5619.01
本页小计 | [6 empty] | 17321.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 030702001110 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 5.48 | 185.69 | 1017.58
44 | 030702001111 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 11.92 | 153.04 | 1824.24
45 | 030702001112 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长500＜D≤1120mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 17.98 | 540.47 | 9717.65
本页小计 | [6 empty] | 12559.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 030702001113 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长200＜D≤500mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 10.37 | 499.84 | 5183.34
47 | 030703019015 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2.74 | 660.42 | 1809.55
48 | 030702009013 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1.14 | 310.16 | 353.58
49 | 030703011279 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层栅格风口 (2)规格:250*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 150.62 | 150.62
50 | 030703011280 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 159.92 | 319.84
|  | 第2防护单元(区域电站） |  |  |  |  | 43793.07
本页小计 | [6 empty] | 7816.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 030108001234 | 风机 | (1)名称:轴流风机(防爆型排风机) (2)规格:流量(m3/h):27000 全压(Pa):450 电机功率(kw):5.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6940.46 | 6940.46
52 | 030108001235 | 风机 | (1)名称:轴流风机(电站进风机) (2)规格:流量(m3/h):29500全压(Pa):450 电机功率(kw):7.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6191.17 | 6191.17
53 | 030405015018 | 风扇 | (1)名称:三相防爆排气扇 (2)型号:BFS-300型 L=600m³/H 全压110PA 电功率0.15KW (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 627.6 | 1255.2
54 | 030703022002 | 人防超压自动排气阀 | (1)名称:超压排气活门 (2)型号:PS-D250 L=800m³/h (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3618.3 | 3618.3
55 | 031001002107 | 气密测量管 | (1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 359.69 | 719.38
本页小计 | [6 empty] | 18724.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 030703001495 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:300*200 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 247.13 | 247.13
57 | 030703023009 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D315 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 8453.93 | 8453.93
58 | 030703011281 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 99.5 | 99.5
59 | 030703011282 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层活动百叶排风口（配调节阀） (2)规格:800*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 442.55 | 442.55
60 | 030702001114 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 6.05 | 229.19 | 1386.6
本页小计 | [6 empty] | 10629.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 030702001115 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 8.06 | 256.63 | 2068.44
62 | 030702001116 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 11.39 | 185.78 | 2116.03
63 | 030702001117 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 14.72 | 153.08 | 2253.34
本页小计 | [6 empty] | 6437.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
64 | 030702001118 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 24.77 | 185.73 | 4600.53
65 | 030702001119 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 14.72 | 195.12 | 2872.17
66 | 030703019016 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 0.8 | 660.42 | 528.34
|  | 第3防护单元 |  |  |  |  | 504176.51
67 | 030108001236 | 风机 | (1)名称:电动离心风机(清洁通风) (2)规格:流量(m3/h):7700 全压(Pa):550 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6510.43 | 6510.43
本页小计 | [6 empty] | 14511.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 030108001237 | 风机 | (1)名称:电动离心风机(滤毒通风) (2)规格:流量(m3/h):3500 全压(Pa):1100 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5558.14 | 5558.14
69 | 030701015004 | 人防过滤吸收器 | (1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-X型 (3)安装方式:1*6立式安装 (4)含:过滤器框架制安 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 9799.78 | 9799.78
70 | 030701015005 | 人防过滤吸收器 | (1)名称:过滤吸收器 (2)型号:REP-1000型 L=1000m³/h (3)过滤器框架:过滤器框架制安 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 53916.89 | 215667.56
71 | 030703024003 | 人防其他部件 | (1)名称:换气堵头 (2)型号:D560 (3)增加费:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个(套) | 1 | 1445.43 | 1445.43
72 | 030703023010 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1040.1 | 1040.1
73 | 030703023011 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:D666 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1223.82 | 1223.82
本页小计 | [6 empty] | 234734.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 030703023012 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:插板阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1339.84 | 1339.84
75 | 030703023013 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 18644.69 | 130512.83
76 | 030703023014 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D666 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 21026.91 | 42053.82
77 | 030703024004 | 人防其他部件 | (1)名称:风量测量装置 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个(套) | 1 | 2129.6 | 2129.6
78 | 030703023015 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:风量调节阀 (2)型号:630*400 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 272.81 | 272.81
79 | 030703023016 | 人防手动密闭阀 | (1)名称:风量调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 241.43 | 241.43
本页小计 | [6 empty] | 176550.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030703001496 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:800*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 695.97 | 695.97
81 | 030703001497 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:400*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 302.4 | 604.8
82 | 030703001498 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)型号:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 486.41 | 486.41
83 | 031001002108 | 尾气检测取样管 | (1)名称:尾气检测取样管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15截止阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 74.7 | 74.7
84 | 031001002109 | 压差测量管 | (1)名称:压差测量管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 91.17 | 91.17
85 | 031001002110 | 压差测量管 | (1)名称:放射性监测取样管 (2)规格:DN32镀锌钢管及DN32铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 112.51 | 112.51
本页小计 | [6 empty] | 2065.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
86 | 031001002111 | 压差测量管 | (1)名称:测压装置 (2)规格:DN15镀锌钢管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 48.45 | 48.45
87 | 031001002112 | 洗消管 | (1)名称:洗消管 (2)规格:DN75镀锌钢管及套管密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 266.26 | 266.26
88 | 031001002113 | 换气管 | (1)名称:换气管 (2)规格:DN100镀锌钢管及套管密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 266.26 | 266.26
89 | 031001002114 | 过滤吸收器阻力测量取样管 | (1)名称:过滤吸收器阻力测量取样管 (2)规格:D4紫铜管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 930.93 | 7447.44
90 | 031001002115 | 气密测量管 | (1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 359.69 | 2158.14
91 | 030108001238 | 风机 | (1)名称:电动轴流风机(排风) (2)规格:流量(m3/h):6900 全压(Pa):550 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5274.32 | 5274.32
本页小计 | [6 empty] | 15460.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
92 | 030703022003 | 人防超压自动排气阀 | (1)名称:超压排气活门 (2)型号:PS-D250 L=800m³/h (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 3618.3 | 14473.2
93 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 159.92 | 639.68
94 | 030703011283 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 159.92 | 639.68
95 | 030702001120 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 13.83 | 185.43 | 2564.5
96 | 030702001121 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 5.17 | 195.74 | 1011.98
本页小计 | [6 empty] | 19329.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 030702001122 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长450＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 26.2 | 185.81 | 4868.22
98 | 030702001123 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 65.37 | 153.01 | 10002.26
99 | 030702001124 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长500＜D≤1120mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 21.37 | 540.5 | 11550.49
本页小计 | [6 empty] | 26420.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
100 | 030702001125 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长200＜D≤500mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 7.31 | 499.84 | 3653.83
101 | 030703019017 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 13.5 | 660.42 | 8915.67
102 | 030702009014 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1 | 310.16 | 310.16
103 | 031301003291 | 套管 | (1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D870 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 694.16 | 1388.32
104 | 031301003292 | 套管 | (1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D666 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 388.19 | 1164.57
本页小计 | [6 empty] | 15432.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 031301003293 | 套管 | (1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D560 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 388.19 | 3105.52
106 | 031301003294 | 套管 | (1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D441 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 388.19 | 2717.33
107 | 031301003295 | 套管 | (1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D315 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 388.19 | 388.19
108 | 031301003296 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 23 | 55.41 | 1274.43
109 | 031301003297 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 35.63 | 71.26
本页小计 | [6 empty] | 7556.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
110 | 031301003298 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:DN15 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 28.8 | 115.2
|  | 其它 |  |  |  |  | 8049.47
111 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 8049.47 | 8049.47
本页小计 | [6 empty] | 8164.67
合计 | [6 empty] | 1114648.22

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 57153.11 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 57153.11

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1200215.32 | 9 | 108019.38
合 计 | [5 empty] | 108019.38

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 57153.11 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 57153.11