## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 | 406224.47 | 7399.08 |  | 17746.81
合计 |  | 406224.47 | 7399.08 |  | 17746.81
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 347342.69
1.1 | 停机坪电气工程 |  | 347342.69
2 | 措施项目 |  | 7593.5
2.1 | 安全文明施工 |  | 7399.08
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 6009.58
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1389.5
2.2 | 其他措施项目费 |  | 194.42
3 | 其他项目 |  | 17746.81
3.1 | 暂列金额 |  | 17746.81
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 33541.47
合计 |  |  | 406224.47
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 停机坪电气工程 |  |  |  |  | 347342.69
1 | 030402011591 | 成套配电箱 | (1)名称:停机坪电路自动控制系统柜 (2)防护等级:IP65双门控制柜 (3)功能:设备内部含智能化控制模块，可根据使用者的使用环境进行人性化编程。支持超远程(30公里净空远程遥控，该功能与无线电控制系统配套使用，可与飞行员直接通话) (4)控制模式:控制模式:手动模式:按下启动后，所有灯光自动逐步打开，按下关闭后，全部关闭。半自动模式:长按3S后进入半自动模式:按下启动键后，所有灯光自动逐步打开，15分钟后全部关闭。全自动模式:与飞行员遥控系统配合使用:飞行员在直升机上超远程遥控开启，控制系统收到信号后，导航灯管自动逐步打开，根据飞行程序，灯光逐步关闭 (5)安装方式:综合考虑 (6)含:箱内元器件、支架、接地等 (7)含UPS不间断电源:在线式UPS成套不间断电源装置，容量6kVA/30min，免维护密封铅酸胶体蓄电池、支架、接地、电源控制箱等、调试 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 23853.21 | 23853.21
2 | 030416022001 | 配电智能系统 | (1)名称:停机坪电路自动控制系统、测试、联动系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 976.84 | 976.84
本页小计 | [6 empty] | 24830.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | (1)名称:接地离地区边灯(嵌入式) (2)功率、供电:≤5W，绿色恒定光源，220V 50HZ (3)防护等级:IP65 (4)材质:铸铝合金+PC面罩 (5)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (6)特征:民航局挂网认证，机场专用产品 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 22 | 3486.24 | 76697.28
4 | 030413006002 | 泛光照明灯（防炫目） | (1)名称:全铝合金LED高光强泛光照明灯 (2)功率、供电:30W，220V 50HZ，高亮度 (3)防护等级:IP65 (4)材质:铸铝合金+PC面罩 (5)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (6)特征:民航局挂网认证，机场专用产品 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 2568.81 | 25688.1
5 | 030413006003 | 高度标志灯、障碍灯 | (1)名称:停机坪航空障碍灯(低光强) (2)功率、供电:≤5W，220V 50HZ (3)光源:LED高光强红色光源 (4)防护等级:IP65 (5)材质:全铸铝合金 (6)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (7)特征:民航局挂网认证，机场专用产品。 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 2385.32 | 9541.28
本页小计 | [6 empty] | 111926.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 | (1)名称:直升机场灯标 (2)特征:双层LED高光强，有效公里数25公里。远距离目视引导信号灯，可在30公里距离进行目视引导 (3)功率、供电:48W，220V 50HZ (4)光源:LED高光强白色闪烁光源 (5)照射距离:30公里 (6)防护等级:IP65 (7)材质:铸铝合金+PC面罩 (8)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (9)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (10)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 11009.17 | 11009.17
7 | 030413006005 | 高度标志灯、障碍灯 | (1)名称:屋顶型风向标（含风袋） (2)功率、供电:15W，220V 50HZ (3)光源:LED白色光源 (4)照射距离:10M，明确指明风向，指示风速,含360度夜间照明 (5)防护等级:IP65 (6)材质:304#不锈钢 (7)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 11009.17 | 11009.17
本页小计 | [6 empty] | 22018.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030413006006 | 六元素无线气象仪 | (1)名称:六元素气象仪(含无线显示屏) (2)特征:风向检测、风速检测、大气压强检测、温度检测、空气湿度检测、雨水量检测、无线显示屏无线显示器 (3)供电:太阳能，并具备储电功能。 (4)功能:风向检测、风速检测、大气压力检测、雨量检测、湿度检测、温度检测 (5)无线传输距离:100M (6)防护等级:IP65 (7)符合:CAAC及ICAO规范要求 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 11009.17 | 11009.17
9 | 031102003001 | GPS无线遥控系统 | (1)型号:GPS无线遥控系统 (2)规格:与停机坪总控系统柜组合使用，可遥控本地设备的开启和关闭 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 9174.31 | 9174.31
10 | 031102003002 | VHF无线控制系统(含天线) | (1)型号:与停机坪总控系统柜组合使用，直升机飞行员在空中遥控地面助航设备的起降 (2)规格:航空天线（频率波段：118.100~136.000MHZ航空专用频段） (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 42201.83 | 42201.83
本页小计 | [6 empty] | 62385.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030409001192 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-3×2.5mm² (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 387.35 | 18.53 | 7177.6
12 | 030412001422 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 365.9 | 33.15 | 12129.59
13 | 030412006107 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 38 | 11.93 | 453.34
14 | 030113006001 | 电动机 | (1)名称:电机及伸缩臂 (2)型号:安全网专用，室外防水自动升降升降驱动电机与驱动臂 (3)特征:每个活动安全网上配备36V直流独立升降伺服电机（含独立伺服驱动），室外防水防护等级IP66，驱动臂负责伸缩，推动安全网保持放倒、直立或设定任意角度，自动调节， (4)要求:满足图纸、技术方案及符合民航MH5013-2023规范要求 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 40 | 1192.66 | 47706.4
本页小计 | [6 empty] | 67466.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030906003001 | 驱动控制模块 | (1)名称:驱动控制模块 (2)类型:安全电压变压，升降保护，电流保护，安全网同步升降 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 40 | 733.94 | 29357.6
16 | 030402011592 | 安全网自动升降及本地联动控制系统（集成控制柜） | (1)名称:安全网自动升降及本地联动控制系统（集成控制柜） (2)防护等级:IP65双门控制柜 (3)功能:电动安全防护网，电动遥控开启关闭 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 29357.8 | 29357.8
本页小计 | [6 empty] | 58715.4
合计 | [6 empty] | 347342.69

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 17746.81 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 17746.81

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 372683 | 9 | 33541.47
合 计 | [5 empty] | 33541.47

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 17746.81 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 17746.81