## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 | 1634069.55 | 29763.36 |  | 71387.92
合计 |  | 1634069.55 | 29763.36 |  | 71387.92
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1375979.92
1.1 | 排油烟 |  | 1336586.03
1.2 | 其它 |  | 39393.89
2 | 措施项目 |  | 51778.54
2.1 | 安全文明施工 |  | 29763.36
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 24174
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 5589.36
2.2 | 其他措施项目费 |  | 22015.18
3 | 其他项目 |  | 71387.92
3.1 | 暂列金额 |  | 71387.92
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 134923.17
合计 |  |  | 1634069.55
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 排油烟 |  |  |  |  | 1336586.03
1 | 030108001239 | 风机 | (1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-A-JF-1 (3)规格:风量(m3/h):9550 全压(Pa):750 转速(r/min);1250 电压(v):380 电机功率(kw):4 噪声限值dB(A):71 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6577.88 | 6577.88
2 | 030108001240 | 风机 | (1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-A-JF-2 (3)规格:风量(m3/h):28600 全压(Pa):800 转速(r/min);760 电压(v):380 电机功率(kw):15 噪声限值dB(A):75 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 12375.44 | 12375.44
3 | 030108001241 | 风机 | (1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-A-JF-3 (3)规格:风量(m3/h):11000 全压(Pa):850 转速(r/min);1250 电压(v):380 电机功率(kw):5 噪声限值dB(A):71 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7511.29 | 7511.29
本页小计 | [6 empty] | 26464.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030108001242 | 风机 | (1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-QRF-4 (3)规格:风量(m3/h):13000 全压(Pa):850 转速(r/min);1364 电压(v):380 电机功率(kw):7.5 噪声限值dB(A):79 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 9248.72 | 9248.72
5 | 030701010019 | 过滤器 | (1)名称:静电光解油烟异味净化器EFF-RF-01 (2)规格:处理风量;11000CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);0.4 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 9069.25 | 9069.25
6 | 030701010020 | 过滤器 | (1)名称:静电光解油烟异味净化器EFF-RF-02 (2)规格:处理风量;28600CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);1.264 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 23498.46 | 23498.46
本页小计 | [6 empty] | 41816.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030701010021 | 过滤器 | (1)名称:静电光解油烟异味净化器EFF-RF-03 (2)规格:处理风量;11000CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);0.4 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 9069.25 | 9069.25
8 | 030701010022 | 过滤器 | (1)名称:静电光解油烟异味净化器LCU-QRF-4 (2)规格:处理风量;13000CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);0.75 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 9660.4 | 9660.4
9 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长200＜D≤400mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 67.21 | 971.23 | 65276.37
本页小计 | [6 empty] | 84006.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长400＜D≤560mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 32.2 | 859.56 | 27677.83
11 | 030702003005 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长560＜D≤700mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 349.32 | 809.4 | 282739.61
12 | 030702003006 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长700＜D≤1250mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1084.35 | 754.95 | 818630.03
本页小计 | [6 empty] | 1129047.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030703019018 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 4.67 | 620.24 | 2896.52
14 | 030702009015 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 20.93 | 285.14 | 5967.98
15 | 031208003016 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉 (3)绝热厚度:50mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 30.13 | 991.66 | 29878.72
16 | 030703004001 | 不锈钢阀门 | (1)名称:70℃不锈钢防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 581.15 | 581.15
17 | 030703004002 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 632.39 | 4426.73
本页小计 | [6 empty] | 43751.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 030703004003 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 913.86 | 913.86
19 | 030703004004 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1449.84 | 1449.84
20 | 030703004005 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1250*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1339 | 4017
21 | 030703004006 | 不锈钢阀门 | (1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1785.38 | 3570.76
22 | 030703004007 | 不锈钢阀门 | (1)名称:不锈钢止回阀 (2)规格:400*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 498.2 | 498.2
本页小计 | [6 empty] | 10449.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:防虫网 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2.17 | 484.21 | 1050.74
|  | 其它 |  |  |  |  | 39393.89
24 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 39393.89 | 39393.89
本页小计 | [6 empty] | 40444.63
合计 | [6 empty] | 1375979.92

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 71387.92 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 71387.92

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1499146.38 | 9 | 134923.17
合 计 | [5 empty] | 134923.17

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 71387.92 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 71387.92