## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 | 657598.98 | 12471.36 |  | 28728.66
合计 |  | 657598.98 | 12471.36 |  | 28728.66
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 561838.84
1.1 | 景观电气工程 |  | 561838.84
2 | 措施项目 |  | 12734.32
2.1 | 安全文明施工 |  | 12471.36
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 10224
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2247.36
2.2 | 其他措施项目费 |  | 262.96
3 | 其他项目 |  | 28728.66
3.1 | 暂列金额 |  | 28728.66
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 54297.16
合计 |  |  | 657598.98
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 景观电气工程 |  |  |  |  | 561838.84
1 | 030402011583 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7984.18 | 7984.18
2 | 030402011584 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL2 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 10357.01 | 10357.01
3 | 030402011585 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL3 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5746.37 | 5746.37
本页小计 | [6 empty] | 24087.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030402011586 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL4 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 9469.62 | 9469.62
5 | 030402011587 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:B1JGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4752.83 | 4752.83
6 | 030402011588 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1A2JGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4752.83 | 4752.83
7 | 030402011589 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1A6JGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6308.38 | 6308.38
本页小计 | [6 empty] | 25283.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030409006001 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)材质:重型难燃PVC管 (3)规格:PVC50 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 889.41 | 15.53 | 13812.54
9 | 030409006002 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)材质:重型难燃PVC管 (3)规格:PVC25 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4454.42 | 7.18 | 31982.74
10 | 030409006003 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 28 | 69.64 | 1949.92
11 | 030409006004 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4 | 98.92 | 395.68
12 | 030409001191 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X4 (3)敷设方式、部位:桥架\管内敷设 (4)含电力电缆头制作安装 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8314.55 | 21.11 | 175520.15
13 | 030413010001 | 路灯 | (1)名称:庭院灯 (2)规格:AC220V,40W,LED,IP65,3500K (3)灯杆材质、规格:银灰色,铝材 (4)灯架形式及臂长:3.5m (5)附件配置要求:内置熔断器 (6)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土，含预埋地脚螺栓 (7)接地要求:5*50*50*2500热镀锌角钢接地极 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 113 | 1063.01 | 120120.13
本页小计 | [6 empty] | 343781.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030413010002 | 路灯 | (1)名称:草坪灯 (2)规格:AC220V,7W,LED，IP65,3500K (3)灯杆材质、规格:银灰色,铝材 (4)灯架形式及臂长:800mm高 (5)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土，含预埋地脚螺栓 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 121 | 289.67 | 35050.07
15 | 030413010003 | 路灯 | (1)名称:射树灯 (2)规格:AC220V,15W,LED，IP67,3500K (3)灯架形式及臂长:高250mm (4)附件配置要求:防水接线盒 (5)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土，含预埋灯具支架 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 96 | 326.76 | 31368.96
16 | 030413010004 | 路灯 | (1)名称:喷头LED灯环 (2)规格:DC:24V,9x2W，IP68,3500K (3)基础形式、砂浆配合比:C20砼,预埋桶 (4)接地要求:Ⅲ类防触电保护等级 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 26 | 413.73 | 10756.98
17 | 030413010005 | 路灯 | (1)名称:埋地灯 (2)规格:DC:24V,3W,LED，IP67,3500K (3)灯杆材质、规格:直径50mm,不锈钢原色 (4)基础形式、砂浆配合比:C20砼,预埋桶 (5)接地要求:Ⅲ类防触电保护等级 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 14 | 348.04 | 4872.56
18 | 030405013003 | 小电器 | (1)名称:灯带变压器 (2)规格:220V/24V (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 204.18 | 1837.62
本页小计 | [6 empty] | 83886.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 040805005001 | 景观照明灯带 | (1)灯带型式、尺寸:LED防水灯带 (2)规格参数:DC:24V,8W，IP67,3500K (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 392.56 | 35.65 | 13994.76
20 | 040205001003 | 人(手)孔井 | (1)名称:电缆手孔井 (2)规格尺寸:740mm*740mm (3)盖板材质、规格:含井盖 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层 (5)敷设方式:埋地敷设 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 26 | 1069.77 | 27814.02
21 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 1122.2 | 11.88 | 13331.74
22 | 010102007014 | 回填方 | (1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的原土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 1122.2 | 26.43 | 29659.75
本页小计 | [6 empty] | 84800.27
合计 | [6 empty] | 561838.84

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28728.66 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 28728.66

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 603301.82 | 9 | 54297.16
合 计 | [5 empty] | 54297.16

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 28728.66 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 28728.66