## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 | 3533822.26 | 42342.68 |  | 154382.8
合计 |  | 3533822.26 | 42342.68 |  | 154382.8
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 3043899.76
1.1 | 减震工程 |  | 3043899.76
2 | 措施项目 |  | 43756.21
2.1 | 安全文明施工 |  | 42342.68
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 30167.08
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 12175.6
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1413.53
3 | 其他项目费 |  | 154382.8
3.1 | 暂列金额 |  | 154382.8
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 291783.49
合计 |  |  | 3533822.26
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 减震工程 |  |  |  |  | 3043899.76
1 | 010506026001 | 弹簧隔振器 | (1)支座刚度：竖向刚度0.968(kN/mm)，水平刚度0.028(kN/mm) (2)支座额定荷载53kN (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 48 | 6413.56 | 307850.88
2 | 010506026002 | 弹簧隔振器 | (1)支座刚度：竖向刚度1.16(kN/mm)，水平刚度1.016(kN/mm) (2)支座额定荷载25kN (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 129 | 3873.48 | 499678.92
3 | 010506026003 | 弹簧隔振器 | (1)支座刚度：竖向刚度0.87(kN/mm)，水平刚度0.762(kN/mm) (2)支座额定荷载19kN (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 3518.61 | 14074.44
4 | 010503011001 | 预制钢筋混凝土板 | (1)板形式及部位:隔振台混凝土配重板 (2)混凝土强度等级:C30 (3)含钢筋、模板、支撑、吊装费用等 (4)其他:其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 124.38 | 2815.35 | 350173.23
5 | 010506026004 | 滑动支座 | (1)支座型号:820×820×250mm (2)支座外径:820mm (3)竖向刚度:1750KN/mm (4)支撑总高:690mm (5)支座水平限位部件及其连接件的水平抗剪屈服极限不小于2000kN (6)含配套支承垫石、上支座钢板、不锈钢板、聚四氯乙烯板、防尘罩等 (7)配套组件表面作油漆处理，四氟板表面涂一层硅脂,四氟板表面的储脂坑填满 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 7220.4 | 7220.4
本页小计 | [6 empty] | 1178997.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 010506026005 | 滑动支座 | (1)支座型号:920×920×270mm (2)支座外径:920mm (3)竖向刚度:1969KN/mm (4)支撑总高:710mm (5)支座水平限位部件及其连接件的水平抗剪屈服极限不小于2000kN (6)含配套支承垫石、上支座钢板、不锈钢板、聚四氯乙烯板、防尘罩等 (7)配套组件表面作油漆处理，四氟板表面涂一层硅脂,四氟板表面的储脂坑填满 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 9477.52 | 9477.52
7 | 010506026006 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-03 (2)支墩总刚度带限位:竖向170.8(kN/mm)，水平225(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 99062.39 | 99062.39
8 | 010506026007 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-04 (2)支墩总刚度带限位:竖向150.9(kN/mm)，水平225(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 88265.05 | 88265.05
9 | 010506026008 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-05 (2)支墩总刚度带限位:竖向291(kN/mm)，水平450(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 170694.69 | 170694.69
本页小计 | [6 empty] | 367499.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 010506026009 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-06 (2)支墩总刚度带限位:竖向128.5(kN/mm)，水平450(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 75618.59 | 75618.59
11 | 010506026010 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-07 (2)支墩总刚度带限位:竖向169.7(kN/mm)，水平225(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 99062.39 | 99062.39
12 | 010506026011 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-08 (2)支墩总刚度带限位:竖向445.2(kN/mm)，水平688(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 260660.18 | 260660.18
13 | 010506026012 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-09 (2)支墩总刚度带限位:竖向179.9(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 104461.07 | 104461.07
14 | 010506026013 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-10 (2)支墩总刚度带限位:竖向213.9(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 125535.4 | 125535.4
本页小计 | [6 empty] | 665337.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 010506026014 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-11 (2)支墩总刚度带限位:竖向462.7(kN/mm)，水平688(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 271513.27 | 271513.27
16 | 010506026015 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-12 (2)支墩总刚度带限位:竖向231.3(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 135254.87 | 135254.87
17 | 010506026016 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-13 (2)支墩总刚度带限位:竖向233.4(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 135254.87 | 135254.87
18 | 010506026017 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-14 (2)支墩总刚度带限位:竖向265.3(kN/mm)，水平450(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 154786.73 | 154786.73
本页小计 | [6 empty] | 696809.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 010506026018 | 减隔震支座 | (1)支墩编号:ZD-15 (2)支墩总刚度带限位:竖向228.8(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 135254.87 | 135254.87
本页小计 | [6 empty] | 135254.87
合计 | [6 empty] | 3043899.76

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 154382.8 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合计 |  |  | 154382.8

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  | 3242038.77 | 9 | 291783.49
合 计 | [5 empty] | 291783.49

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 154382.8 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 154382.8