## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 | 1533869 | 33975.7 |  | 67010.44
合计 |  | 1533869 | 33975.7 |  | 67010.44
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1301705.62
1.1 | 污水处理设备 |  | 1145873.28
1.2 | 给水 |  | 2696.22
1.3 | 加药 |  | 3810.58
1.4 | 空气 |  | 39091.24
1.5 | 排泥 |  | 16337.62
1.6 | 废气 |  | 46294.21
1.7 | 污水 |  | 40524.52
1.8 | 套管 |  | 7077.95
2 | 措施项目 |  | 38503.21
2.1 | 安全文明施工 |  | 33975.7
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 28753.22
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 5222.48
2.2 | 其他措施项目费 |  | 4527.51
3 | 其他项目 |  | 67010.44
3.1 | 暂列金额 |  | 67010.44
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 126649.73
合计 |  |  | 1533869
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 污水处理设备 |  |  |  |  | 1145873.28
1 | 040602002001 | 格栅除污机 | (1)名称:机械格栅机 (2)规格:渠宽700mm,渠深2600mm,栅条间隙5mm、N=0.75kw,不锈钢304材质 (3)包含:配套1.5m3渣斗车等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 52401.23 | 52401.23
2 | 030109001028 | 泵 | (1)名称:集水井提升泵(两用一备) (2)规格:Q=80m3/h,H=15m,N=5.5kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 23621.63 | 23621.63
3 | 030109001029 | 泵 | (1)名称:调节池提升泵(两用两备) (2)规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 23718.72 | 23718.72
本页小计 | [6 empty] | 99741.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030109001030 | 泵 | (1)名称:提升外排池提升泵(一用一备) (2)规格:Q=80m3/h,H=15m,N=5.5kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 15109.55 | 15109.55
5 | 030109001031 | 泵 | (1)名称:沉淀池污泥泵(一用一备) (2)规格:Q=15m3/h,H=16m,N=1.5kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 8029.89 | 8029.89
6 | 030108001243 | 风机 | (1)名称:调节池罗茨风机1 (2)规格:Q=5.68m3/min,40KPa,N=7.5kw (3)包含内容:消声器、公用隔音罩,变频、控制箱、配线、配管、设备减震器安装、设备基础等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 11703.6 | 11703.6
本页小计 | [6 empty] | 34843.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030108001244 | 风机 | (1)名称:罗茨鼓风机2(两备一用) (2)规格:Q=9.03m3/min,40KPa,N=11kw (3)包含内容:消声器、公用隔音罩变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 34910.39 | 34910.39
8 | 030109001032 | 泵 | (1)名称:污泥输送泵(气动隔膜泵) (2)规格:QBY50,0-12m3/h,H=0-50m (3)包含内容:控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 2 | 7144.22 | 14288.44
9 | 040602029001 | 污泥脱水机 | (1)名称:叠螺脱水机 (2)规格:绝干污泥处理量:20-60kg-DS/h (3)包含内容:配套控制柜、配线、配管、设备减震器安装、设备基础等所需所有配件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 43091.8 | 43091.8
本页小计 | [6 empty] | 92290.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 040602021001 | 加药设备 | (1)名称:污泥脱水PAM加药系统 (2)规格:流量170L/H,0.37kw (3)包含内容:泵、加药箱、搅拌机、控制箱、设备减震器、阻尼器、安全阀等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 41564.94 | 41564.94
11 | 040602021002 | 加药设备 | (1)名称:污泥次氯酸钠加药系统 (2)规格:流量170L/H,0.37kw (3)包含内容:泵、加药箱、搅拌机、控制箱、设备减震器、阻尼器、安全阀等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 41564.94 | 41564.94
12 | 040602023001 | 加氯机 | (1)名称:成套次氯酸钠发生器 (2)规格:有效氯产量2000g/h (3)包含内容:配套控制柜、投药泵、溶盐箱、主机、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 2 | 166393.51 | 332787.02
本页小计 | [6 empty] | 415916.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030109001033 | 泵 | (1)名称:事故应急池污水提升泵(两用两备) (2)规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 23718.72 | 23718.72
14 | 040602014001 | 曝气器 | (1)名称:微孔曝气器(含支架) (2)规格:φ215 (3)包含内容:含底座、配套PVC曝气支架256m3等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 258 | 106.27 | 27417.66
15 | 040602045001 | 滤料 | (1)名称:组合填料 (2)规格:φ160*3000,亲水性 (3)包含内容:配套填料支架256m3、配套框架填料支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 187 | 63.72 | 11915.64
16 | 040602045002 | 滤料 | (1)名称:斜管填料 (2)规格:φ50,斜长1米 (3)包含内容:配套填料支架147m3、配套框架填料支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 49 | 472.57 | 23155.93
本页小计 | [6 empty] | 86207.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030110001001 | 压缩机 | (1)名称:空压机 (2)规格:Q=0.67m3/min,0.70MPa,N=5.5kw (3)包含内容:配套储气罐，一用、控制箱、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 17626.78 | 17626.78
18 | 030601004013 | 流量仪表 | (1)名称:电磁流量计 (2)规格:DN80,4-20mA输出,液晶显示,分体式 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 2709.58 | 5419.16
19 | 030601004014 | 流量仪表 | (1)名称:超声波明渠流量计 (2)规格:0-100m3/h,4-20MA输出 带485接口,配不锈钢巴歇尔槽 (3)包含内容:巴歇尔槽、分体式明渠流量计等所需所有配件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 4156.39 | 4156.39
20 | 030601004015 | 流量仪表 | (1)名称:投入式液位计 (2)规格:投入式,4-20MA输出,带485接口,量程0-10m,探头防腐 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 6 | 1503.83 | 9022.98
21 | 030501019026 | 服务器 | (1)名称:电气自控系统 (2)包含内容:含控制柜、触摸屏、PLC、电气原件等成套电控系统 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 31618.82 | 31618.82
本页小计 | [6 empty] | 67844.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030604004001 | 安全监测装置 | (1)名称:COD在线仪 (2)规格:监测浓度0-500mg/,4-20MA输出,满足环保联网要求 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 26273.83 | 26273.83
23 | 030605001002 | 过程分析仪表 | (1)名称:水质自动采样器 (2)规格:4-20MA输出,满足环保联网要求 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 16967.38 | 16967.38
24 | 030605002001 | 物性检测仪表 | (1)名称:余氯在线检测仪 (2)规格:监测浓度0-20mg/L,4-20mA输出 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 8601.39 | 8601.39
25 | 030605001003 | 过程分析仪表 | (1)名称:PH在线仪 (2)规格:PH0-14,4-20mA输出 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 3188.29 | 3188.29
26 | 030604009001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | (1)名称:数据传输采集器 (2)规格:4-20MA输出,满足环保联网要求 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 9620.87 | 9620.87
27 | 030605001004 | 过程分析仪表 | (1)名称:在线溶氧仪 (2)规格:4-20MA输出,液晶显示 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 2 | 3598.36 | 7196.72
本页小计 | [6 empty] | 71848.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030605001005 | 过程分析仪表 | (1)名称:污泥界面仪 (2)规格:4-20MA输出,液晶显示,量程0-6m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 5 | 18791.18 | 93955.9
29 | 030109001034 | 泵 | (1)名称:取样水泵 (2)规格:Q=7m3/h,H=7m,N=0.55kw (3)包含内容:自动耦合装置、泵、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 4942.42 | 4942.42
30 | 040602049001 | 除臭设备 | (1)(1)名称:除臭系统 (2)(2)规格:采用“UV除臭+水喷淋洗涤塔”工艺,处理量8000-10000m3/h (3)(3)包含内容:UV除臭设备外壳不锈钢304材质;水喷淋洗涤塔PP材质,配套循环泵、多面空心球填料、循环水箱等 (4)配套离心风机1台:Q=8000m3/h,玻璃钢耐腐蚀材质。A (5)(4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)(5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 61975.98 | 61975.98
31 | 030109001035 | 泵 | (1)名称:排水泵 (2)规格:Q=10m3/h,H=10m,N=1.1kw (3)包含内容:自动耦合装置、泵、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 5149.13 | 5149.13
本页小计 | [6 empty] | 166023.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 040602021003 | 改造期间临时污水处理设施 | (1)名称:改造期间临时污水处理设施 (2)规格:Q=500T/d (3)包含内容:含水箱、加药设备、5m3PE罐、泵、控制箱、设备减震器、阻尼器、安全阀等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 111157.14 | 111157.14
|  | 给水 |  |  |  |  | 2696.22
33 | 031001008046 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC给水管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 27.26 | 47.94 | 1306.84
34 | 031001008047 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 31.37 | 44.29 | 1389.38
|  | 加药 |  |  |  |  | 3810.58
本页小计 | [6 empty] | 113853.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 031001008048 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC加药管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 71.42 | 44.28 | 3162.48
36 | 031002001492 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 91.72 | 183.44
37 | 031002001493 | 金属阀门 | (1)名称:PVC球阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 66.38 | 464.66
|  | 空气 |  |  |  |  | 39091.24
38 | 031001002116 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 82.35 | 194.49 | 16016.25
本页小计 | [6 empty] | 19826.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 031001002117 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌管 (2)材质、规格:DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 18.14 | 166.12 | 3013.42
40 | 031001002118 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:沟槽连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 74.41 | 124.71 | 9279.67
41 | 031001008049 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC空气管 (2)材质、规格:De110 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.4 | 90.59 | 670.37
42 | 031001008050 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC空气管 (2)材质、规格:De63 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 18.5 | 66.4 | 1228.4
本页小计 | [6 empty] | 14191.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 031002001494 | 金属阀门 | (1)名称:铸铁蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 911.77 | 1823.54
44 | 031002001495 | 金属阀门 | (1)名称:铸铁蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 483.9 | 2419.5
45 | 031002001496 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 940.57 | 2821.71
46 | 031002001497 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 808.82 | 808.82
47 | 031002001498 | 金属阀门 | (1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 504.78 | 1009.56
|  | 排泥 |  |  |  |  | 16337.62
48 | 031001008051 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC溢流管 (2)材质、规格:De110 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.74 | 90.59 | 1969.43
本页小计 | [6 empty] | 10852.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 031001008052 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC污泥管 (2)材质、规格:De63 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 109.49 | 66.37 | 7266.85
50 | 031002001499 | 金属阀门 | (1)名称:PVC球阀 (2)规格、压力等级:De63 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 302.7 | 2421.6
51 | 031002001500 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De63 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 403.99 | 2423.94
52 | 031002001501 | 金属阀门 | (1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:De63 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 225.58 | 2255.8
|  | 废气 |  |  |  |  | 46294.21
53 | 031001008053 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De450 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 35.96 | 299.87 | 10783.33
本页小计 | [6 empty] | 25151.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
54 | 031001008054 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De400 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 36.07 | 282.48 | 10189.05
55 | 031001008055 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De280 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5.89 | 218.07 | 1284.43
56 | 031001008056 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De250 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 18.43 | 210.68 | 3882.83
57 | 031001008057 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De200 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8.48 | 186.09 | 1578.04
本页小计 | [6 empty] | 16934.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 031001008058 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De160 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26.81 | 113.67 | 3047.49
59 | 031001008059 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De110 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13.76 | 73.16 | 1006.68
60 | 031001008060 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De90 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 39.69 | 65.63 | 2604.85
61 | 031002001502 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2399.45 | 2399.45
62 | 031002001503 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De160 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1712.04 | 5136.12
本页小计 | [6 empty] | 14194.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 031002001504 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De110 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 977.74 | 1955.48
64 | 031002001505 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 808.82 | 2426.46
|  | 污水 |  |  |  |  | 40524.52
65 | 031001008061 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC污水管 (2)材质、规格:De315 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1.54 | 218.07 | 335.83
66 | 031001008062 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC污水管 (2)材质、规格:De160 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.36 | 113.67 | 1632.3
本页小计 | [6 empty] | 6350.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 031001008063 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC污水管 (2)材质、规格:De90 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 132.97 | 65.63 | 8726.82
68 | 031002001506 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 875.53 | 9630.83
69 | 031002001507 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 875.53 | 19261.66
70 | 031002001508 | 金属阀门 | (1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 468.54 | 937.08
|  | 套管 |  |  |  |  | 7077.95
71 | 031301003308 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De400 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 692.69 | 692.69
本页小计 | [6 empty] | 39249.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 031301003309 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De315 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 379.77 | 379.77
73 | 031301003310 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 314.95 | 314.95
74 | 031301003311 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De160 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 225.55 | 2029.95
75 | 031301003312 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De110 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 129.41 | 905.87
76 | 031301003313 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De90 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 102.98 | 1441.72
本页小计 | [6 empty] | 5072.26
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 031301003314 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De63 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 25 | 52.52 | 1313
本页小计 | [6 empty] | 1313
合计 | [6 empty] | 1301705.62

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 67010.44 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 67010.44

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1407219.27 | 9 | 126649.73
合 计 | [5 empty] | 126649.73

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 67010.44 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 67010.44