## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 | 179041.74 | 3261.12 |  | 7821.83
合计 |  | 179041.74 | 3261.12 |  | 7821.83
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 149705.49
1.1 | 喷淋水系统 |  | 82539.24
1.2 | 消火栓系统 |  | 67166.25
2 | 措施项目 |  | 6731.16
2.1 | 安全文明施工 |  | 3261.12
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 2648.7
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 612.42
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3470.04
3 | 其他项目 |  | 7821.83
3.1 | 暂列金额 |  | 7821.83
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 14783.26
合计 |  |  | 179041.74
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 喷淋水系统 |  |  |  |  | 82539.24
1 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.8 | 223.13 | 2632.93
2 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 51.5 | 203.22 | 10465.83
3 | 030901001039 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.03 | 141.27 | 569.32
本页小计 | [6 empty] | 13668.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030901001040 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 18.81 | 111.18 | 2091.3
5 | 030901001041 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.52 | 97.47 | 1707.67
6 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 88.31 | 93.99 | 8300.26
本页小计 | [6 empty] | 12099.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 111.18 | 82.27 | 9146.78
8 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 141.86 | 68.72 | 9748.62
9 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 241.99 | 58.84 | 14238.69
本页小计 | [6 empty] | 33134.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 031001001025 | 铸铁管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (3)连接形式:柔性卡箍连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.8 | 201.22 | 2374.4
11 | 031001008035 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2 | 51.11 | 102.22
12 | 031001008036 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2 | 44.36 | 88.72
13 | 030601002019 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 126.25 | 126.25
本页小计 | [6 empty] | 2691.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 031002001442 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀（带截止阀） (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 77.09 | 77.09
15 | 031002001443 | 金属阀门 | (1)名称:电信号阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1166.97 | 3500.91
16 | 030901006004 | 水流指示器 | (1)名称:水流指示器 (2)规格、型号:DN150、ZSJZ-1.6型 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 996.78 | 1993.56
17 | 030901007004 | 减压孔板 | (1)名称:减压孔板 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 330.29 | 660.58
18 | 030901008007 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 260.85 | 260.85
19 | 030901008008 | 末端试水装置 | (1)名称:试水阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 51.37 | 51.37
本页小计 | [6 empty] | 6544.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 031002001444 | 金属阀门 | (1)名称:泄水阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 131.54 | 263.08
21 | 031003014029 | 给、排水附件 | (1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 37.47 | 74.94
22 | 031003014030 | 给、排水附件 | (1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN50 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 28.93 | 57.86
23 | 030901003010 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 37 | 32.45 | 1200.65
24 | 030901003011 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内（有吊顶） (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 165 | 56.78 | 9368.7
本页小计 | [6 empty] | 10965.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 031301003264 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 506.32 | 1012.64
26 | 031301003265 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 225.04 | 675.12
27 | 031301003266 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 129.4 | 129.4
28 | 031301003267 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 102.99 | 205.98
29 | 031301003268 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 70.91 | 141.82
本页小计 | [6 empty] | 2164.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 031301003269 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 52.55 | 105.1
31 | 031301003270 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 50.81 | 101.62
32 | 031301003271 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 33.63 | 67.26
33 | 031301003272 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 32.01 | 64.02
34 | 030909001008 | 水灭火控制装置调试 | (1)名称:自动喷水灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 2 | 466.85 | 933.7
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 67166.25
本页小计 | [6 empty] | 1271.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 031001002094 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 113.54 | 238.27 | 27053.18
36 | 031001002095 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 68.3 | 144.29 | 9855.01
37 | 031002001445 | 金属阀门 | (1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 1126.08 | 7882.56
38 | 031002001446 | 金属阀门 | (1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 553.5 | 1107
39 | 030601002020 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 126.25 | 126.25
本页小计 | [6 empty] | 46024
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 031002001447 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀（带截止阀） (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 77.09 | 231.27
41 | 031002001448 | 金属阀门 | (1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 353.71 | 1414.84
42 | 030901010011 | 室内消火栓 | (1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 1701.01 | 13608.08
43 | 030901010012 | 室内消火栓 | (1)名称:试验消火栓 (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1376.85 | 1376.85
本页小计 | [6 empty] | 16631.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030910002004 | 灭火器箱 | (1)名称:灭火器箱 (2)含:手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 (3)规格、型号:MF/ABC5(3A) (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 180.71 | 542.13
45 | 031301003273 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 506.32 | 1012.64
46 | 031301003274 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 70.91 | 425.46
47 | 030909001009 | 水灭火控制装置调试 | (1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 9 | 281.22 | 2530.98
本页小计 | [6 empty] | 4511.21
合计 | [6 empty] | 149705.49

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 7821.83 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 7821.83

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 164258.48 | 9 | 14783.26
合 计 | [5 empty] | 14783.26

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 7821.83 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 7821.83