## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 | 219375.32 | 3995.76 |  | 9583.89
合计 |  | 219375.32 | 3995.76 |  | 9583.89
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 186951.02
1.1 | 设备 |  | 26706.66
1.2 | 风管 |  | 126014.28
1.3 | 风管部件 |  | 33261.58
1.4 | 其他 |  | 968.5
2 | 措施项目 |  | 4726.85
2.1 | 安全文明施工 |  | 3995.76
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 3245.38
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 750.38
2.2 | 其他措施项目费 |  | 731.09
3 | 其他项目 |  | 9583.89
3.1 | 暂列金额 |  | 9583.89
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 18113.56
合计 |  |  | 219375.32
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 设备 |  |  |  |  | 26706.66
1 | 030108001229 | 风机 | (1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-2F-1、SEF-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):66000 全压(Pa):750 转速(rpm):1450 电机功率(kw):37 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 13353.33 | 26706.66
|  | 风管 |  |  |  |  | 126014.28
2 | 030702001100 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 213.28 | 213.29 | 45490.49
本页小计 | [6 empty] | 72197.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030702001101 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 6.1 | 213.29 | 1301.07
4 | 030702001102 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 281.99 | 227.13 | 64048.39
本页小计 | [6 empty] | 65349.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030702001103 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 34.44 | 237 | 8162.28
6 | 030702009011 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 8.06 | 285.14 | 2298.23
7 | 030703019013 | 柔性接口 | (1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 7.6 | 620.24 | 4713.82
|  | 风管部件 |  |  |  |  | 33261.58
8 | 030703011274 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1)名称:单层百叶风口 2)规格:1000*300 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 280.44 | 280.44
本页小计 | [6 empty] | 15454.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030703011275 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1)名称:单层百叶风口 2)规格:1200*300 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 298.85 | 896.55
10 | 030703011276 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1)名称:单层百叶风口 2)规格:1600*300 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 358.91 | 1076.73
11 | 030703011277 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1)名称:单层百叶风口 2)规格:600*320 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 25 | 212.13 | 5303.25
12 | 030703001476 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1167.98 | 1167.98
13 | 030703001477 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1100*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1217.24 | 1217.24
14 | 030703001478 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1044.82 | 1044.82
本页小计 | [6 empty] | 10706.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030703001479 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 476.96 | 476.96
16 | 030703001480 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:1350*650 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1258.03 | 1258.03
17 | 030703001481 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1320.96 | 1320.96
18 | 030703001482 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1100*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1379.24 | 1379.24
19 | 030703001483 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1320.96 | 1320.96
本页小计 | [6 empty] | 5756.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030703001484 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1350*650 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1299.5 | 1299.5
21 | 030703001485 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1203.48 | 1203.48
22 | 030703001486 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:φ1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2440.7 | 2440.7
23 | 030703001487 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:1500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1042.5 | 1042.5
24 | 030703001488 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:φ1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1542.69 | 4628.07
本页小计 | [6 empty] | 10614.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030703021029 | 静压箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:1800*1300*1200(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2605.34 | 2605.34
26 | 030703021030 | 静压箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:2200*1100*1700(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3298.83 | 3298.83
|  | 其他 |  |  |  |  | 968.5
27 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 968.5 | 968.5
本页小计 | [6 empty] | 6872.67
合计 | [6 empty] | 186951.02

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 9583.89 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 9583.89

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 201261.76 | 9 | 18113.56
合 计 | [5 empty] | 18113.56

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 9583.89 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 9583.89