## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 | 3653745.9 | 66550.15 |  | 159621.93
合计 |  | 3653745.9 | 66550.15 |  | 159621.93
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 3104941.89
1.1 | 设备 |  | 244322.9
1.2 | 风管 |  | 2047609.32
1.3 | 风管部件 |  | 780195.75
1.4 | 其他 |  | 32813.92
2 | 措施项目 |  | 87496.64
2.1 | 安全文明施工 |  | 66550.15
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 54052.47
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 12497.68
2.2 | 其他措施项目费 |  | 20946.49
3 | 其他项目 |  | 159621.93
3.1 | 暂列金额 |  | 159621.93
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 301685.44
合计 |  |  | 3653745.9
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 设备 |  |  |  |  | 244322.9
1 | 030108001206 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-3F-1 (3)规格:风量(m3/h):45000 全压(Pa):750 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 8676.33 | 8676.33
2 | 030108001207 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):19000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5108.78 | 5108.78
3 | 030108001208 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-LT1-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):12000 全压(Pa):500 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3947.86 | 3947.86
本页小计 | [6 empty] | 17732.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030108001209 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-3F-2 (3)规格:风量(m3/h):23000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5108.78 | 5108.78
5 | 030108001210 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-LT7-4F-1 (3)规格:风量(m3/h):34000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):11 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7573.78 | 7573.78
6 | 030108001211 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-2F-1、SPF-A-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):550 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 6703.78 | 13407.56
本页小计 | [6 empty] | 26090.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030108001212 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-3#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):37050 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7801.79 | 7801.79
8 | 030108001213 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-3#-RF-2、SPF-3#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):35200 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 7801.79 | 15603.58
9 | 030108001214 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-4#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):42800 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 8929.32 | 8929.32
本页小计 | [6 empty] | 32334.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030108001215 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-4#-RF-2、SPF-4#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):42500 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 8929.32 | 17858.64
11 | 030108001216 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-5#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):44450 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 8929.32 | 8929.32
12 | 030108001217 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-5#-RF-2、SPF-5#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):42670 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 8929.32 | 17858.64
本页小计 | [6 empty] | 44646.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030108001218 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-6#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):37050 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7801.79 | 7801.79
14 | 030108001219 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-6#-RF-2、SPF-6#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):38000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 7801.79 | 15603.58
15 | 030108001220 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SSF-A-6F-1 (3)规格:风量(m3/h):20000 全压(Pa):500 转速(rpm):1450 电机功率(kw):5.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4151.99 | 4151.99
本页小计 | [6 empty] | 27557.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030108001221 | 风机 | (1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-A-5F-1、SEF-A-6F-1、SEF-A-6F-2、SEF-A-6F-3、SEF-A-6F-4、SEF-A-6F-5、SEF-A-RF-1、SEF-A-RF-2、SEF-A-RF-4、SEF-A-RF-7 (3)规格:风量(m3/h):38000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 10 | 7801.79 | 78017.9
17 | 030108001222 | 风机 | (1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-A-RF-3、SSEF-A-RF-6 (3)规格:风量(m3/h):15600 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 5133.36 | 10266.72
18 | 030108001223 | 风机 | (1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-A-RF-5 (3)规格:风量(m3/h):31200 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7676.54 | 7676.54
|  | 风管 |  |  |  |  | 2047609.32
本页小计 | [6 empty] | 95961.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030702001069 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 46.67 | 196.69 | 9179.52
20 | 030702001070 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 735.34 | 140.5 | 103315.27
本页小计 | [6 empty] | 112494.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030702001071 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 782.77 | 179.73 | 140687.25
22 | 030702001072 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1375.22 | 183.28 | 252050.32
本页小计 | [6 empty] | 392737.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 030702001073 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) L≤320 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.5mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 9.35 | 213.29 | 1994.26
24 | 030702001074 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.6mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 50.53 | 218.34 | 11032.72
本页小计 | [6 empty] | 13026.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030702001075 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.6mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 11.83 | 222.51 | 2632.29
26 | 030702001076 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 62.18 | 216.57 | 13466.32
本页小计 | [6 empty] | 16098.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030702001077 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 94.36 | 214.11 | 20203.42
28 | 030702001078 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 298.22 | 213.63 | 63708.74
本页小计 | [6 empty] | 83912.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030702001079 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 48.6 | 225.07 | 10938.4
30 | 030702001080 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 96.57 | 213.34 | 20602.24
本页小计 | [6 empty] | 31540.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030702001081 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 10.77 | 227.86 | 2454.05
32 | 030702001082 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 274.21 | 216.65 | 59407.6
本页小计 | [6 empty] | 61861.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 030702001083 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1655.09 | 217.31 | 359667.61
34 | 030702001084 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 423.8 | 213.29 | 90392.3
本页小计 | [6 empty] | 450059.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 030702001085 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 94.4 | 225.44 | 21281.54
36 | 030702001086 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2669.55 | 227.59 | 607562.88
本页小计 | [6 empty] | 628844.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 030702001087 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 124.9 | 238.55 | 29794.9
38 | 030702001088 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 234.68 | 238.19 | 55898.43
本页小计 | [6 empty] | 85693.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 030702009009 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 168.52 | 306.65 | 51676.66
40 | 030703019011 | 柔性接口 | (1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 29.08 | 654.79 | 19041.29
41 | 011303003003 | 挡烟垂壁 | (1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:控制箱、启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、检查接线及调试 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 242.28 | 415.31 | 100621.31
|  | 风管部件 |  |  |  |  | 780195.75
42 | 030703001406 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 475.03 | 475.03
43 | 030703001407 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1400*1250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 1123.62 | 5618.1
本页小计 | [6 empty] | 177432.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030703001408 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1400*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 925.63 | 925.63
45 | 030703001409 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1200*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 498.71 | 997.42
46 | 030703001410 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:φ1050 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 955.09 | 2865.27
47 | 030703001411 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 602.91 | 1808.73
本页小计 | [6 empty] | 6597.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
48 | 030703001412 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 46 | 568.04 | 26129.84
49 | 030703001413 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 94 | 777.8 | 73113.2
50 | 030703001414 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:320*700 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 571.81 | 571.81
51 | 030703001416 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 832.81 | 6662.48
本页小计 | [6 empty] | 106477.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 030703001417 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 919.46 | 3677.84
53 | 030703001418 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*600 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 977.74 | 2933.22
54 | 030703001419 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1359.8 | 1359.8
55 | 030703001420 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:φ1050 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1581.75 | 1581.75
56 | 030703001421 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 54 | 919.46 | 49650.84
本页小计 | [6 empty] | 59203.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030703001422 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 992.31 | 4961.55
58 | 030703001423 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:450*1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1139.08 | 1139.08
59 | 030703001424 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 605.94 | 3029.7
60 | 030703001425 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 74 | 588.13 | 43521.62
61 | 030703001426 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 139 | 605.94 | 84225.66
本页小计 | [6 empty] | 136877.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 030703001427 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 59 | 568.22 | 33524.98
63 | 030703001428 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 814.56 | 814.56
64 | 030703001429 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 861.18 | 12056.52
65 | 030703001430 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 856.13 | 856.13
66 | 030703001431 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 921.8 | 921.8
本页小计 | [6 empty] | 48173.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 030703001432 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1001.05 | 6006.3
68 | 030703001433 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:850*600 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 896.92 | 5381.52
69 | 030703001434 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*600 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 907.81 | 907.81
70 | 030703001435 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 875.6 | 10507.2
71 | 030703001436 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:φ1200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 1909.06 | 22908.72
本页小计 | [6 empty] | 45711.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 030703001437 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:φ1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 2376.22 | 28514.64
73 | 030703001438 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 903.92 | 903.92
74 | 030703001439 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1102.13 | 2204.26
75 | 030703001440 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 311.88 | 311.88
76 | 030703001441 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 316.81 | 1584.05
本页小计 | [6 empty] | 33518.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 030703001442 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 348.55 | 1742.75
78 | 030703001443 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:550*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 378.12 | 378.12
79 | 030703001444 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 720.42 | 720.42
80 | 030703001445 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:650*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 496.4 | 496.4
81 | 030703001446 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 492.45 | 984.9
本页小计 | [6 empty] | 4322.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 030703001447 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 722.88 | 2168.64
83 | 030703001448 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 733.92 | 1467.84
84 | 030703001449 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 880.53 | 8805.3
85 | 030703001450 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 919.94 | 919.94
86 | 030703001451 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭保温阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 565.33 | 565.33
本页小计 | [6 empty] | 13927.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
87 | 030703001452 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭保温阀 (2)规格:800*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1124.94 | 1124.94
88 | 030703001453 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭保温阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1028.16 | 1028.16
89 | 030703001454 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 270.43 | 540.86
90 | 030703001455 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 304.53 | 304.53
91 | 030703001456 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 305.87 | 305.87
本页小计 | [6 empty] | 3304.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
92 | 030703001457 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 346.28 | 346.28
93 | 030703001458 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 378.02 | 1512.08
94 | 030703001459 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 359.07 | 2872.56
95 | 030703011234 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:600*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 58 | 575.76 | 33394.08
96 | 030703011235 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:600*600 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 600.82 | 2403.28
本页小计 | [6 empty] | 40528.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 030703011236 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:600*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 531.98 | 1595.94
98 | 030703011237 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 48 | 372.03 | 17857.44
99 | 030703011239 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:板式排烟口 2.规格:500*400 3.增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 33 | 475.43 | 15689.19
100 | 030703011240 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 106.95 | 641.7
101 | 030703011241 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 188 | 156.45 | 29412.6
102 | 030703011242 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 158.9 | 4449.2
103 | 030703011243 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 168.71 | 6073.56
本页小计 | [6 empty] | 75719.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
104 | 030703011244 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 172 | 165.65 | 28491.8
105 | 030703011245 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 78 | 180.98 | 14116.44
106 | 030703011246 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 178 | 208.46 | 37105.88
107 | 030703011247 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:1000*700 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 611.94 | 1223.88
108 | 030703011248 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:500*700 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 355.8 | 3558
109 | 030703011249 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:500*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 421.34 | 2106.7
110 | 030703011250 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:800*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 339.24 | 3392.4
本页小计 | [6 empty] | 89995.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
111 | 030703011251 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:1050*500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 817.1 | 817.1
112 | 030703011252 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:1250*400 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 794.65 | 1589.3
113 | 030703011253 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:1550*500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1068.02 | 1068.02
114 | 030703011254 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:1650*400 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 964.75 | 964.75
115 | 030703011255 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:800*1450 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1413.69 | 1413.69
本页小计 | [6 empty] | 5852.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
116 | 030703011256 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*1450 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1023.12 | 1023.12
117 | 030703011257 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1850 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 29 | 1426.86 | 41378.94
118 | 030703011258 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:650*1950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 1672.09 | 21737.17
119 | 030703011259 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 911.38 | 2734.14
120 | 030703011260 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*2250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 1774.55 | 15970.95
本页小计 | [6 empty] | 82844.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 030703011261 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 817.1 | 817.1
122 | 030703011262 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 1042.39 | 14593.46
123 | 030703011263 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:650*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1098.5 | 2197
124 | 030703011264 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*2450 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1644.44 | 1644.44
125 | 030703021027 | 静压箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:2200*800*700(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1796.7 | 1796.7
本页小计 | [6 empty] | 21048.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 其他 |  |  |  |  | 32813.92
126 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 32813.92 | 32813.92
本页小计 | [6 empty] | 32813.92
合计 | [6 empty] | 3104941.89

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 159621.93 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 159621.93

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3352060.46 | 9 | 301685.44
合 计 | [5 empty] | 301685.44

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 159621.93 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 159621.93