## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 | 2585355.77 | 47090.32 |  | 112946.95
合计 |  | 2585355.77 | 47090.32 |  | 112946.95
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2158668.9
1.1 | B座 |  | 2158668.9
2 | 措施项目 |  | 100270.18
2.1 | 安全文明施工 |  | 47090.32
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 38247.07
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 8843.25
2.2 | 其他措施项目费 |  | 53179.86
3 | 其他项目 |  | 112946.95
3.1 | 暂列金额 |  | 112946.95
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 213469.74
合计 |  |  | 2585355.77
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | B座 |  |  |  |  | 2158668.9
|  | 喷淋水系统 |  |  |  |  | 1432219.39
1 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 142.55 | 237.5 | 33855.63
2 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1435.16 | 207.48 | 297767
3 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 111.38 | 139.29 | 15514.12
本页小计 | [6 empty] | 347136.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 293.34 | 113.89 | 33408.49
5 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 163.74 | 102.11 | 16719.49
6 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 660.55 | 98.2 | 64866.01
本页小计 | [6 empty] | 114993.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1151.51 | 86.27 | 99340.77
8 | 030901001034 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1509.9 | 72.2 | 109014.78
9 | 030901001035 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5523.91 | 62.14 | 343255.77
本页小计 | [6 empty] | 551611.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1.93 | 56.4 | 108.85
11 | 031001001024 | 铸铁管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (3)连接形式:柔性卡箍连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 70.6 | 208.81 | 14741.99
12 | 031001008034 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 32 | 54.1 | 1731.2
13 | 030901004004 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组 (2)型号、规格:DN150 (3)包含信号阀、湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | 4255.72 | 4255.72
本页小计 | [6 empty] | 20837.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030601002017 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 132.99 | 664.95
15 | 031002001436 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀(带截止阀) (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 80.01 | 480.06
16 | 031002001437 | 金属阀门 | (1)名称:电信号阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 1195.68 | 19130.88
17 | 030901006003 | 水流指示器 | (1)名称:水流指示器 (2)规格、型号:DN150、ZSJZ-1.6型 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 1025.24 | 16403.84
18 | 030901007003 | 减压孔板 | (1)名称:减压孔板 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 336.04 | 5040.6
19 | 030901008005 | 末端试水装置 | (1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 272.54 | 1635.24
本页小计 | [6 empty] | 43355.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030901008006 | 末端试水装置 | (1)名称:试水阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 52.85 | 581.35
21 | 031002001438 | 金属阀门 | (1)名称:泄水阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 135.09 | 2161.44
22 | 031003014028 | 给、排水附件 | (1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 39.02 | 1248.64
23 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 72 | 34.23 | 2464.56
24 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2970 | 59.99 | 178170.3
本页小计 | [6 empty] | 184626.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)名称:快速响应喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 66.37 | 995.55
26 | 031301003251 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 43 | 527.95 | 22701.85
27 | 031301003252 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 305 | 235.19 | 71732.95
28 | 031301003253 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 31 | 135.37 | 4196.47
29 | 031301003254 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 47 | 107.39 | 5047.33
本页小计 | [6 empty] | 104674.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 031301003255 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 33 | 74.22 | 2449.26
31 | 031301003256 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 134 | 55 | 7370
32 | 031301003257 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 266 | 53.26 | 14167.16
33 | 031301003258 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 295 | 35.34 | 10425.3
34 | 031301003259 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 672 | 33.73 | 22666.56
本页小计 | [6 empty] | 57078.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 030909001006 | 水灭火控制装置调试 | (1)名称:自动喷水灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 16 | 494.08 | 7905.28
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 726449.51
36 | 031001002090 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 78.4 | 264.26 | 20717.98
37 | 031001002091 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 621.75 | 245.39 | 152571.23
38 | 031001002092 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 707.27 | 200.39 | 141729.84
本页小计 | [6 empty] | 322924.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 031001002093 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 307.24 | 148.72 | 45692.73
40 | 031002001439 | 金属阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 33 | 1279.22 | 42214.26
41 | 031002001440 | 金属阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 739.58 | 19229.08
42 | 030601002018 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 132.98 | 132.98
43 | 031002001441 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀(带截止阀) (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 80.01 | 1360.17
本页小计 | [6 empty] | 108629.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030901010008 | 室内消火栓 | (1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 97 | 1719.17 | 166759.49
45 | 030901010009 | 室内消火栓 | (1)名称:室内薄型单栓消火栓箱(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 35 | 1569.56 | 54934.6
46 | 030901010010 | 室内消火栓 | (1)名称:兼做试验消火栓 (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1380.92 | 1380.92
本页小计 | [6 empty] | 223075.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 031301003260 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 527.95 | 15838.5
48 | 031301003261 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 411.68 | 12350.4
49 | 031301003262 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 70 | 135.37 | 9475.9
50 | 031301003263 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 74.22 | 2226.6
51 | 030909001007 | 水灭火控制装置调试 | (1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 133 | 299.51 | 39834.83
本页小计 | [6 empty] | 79726.23
合计 | [6 empty] | 2158668.9

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 112946.95 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 112946.95

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 2371886.03 | 9 | 213469.74
合 计 | [5 empty] | 213469.74

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 112946.95 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 112946.95