## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 | 1809741.52 | 32963.05 |  | 79062.54
合计 |  | 1809741.52 | 32963.05 |  | 79062.54
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1538024.12
1.1 | 设备 |  | 89255.79
1.2 | 风管 |  | 1173282.89
1.3 | 风管部件 |  | 261401.45
1.4 | 其他 |  | 14083.99
2 | 措施项目 |  | 43226.66
2.1 | 安全文明施工 |  | 32963.05
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 26772.81
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6190.24
2.2 | 其他措施项目费 |  | 10263.61
3 | 其他项目 |  | 79062.54
3.1 | 暂列金额 |  | 79062.54
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 149428.2
合计 |  |  | 1809741.52
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 设备 |  |  |  |  | 89255.79
1 | 030108001224 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B-RF-1、SPF-B-RF-2 (3)规格:风量(m3/h):38000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 7801.79 | 15603.58
2 | 030108001225 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):44000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 8929.32 | 8929.32
3 | 030108001226 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B-RF-4 (3)规格:风量(m3/h):54000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):30 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 11171.91 | 11171.91
本页小计 | [6 empty] | 35704.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030108001227 | 风机 | (1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-B-2F-1、SEF-B-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):60000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):37 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 11171.91 | 22343.82
5 | 030108001228 | 风机 | (1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-B-5F-1、SEF-B-6F-1、SEF-B-RF-1、SEF-B-RF-2 (3)规格:风量(m3/h):36000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 7801.79 | 31207.16
|  | 风管 |  |  |  |  | 1173282.89
6 | 030702001089 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 529.84 | 179.73 | 95228.14
本页小计 | [6 empty] | 148779.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030702001090 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 801.92 | 183.28 | 146975.9
8 | 030702001091 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 14.82 | 213.63 | 3166
本页小计 | [6 empty] | 150141.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030702001092 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 10.56 | 213.63 | 2255.93
10 | 030702001093 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 41.31 | 213.34 | 8813.08
本页小计 | [6 empty] | 11069.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030702001094 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 43.55 | 228.32 | 9943.34
12 | 030702001095 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 38.86 | 216.99 | 8432.23
本页小计 | [6 empty] | 18375.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030702001096 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 189.01 | 217.65 | 41138.03
14 | 030702001097 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1697.03 | 213.63 | 362536.52
本页小计 | [6 empty] | 403674.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030702001098 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1671.35 | 227.59 | 380382.55
16 | 030702001099 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统内侧是镀锌钢板，中间是 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 349.49 | 238.19 | 83245.02
本页小计 | [6 empty] | 463627.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030702009010 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 53.66 | 306.65 | 16454.84
18 | 030703019012 | 柔性接口 | (1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 4.6 | 654.79 | 3012.03
19 | 011303003004 | 挡烟垂壁 | (1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:控制箱、启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、检查接线及调试 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 28.17 | 415.31 | 11699.28
|  | 风管部件 |  |  |  |  | 261401.45
20 | 030703001460 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:800*1250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 721.34 | 1442.68
21 | 030703001461 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1200*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 498.71 | 1496.13
本页小计 | [6 empty] | 34104.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030703001462 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:2500*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2142.54 | 2142.54
23 | 030703001463 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 53 | 777.8 | 41223.4
24 | 030703001464 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:2500*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 995.23 | 995.23
25 | 030703001465 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 29 | 919.46 | 26664.34
本页小计 | [6 empty] | 71025.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 030703001466 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 992.31 | 992.31
27 | 030703001467 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1359.8 | 2719.6
28 | 030703001468 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1638.45 | 1638.45
29 | 030703001469 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 992.31 | 992.31
30 | 030703001470 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 85 | 605.94 | 51504.9
本页小计 | [6 empty] | 57847.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030703001471 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1001.05 | 4004.2
32 | 030703001472 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 880.53 | 880.53
33 | 030703001473 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:φ1200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1914.15 | 3828.3
34 | 030703001474 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:φ1300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2186.66 | 2186.66
35 | 030703001475 | 碳钢阀门 | (1)名称:余压控制阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 359.07 | 1436.28
本页小计 | [6 empty] | 12335.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030703011265 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 434.12 | 5209.44
37 | 030703011266 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 452.48 | 19004.16
38 | 030703011267 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 24 | 475.43 | 11410.32
39 | 030703011268 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 897.32 | 1794.64
40 | 030703011269 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 180.98 | 4705.48
41 | 030703011270 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 239.27 | 1914.16
42 | 030703011271 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 192 | 165.65 | 31804.8
本页小计 | [6 empty] | 75843
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 030703011272 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:1000*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 1325.59 | 19883.85
44 | 030703011273 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:800*880 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 989.92 | 14848.8
45 | 030703021028 | 静压箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:2200*800*3800(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 3338.97 | 6677.94
|  | 其他 |  |  |  |  | 14083.99
46 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 14083.99 | 14083.99
本页小计 | [6 empty] | 55494.58
合计 | [6 empty] | 1538024.12

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 79062.54 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 79062.54

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1660313.32 | 9 | 149428.2
合 计 | [5 empty] | 149428.2

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 79062.54 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 79062.54