## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 | 2067575.66 | 37659.35 |  | 90326.59
合计 |  | 2067575.66 | 37659.35 |  | 90326.59
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1759268.6
1.1 | 设备 |  | 257819.18
1.2 | 风管 |  | 1285969.73
1.3 | 风管部件 |  | 201967.49
1.4 | 其他 |  | 13512.2
2 | 措施项目 |  | 47263.21
2.1 | 安全文明施工 |  | 37659.35
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 30587.17
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 7072.18
2.2 | 其他措施项目费 |  | 9603.86
3 | 其他项目 |  | 90326.59
3.1 | 暂列金额 |  | 90326.59
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 170717.26
合计 |  |  | 2067575.66
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 设备 |  |  |  |  | 257819.18
1 | 030108001199 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B1F-DLT2、SPF-B1F-DLT3、SPF-B1F-ALT3、SPF-B1F-DLT1、SPF-B1F-ALT5、SPF-B1F-ALT6、SPF-B1F-ALT7、SPF-B1F-BLT1 (3)规格:风量(m3/h):18000 全压(Pa):550 转速(rpm):1450 电机功率(kw):7.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 8 | 4126.79 | 33014.32
2 | 030108001200 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B1F-AQS1、SPF-B1F-AQS2、SPF-B1F-BLT2 (3)规格:风量(m3/h):22000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):11 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 5083.58 | 15250.74
3 | 030108001201 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B1F-ALT1、SPF-B1F-ALT2、SPF-B1F-DQS1、SPF-B1F-BQS1 (3)规格:风量(m3/h):12000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):5.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 3981.02 | 15924.08
本页小计 | [6 empty] | 64189.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030108001202 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B2F-AQS7 (3)规格:风量(m3/h):33000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7709.68 | 7709.68
5 | 030108001203 | 风机 | (1)名称:轴流风机 (2)型号:SSF-B1F-2、SSF-B1F-4、SSF-B1F-5、SSF-B1F-6、SSF-B2F-4 (3)规格:风量(m3/h):18000 全压(Pa):550 转速(rpm):1450 电机功率(kw):7.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 4161.49 | 20807.45
6 | 030108001204 | 风机 | (1)名称:离心风机箱 (2)型号:EF(S)-B1F-1-1、EF(S)-B1F-1-2、EF(S)-B2F-1-1、EF(S)-B2F-1-2、EF(S)-B2F-2-1、EF(S)-B2F-3-1、EF(S)-B2F-3-2 (3)规格:风量(m3/h):34000/21000 全压(Pa):880/520 转速(rpm):789/584 电机功率(kw):15/5.5 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、设备支架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 14041.09 | 98287.63
本页小计 | [6 empty] | 126804.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030108001205 | 风机 | (1)名称:离心风机箱 (2)型号:EF(S)-B1F-7-1、EF(S)-B1F-7-2、EF(S)-B2F-5-1、EF(S)-B2F-5-2 (3)规格:风量(m3/h):40500/26000 全压(Pa):900/500 转速(rpm):789/584 电机功率(kw):22/6.5 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、设备支架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 16706.32 | 66825.28
|  | 风管 |  |  |  |  | 1285969.73
8 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 32.6 | 149.25 | 4865.55
本页小计 | [6 empty] | 71690.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030702001048 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 25.22 | 181.14 | 4568.35
10 | 030702001049 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤2000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 79.27 | 184.58 | 14631.66
本页小计 | [6 empty] | 19200.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030702001050 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) 2.规格:风管大边长L(mm) L≤320 3.材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.5mm 4.介质:防烟系统 5.耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 7.接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 8.增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 9.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 55.13 | 218.81 | 12063
12 | 030702001051 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.6mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 75.28 | 222.71 | 16765.61
本页小计 | [6 empty] | 28828.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030702001052 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 8.4 | 217.53 | 1827.25
14 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) 2.规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 3.材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm 4.介质:防烟系统 5.耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 7.接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 8.增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 9.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 246.72 | 217.95 | 53772.62
本页小计 | [6 empty] | 55599.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 172.14 | 217.53 | 37445.61
16 | 030702001055 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 21.67 | 225.23 | 4880.73
本页小计 | [6 empty] | 42326.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030702001056 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 14.5 | 224.7 | 3258.15
18 | 030702001057 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 79.27 | 239.47 | 18982.79
本页小计 | [6 empty] | 22240.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030702001058 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 726.18 | 214.66 | 155881.8
20 | 030702001059 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 249.53 | 225.62 | 56298.96
本页小计 | [6 empty] | 212180.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030702001060 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造)(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 11.36 | 217.95 | 2475.91
22 | 030702001061 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 698.79 | 228.51 | 159680.5
本页小计 | [6 empty] | 162156.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 030702001062 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 604.43 | 239.47 | 144742.85
24 | 030702001063 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 83.32 | 269.65 | 22467.24
本页小计 | [6 empty] | 167210.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030702001064 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:大于2h，内侧是镀锌钢板，中间是采用35mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 17.47 | 269.65 | 4710.79
26 | 030702001065 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 778.13 | 238.38 | 185490.63
本页小计 | [6 empty] | 190201.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030702001066 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 565.03 | 249.35 | 140890.23
28 | 030702001067 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 624.73 | 270.18 | 168789.55
本页小计 | [6 empty] | 309679.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030702001068 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:大于2h，内侧是镀锌钢板，中间是采用35mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 42.62 | 272.37 | 11608.41
30 | 030702009008 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 83.95 | 310.16 | 26037.93
31 | 030703019010 | 柔性接口 | (1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 14.5 | 660.42 | 9576.09
32 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | (1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:控制箱、启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、检查接线及调试 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 19.24 | 416.48 | 8013.08
本页小计 | [6 empty] | 55235.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 011303003002 | 挡烟垂壁 | (1)名称:固定挡烟垂壁 (2)材质:硬质防火板 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 58.02 | 279.98 | 16244.44
|  | 风管部件 |  |  |  |  | 201967.49
34 | 030703001384 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 347.43 | 1389.72
35 | 030703001385 | 碳钢阀门 | (1)名称:排烟阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 782.42 | 7041.78
36 | 030703001386 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1248.65 | 2497.3
37 | 030703001387 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 924.08 | 924.08
本页小计 | [6 empty] | 28097.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 030703001388 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:2000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 1249.57 | 9996.56
39 | 030703001389 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1098.92 | 4395.68
40 | 030703001390 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 781.87 | 7818.7
41 | 030703001391 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 695.97 | 695.97
42 | 030703001392 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 816.18 | 2448.54
本页小计 | [6 empty] | 25355.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 030703001393 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 877.75 | 877.75
44 | 030703001394 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 475.27 | 1901.08
45 | 030703001395 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*450 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 518.1 | 1036.2
46 | 030703001396 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 494.98 | 989.96
47 | 030703001397 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 695.97 | 1391.94
本页小计 | [6 empty] | 6196.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
48 | 030703001398 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1213.15 | 3639.45
49 | 030703001399 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 963.96 | 12531.48
50 | 030703001400 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*880 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1003.38 | 1003.38
51 | 030703001401 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 727.5 | 5820
52 | 030703001402 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1105.6 | 1105.6
本页小计 | [6 empty] | 24099.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 030703001403 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:2000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1105.6 | 2211.2
54 | 030703001404 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:2000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1915.29 | 1915.29
55 | 030703001405 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 415.45 | 2492.7
56 | 030703011204 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 130 | 159.92 | 20789.6
57 | 030703011205 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 144.88 | 4636.16
本页小计 | [6 empty] | 32044.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 030703011206 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 182 | 7644
59 | 030703011207 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:700*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 31 | 217.81 | 6752.11
60 | 030703011208 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:400*1650 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 977.67 | 1955.34
61 | 030703011209 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:630*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1092.16 | 2184.32
62 | 030703011210 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1000*880 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1159.12 | 1159.12
本页小计 | [6 empty] | 19694.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 030703011211 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 930.15 | 930.15
64 | 030703011212 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:800*630 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 821.52 | 11501.28
65 | 030703011213 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*800 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1139.29 | 2278.58
66 | 030703011214 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*600 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 925.46 | 3701.84
67 | 030703011215 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*320 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 647.4 | 647.4
本页小计 | [6 empty] | 19059.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 030703011216 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*400 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 722.82 | 722.82
69 | 030703011217 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:650*1950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1692.21 | 3384.42
70 | 030703011218 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:600*2250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1878.46 | 3756.92
71 | 030703011219 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1000*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1631.75 | 1631.75
72 | 030703011220 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:800*880 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 959.72 | 1919.44
本页小计 | [6 empty] | 11415.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 030703011221 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:400*1500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 907.7 | 907.7
74 | 030703011222 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 925.46 | 925.46
75 | 030703011223 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1850 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1429.68 | 1429.68
76 | 030703011224 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1550 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1223.32 | 1223.32
77 | 030703011225 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 871.58 | 871.58
本页小计 | [6 empty] | 5357.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
78 | 030703011226 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:650*1950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1396.02 | 2792.04
79 | 030703011227 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*850 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 855.87 | 855.87
80 | 030703011228 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*2050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1353.37 | 1353.37
81 | 030703011229 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 513 | 513
82 | 030703011230 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 442.08 | 5304.96
83 | 030703011231 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 492.64 | 985.28
本页小计 | [6 empty] | 11804.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
84 | 030703011232 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 511.16 | 511.16
85 | 030703011233 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*700 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 560.52 | 1121.04
86 | 030703021026 | 静压箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:2300*2300*1000(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 4779.06 | 33453.42
|  | 其他 |  |  |  |  | 13512.2
87 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 13512.2 | 13512.2
本页小计 | [6 empty] | 48597.82
合计 | [6 empty] | 1759268.6

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 90326.59 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 90326.59

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1896858.4 | 9 | 170717.26
合 计 | [5 empty] | 170717.26

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 90326.59 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 90326.59