## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 | 18502388 | 337007.37 |  | 808317.52
合计 |  | 18502388 | 337007.37 |  | 808317.52
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 15789355.26
1.1 | 高低压变配电系统 |  | 15789355.26
2 | 措施项目 |  | 376995.11
2.1 | 安全文明施工 |  | 337007.37
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 273719.6
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 63287.77
2.2 | 其他措施项目费 |  | 39987.74
3 | 其他项目 |  | 808317.52
3.1 | 暂列金额 |  | 808317.52
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1527720.11
合计 |  |  | 18502388
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 高低压变配电系统 |  |  |  |  | 15789355.26
|  | 变压器 |  |  |  |  | 1736615.87
1 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-2000kVA/10，10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11 Uk=6%，满足II级能效 (3)类型:含保护外壳 (4)干燥要求:含变压器散热风机强迫空气冷却装置 (5)温控箱型号、规格:含温控温显系统 (6)基础型钢形式、规格:槽钢基础、阻尼弹簧减振器 (7)噪音要求:声压不大于50dB(A) (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 202012.05 | 404024.1
2 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-1600kVA/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11 Uk=6%，满足II级能效 (3)类型:含保护外壳 (4)干燥要求:含变压器散热风机强迫空气冷却装置 (5)温控箱型号、规格:含温控温显系统 (6)基础型钢形式、规格:槽钢基础、阻尼弹簧减振器 (7)噪音要求:声压不大于50dB(A) (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 190242.13 | 1141452.78
本页小计 | [6 empty] | 1545476.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030401002003 | 干式变压器 | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-1250kVA/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11 Uk=6%，满足II级能效 (3)类型:含保护外壳 (4)干燥要求:含变压器散热风机强迫空气冷却装置 (5)温控箱型号、规格:含温控温显系统 (6)基础型钢形式、规格:槽钢基础、阻尼弹簧减振器 (7)噪音要求:声压不大于50dB(A) (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 155286.38 | 155286.38
4 | 030416005001 | 电力变压器系统 | (1)名称:10kV以下电力变压器系统调试 (2)容量(kV·A):2000kV·A及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 8 | 4115.93 | 32927.44
5 | 030416005002 | 电力变压器系统 | (1)名称:10kV以下电力变压器系统调试 (2)容量(kV·A):1250kV·A及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 2925.17 | 2925.17
|  | 高低压柜设备 |  |  |  |  | 8425099.52
6 | 030402009001 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH1 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:1#电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49041.01 | 49041.01
本页小计 | [6 empty] | 240180
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030402009002 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH2 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:1#电源计量柜(计量装置及负荷控制装置供电局提供) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 15235.7 | 15235.7
8 | 030402009003 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH3 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:1#母线PT柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
9 | 030402009004 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH4 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
10 | 030402009005 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH5 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
本页小计 | [6 empty] | 145155.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030402009006 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH6 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
12 | 030402009007 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH7 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
13 | 030402009008 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH8 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
14 | 030402009009 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH9 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
15 | 030402009010 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH10 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:母联开关柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 48085.25 | 48085.25
本页小计 | [6 empty] | 221311.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030402009011 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH11 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:母线提升柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 27058.71 | 27058.71
17 | 030402009012 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH12 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
18 | 030402009013 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH13 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
19 | 030402009014 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH14 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
20 | 030402009015 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH15 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
本页小计 | [6 empty] | 200284.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030402009016 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH16 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
22 | 030402009017 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH17 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
23 | 030402009018 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH18 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:2#母线PT柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 14633.93 | 14633.93
24 | 030402009019 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH19 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:2#电源计量柜(计量装置及负荷控制装置供电局提供) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 15235.7 | 15235.7
本页小计 | [6 empty] | 116482.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030402009020 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH20 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:2#电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49041.01 | 49041.01
26 | 030402009021 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH1 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49041.01 | 49041.01
27 | 030402009022 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH2 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:计量柜(计量装置及负荷控制装置供电局提供) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 15235.7 | 15235.7
28 | 030402009023 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH3 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:母线PT柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 19058.71 | 19058.71
本页小计 | [6 empty] | 132376.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030402009024 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH4 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
30 | 030402009025 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH5 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43306.49 | 43306.49
31 | 030402009026 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH1 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV电缆电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 24697.64 | 24697.64
32 | 030402009027 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH2 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV环网断路器柜(SF6) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 48945.43 | 48945.43
本页小计 | [6 empty] | 160256.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 030402009028 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH3 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV电缆电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 24697.64 | 24697.64
34 | 030402009029 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH4 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV环网断路器柜(SF6) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 48945.43 | 48945.43
35 | 030402009030 | 高压开关柜 | (1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:转角柜 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 11571.98 | 11571.98
36 | 030404011001 | 直流馈电屏 | (1)名称:直流屏 (2)型号:100Ah (3)规格:具体电源系统设计由专业设备厂家提供 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 14172.45 | 14172.45
本页小计 | [6 empty] | 99387.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 030402010001 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:1AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69535.43 | 69535.43
38 | 030402010002 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:1AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
39 | 030402010003 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:1AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
40 | 030402010004 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA4 (3)种类:联络、馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 77284.99 | 77284.99
本页小计 | [6 empty] | 242049.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030402010005 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47438.97 | 47438.97
42 | 030402010006 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 50938.09 | 50938.09
43 | 030402010007 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47423.93 | 47423.93
44 | 030402010008 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47648.71 | 47648.71
本页小计 | [6 empty] | 193449.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 030402010009 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 41790.3 | 41790.3
46 | 030402010010 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 41520.39 | 41520.39
47 | 030402010011 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46802.69 | 46802.69
48 | 030402010012 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47648.71 | 47648.71
本页小计 | [6 empty] | 177762.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 030402010013 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 40899.15 | 40899.15
50 | 030402010014 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47865.52 | 47865.52
51 | 030402010015 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜1 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
52 | 030402010016 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:2AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69535.43 | 69535.43
本页小计 | [6 empty] | 162192.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 030402010017 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:2AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
54 | 030402010018 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:2AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
55 | 030402010019 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 53260.21 | 53260.21
56 | 030402010020 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 54553.13 | 54553.13
本页小计 | [6 empty] | 203042.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030402010021 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 37142.51 | 37142.51
58 | 030402010022 | 低压开关柜 | (1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:2AA7 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 172754.9 | 172754.9
59 | 030402010023 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47431.89 | 47431.89
60 | 030402010024 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47648.71 | 47648.71
本页小计 | [6 empty] | 304978.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 030402010025 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜2 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
62 | 030402010026 | 低压开关柜 | (1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:2AA10 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 225042.51 | 225042.51
63 | 030402010027 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 41790.3 | 41790.3
64 | 030402010028 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 44877.03 | 44877.03
本页小计 | [6 empty] | 315601.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030402010029 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46802.69 | 46802.69
66 | 030402010030 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47648.71 | 47648.71
67 | 030402010031 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA15 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 40899.15 | 40899.15
68 | 030402010032 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA16 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47865.52 | 47865.52
本页小计 | [6 empty] | 183216.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 030402010033 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:3AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 89532.78 | 89532.78
70 | 030402010034 | 低压开关柜 | (1)名称:有源滤波柜 (2)型号:3AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 131482.34 | 131482.34
71 | 030402010035 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:3AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 62478.11 | 62478.11
72 | 030402010036 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:3AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 62478.11 | 62478.11
本页小计 | [6 empty] | 345971.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 030402010037 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA5 (3)种类:联络柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 60854.9 | 60854.9
74 | 030402010038 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47648.71 | 47648.71
75 | 030402010039 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47423.93 | 47423.93
76 | 030402010040 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47301.81 | 47301.81
本页小计 | [6 empty] | 203229.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 030402010041 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 52337.2 | 52337.2
78 | 030402010042 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 58448.71 | 58448.71
79 | 030402010043 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43717.74 | 43717.74
80 | 030402010044 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 45622.16 | 45622.16
本页小计 | [6 empty] | 200125.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
81 | 030402010045 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47944.28 | 47944.28
82 | 030402010046 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜3 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
83 | 030402010047 | 低压开关柜 | (1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:3AA14 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 225195.61 | 225195.61
84 | 030402010048 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA15 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 33547.82 | 33547.82
本页小计 | [6 empty] | 310579.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030402010049 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA16 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46201.81 | 46201.81
86 | 030402010050 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA17 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47084.99 | 47084.99
87 | 030402010051 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA18 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 48098.27 | 48098.27
88 | 030402010052 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:4AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 89532.78 | 89532.78
本页小计 | [6 empty] | 230917.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
89 | 030402010053 | 低压开关柜 | (1)名称:有源滤波柜 (2)型号:4AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 131482.34 | 131482.34
90 | 030402010054 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:4AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 62478.11 | 62478.11
91 | 030402010055 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:4AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 62478.11 | 62478.11
92 | 030402010056 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46627.47 | 46627.47
本页小计 | [6 empty] | 303066.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 030402010057 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 45815.08 | 45815.08
94 | 030402010058 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46201.81 | 46201.81
95 | 030402010059 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49407.12 | 49407.12
96 | 030402010060 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 48098.27 | 48098.27
本页小计 | [6 empty] | 189522.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 030402010061 | 低压开关柜 | (1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:4AA10 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 216346.05 | 216346.05
98 | 030402010062 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 44321.28 | 44321.28
99 | 030402010063 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47423.93 | 47423.93
100 | 030402010064 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47301.81 | 47301.81
本页小计 | [6 empty] | 355393.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 030402010065 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 52337.2 | 52337.2
102 | 030402010066 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA15 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 57372.6 | 57372.6
103 | 030402010067 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜4 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
104 | 030402010068 | 低压开关柜 | (1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:4AA16 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 172908 | 172908
本页小计 | [6 empty] | 286509.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 030402010069 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA17 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43717.74 | 43717.74
106 | 030402010070 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA18 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 45622.16 | 45622.16
107 | 030402010071 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA19 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47944.28 | 47944.28
108 | 030402010072 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:5AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69535.43 | 69535.43
本页小计 | [6 empty] | 206819.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
109 | 030402010073 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:5AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
110 | 030402010074 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:5AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
111 | 030402010075 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:5AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 54111.54 | 54111.54
112 | 030402010076 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:5AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 57155.79 | 57155.79
本页小计 | [6 empty] | 206496.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
113 | 030402010077 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:5AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 44376.14 | 44376.14
114 | 030402010078 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜5 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
115 | 030402010079 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:6AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69535.43 | 69535.43
116 | 030402010080 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:6AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
本页小计 | [6 empty] | 165418.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
117 | 030402010081 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:6AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
118 | 030402010082 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:6AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 54553.13 | 54553.13
119 | 030402010083 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:6AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49411.54 | 49411.54
120 | 030402010084 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:6AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69710.66 | 69710.66
本页小计 | [6 empty] | 221289.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 030402010085 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜6 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
122 | 030402010086 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:7AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69535.43 | 69535.43
123 | 030402010087 | 低压开关柜 | (1)名称:有源滤波柜 (2)型号:7AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 89857.56 | 89857.56
124 | 030402010088 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:7AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
本页小计 | [6 empty] | 210899.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
125 | 030402010089 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:7AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
126 | 030402010090 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 39684.99 | 39684.99
127 | 030402010091 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 45551.36 | 45551.36
128 | 030402010092 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43221.28 | 43221.28
本页小计 | [6 empty] | 176072.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
129 | 030402010093 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43083.22 | 43083.22
130 | 030402010094 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 39284.99 | 39284.99
131 | 030402010095 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46434.55 | 46434.55
132 | 030402010096 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43934.55 | 43934.55
本页小计 | [6 empty] | 172737.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
133 | 030402010097 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA12 (3)种类:联络、馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46434.55 | 46434.55
134 | 030402010098 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜7 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
135 | 030402010099 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:8AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 69535.43 | 69535.43
136 | 030402010100 | 低压开关柜 | (1)名称:有源滤波柜 (2)型号:8AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 89857.56 | 89857.56
本页小计 | [6 empty] | 209719.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 35 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
137 | 030402010101 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:8AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
138 | 030402010102 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:8AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 47614.39 | 47614.39
139 | 030402010103 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 42223.93 | 42223.93
140 | 030402010104 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49621.28 | 49621.28
本页小计 | [6 empty] | 187073.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 36 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
141 | 030402010105 | 低压开关柜 | (1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:8AA7 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 225042.51 | 225042.51
142 | 030402010106 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 42007.12 | 42007.12
143 | 030402010107 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 44159.33 | 44159.33
144 | 030402010108 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 45992.96 | 45992.96
本页小计 | [6 empty] | 357201.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 37 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
145 | 030402010109 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 39684.99 | 39684.99
146 | 030402010110 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 46810.66 | 46810.66
147 | 030402010111 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43221.28 | 43221.28
148 | 030402010112 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 43083.22 | 43083.22
本页小计 | [6 empty] | 172800.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 38 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
149 | 030402010113 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜8 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
150 | 030404011002 | 直流馈电屏 | (1)名称:直流屏 (2)型号:20Ah (3)规格:具体电源系统设计由专业设备厂家提供 (4)基础型钢形式、规格:壁挂安装 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5472.6 | 5472.6
151 | 030402010114 | 低压开关柜 | (1)名称:低压进线柜 (2)型号:9AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 53992.96 | 53992.96
152 | 030402010115 | 低压电容器柜 | (1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:9AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 51691.38 | 51691.38
本页小计 | [6 empty] | 115049.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 39 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
153 | 030402010116 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:9AA3 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49840.74 | 49840.74
154 | 030402010117 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:9AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 39468.18 | 39468.18
155 | 030402010118 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:9AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 49840.74 | 49840.74
156 | 030402010119 | 低压开关柜 | (1)名称:电力负荷管理柜9 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3892.07 | 3892.07
本页小计 | [6 empty] | 143041.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 40 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
157 | 030416006001 | 输配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统 (2)电压(kV):10kV以下交流供电系统调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 12 | 3263.85 | 39166.2
158 | 030416006002 | 输配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试(断路器) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 489 | 988.81 | 483528.09
159 | 030416006003 | 输配电装置系统 | (1)名称:直流屏调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 2 | 913.43 | 1826.86
160 | 030416009001 | 自动投入装置 | (1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 6 | 548.9 | 3293.4
161 | 030416013001 | 无功补偿装置系统 | (1)名称:无功补偿装置系统 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 17 | 988.81 | 16809.77
162 | 030416015001 | 故障滤波系统 | (1)名称:故障滤波系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 4 | 988.81 | 3955.24
|  | 母线、桥架、电缆及配管 |  |  |  |  | 2970136.44
163 | 030412003001 | 桥架 | (1)名称:高压金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:(400+400)*200 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.27 | 487.42 | 5980.64
本页小计 | [6 empty] | 554560.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 41 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
164 | 030412003002 | 桥架 | (1)名称:高压金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:(200+200)*200 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 184.54 | 234.65 | 43302.31
165 | 030412003003 | 桥架 | (1)名称:高压金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:200*150 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26.62 | 136.74 | 3640.02
166 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:1250A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 96.44 | 1825.79 | 176079.19
167 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:2000A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 43.21 | 3074.35 | 132842.66
本页小计 | [6 empty] | 355864.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 42 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
168 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:2500A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 173.74 | 3863.97 | 671326.15
169 | 030403006004 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:3200A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 181.34 | 4523.7 | 820327.76
170 | 030403006005 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:耐火母线槽 (2)规格:2500A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 54.74 | 5942.29 | 325280.95
171 | 030403006006 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:耐火母线槽 (2)规格:耐火母线槽5000A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3 | 12064.35 | 36193.05
172 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):1250A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 5034.6 | 20138.4
本页小计 | [6 empty] | 1873266.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 43 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
173 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):2000A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 7872.06 | 15744.12
174 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):2500A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 14 | 8453.62 | 118350.68
175 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):3200A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 16045.74 | 96274.44
176 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | (1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):5000A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 18642.68 | 37285.36
177 | 030409001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-8.7/15KV-3*400 (3)电压(kV):10KV及以下 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 67.02 | 1638.61 | 109819.64
本页小计 | [6 empty] | 377474.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 44 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
178 | 030409001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-8.7/15KV-3*300 (3)电压(kV):10KV及以下 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 35.78 | 1237.45 | 44275.96
179 | 030409001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-8.7/15KV-3*120 (3)电压(kV):10KV及以下 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 518.34 | 532.04 | 275777.61
180 | 030409003001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:400mm2及以下 (3)电压等级(kV):10KV及以下 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1097.49 | 6584.94
181 | 030409003002 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)电压等级(kV):10KV及以下 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 549.78 | 12095.16
182 | 030412001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:涂塑钢管 (3)规格:SC200 (4)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5)配置形式:暗敷 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 42 | 293.99 | 12347.58
本页小计 | [6 empty] | 351081.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 45 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
183 | 030416007001 | 母线系统 | (1)名称:母线系统调试(1KV以下) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 段 | 14 | 462.13 | 6469.82
|  | 变配电所电力监控系统 |  |  |  |  | 293463.85
184 | 030501015001 | 交换机 | (1)名称:工业网络交换机 (2)功能:TCP/IP (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1072.69 | 1072.69
185 | 030501019001 | 服务器 | (1)名称:监控主机 (2)类别:含能效系统管理工作站 、监控系统 (3)规格:OPC Server协议、Web，需接入BA系统 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 10726.72 | 10726.72
186 | 030501019002 | 通讯管理机 | (1)名称:通讯管理机(含管理系统) (2)类别:与智能电力仪表相结合的方式对所有回路开关量、模拟量进行实时采集,对各区域电度表远程抄表。系统监控主机设置于总变电所内,电能分项计量数据上传至深圳市建筑能耗数据中心(含深化设计) (3)规格:高低压配电系统所有的进出线回路均配置带有标准通讯口的分项能耗数据计量仪表。可提供变配电系统详尽的数据采集,运行监视,事故预警,电能质量的监视和控制,可实现遥信、遥测的功能 (4)含:电能调度中心接口、能源管理中心接口、第三方系统(MIS、ERP、DCS等)接口，采用RS-485接口，标准Modbus规约 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 20583.9 | 20583.9
本页小计 | [6 empty] | 38853.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 46 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
187 | 080502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:9U通讯机箱 (2)规格:600mm(宽)*500mm(深)*500mm(高) (3)安装方式:挂壁安装，距地1.5m (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 587.51 | 587.51
188 | 030904007001 | 模块 | (1)名称:微机综合保护装置(高压柜) (2)规格:保护测控一体化装置，,可实现定时限过流保护、速断保护、单相接地保护、过负荷保护、延时速断保护、零序过流保护、欠压保护、超温保护等功能,并具有三相全电量测量、谐波分析、电能质量、事件记录等功能 (3)输出形式:含RS-485通讯口 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 21 | 528.77 | 11104.17
189 | 030904007002 | 模块 | (1)名称:电力监控智能仪表(低压柜) (2)规格:多功能测控电表,具有测量、谐波分析、定时记录、并监测断路器的工作及故障状态等功能 (3)输出形式:含RS-485通讯口 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 562 | 296.47 | 166616.14
190 | 030405004001 | 控制器 | (1)名称:温控器（含探头） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 18 | 303.35 | 5460.3
191 | 030405004002 | 控制器 | (1)名称:补偿控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 9 | 356.45 | 3208.05
本页小计 | [6 empty] | 186976.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 47 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
192 | 030412003004 | 桥架 | (1)名称:电力负荷管理系统桥架 (2)规格:100*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 176 | 80.41 | 14152.16
193 | 030412001002 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 42 | 28.62 | 1202.04
194 | 030412004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP(B1,d0,t0)-2x1.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1107 | 6.83 | 7560.81
195 | 030412004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDZAN-RVVP-2*1.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 504 | 11.7 | 5896.8
196 | 030502003001 | 双绞线缆 | (1)名称:六类网线 (2)规格:含水晶头制安 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 370 | 6.22 | 2301.4
本页小计 | [6 empty] | 31113.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 48 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
197 | 030409002001 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d0,t0)-4*1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 430 | 20.22 | 8694.6
198 | 030409002002 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d0,t0)-4*2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 430 | 29.46 | 12667.8
199 | 030409002003 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d0,t0)-6*2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 430 | 33 | 14190
200 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线调试、测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 链路 | 9 | 6.75 | 60.75
201 | 030503007001 | 变配电所电力监控系统调试 | (1)名称:变配电所电力监控系统调试、测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 7378.01 | 7378.01
|  | 柴油发电机系统及环保工程 |  |  |  |  | 2284656.46
本页小计 | [6 empty] | 42991.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 49 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
202 | 030113005001 | 柴油发电机组 | (1)名称:柴油发电机组 (2)型号:常用功率1200kW(备载1320kW),COS=0.8,50HZ,0.4/0.23KV (3)能效:柴油发电机选用G2等级;发电机组综合能效比不得低于0.88 (4)含:调试、深化设计 (5)基础:含设备槽钢基础及阻尼弹簧减振器 (6)控制系统:并机柜(AE0)及变频设备控制箱均为发电机厂家配套自带，含控制箱至并机柜母线、线缆，变频控制箱均设置谐波抑制装置 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 889893.87 | 1779787.74
203 | 030113005002 | 发电机房环保工程及通风工程 | (1)名称:发电机房环保及通风工程 (2)环保要求:包括排烟管及保温、风阀、净烟装置、消声器等排烟、消声、整套供油系统(含1000L柴油)、传输管道等相关配套设备材料(含深化设计) (3)包含:发电机油箱间内的沙池及池内的沙石。环保材料要求:吸音棉的厚度不得小于5cm;吊顶龙骨必须采用螺杆吊装，不得使用铁丝吊挂。墙面、天棚做法均在环保工程内 (4)包含:储油间供油至柴油发电机供油管道阀门，安装及系统调试等 (5)按发电机房(不含油箱间)建筑面积计算工程量 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 127 | 663.72 | 84292.44
本页小计 | [6 empty] | 1864080.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 50 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
204 | 030402010120 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE1 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 106758.44 | 106758.44
205 | 030402010121 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE2 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 48426.59 | 48426.59
206 | 030402010122 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE3 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 54231.89 | 54231.89
207 | 030402010123 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 88915.08 | 88915.08
本页小计 | [6 empty] | 298332
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 51 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
208 | 030402010124 | 低压开关柜 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 122244.28 | 122244.28
|  | 其它 |  |  |  |  | 79383.12
209 | 081002013001 | 安健环 | (1)名称:变配电安健环 (2)类别:挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、放电棒、手电、警戒线、灭火器、花纹钢板、窗户内部防小动物网隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火涂料等 (3)部位:按变配电房的建筑面积计算工程量 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 876 | 90.62 | 79383.12
本页小计 | [6 empty] | 201627.4
合计 | [6 empty] | 15789355.26

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 808317.52 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 808317.52

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 16974667.89 | 9 | 1527720.11
合 计 | [5 empty] | 1527720.11

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 808317.52 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 808317.52