## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 | 553841.03 | 10087.78 |  | 24195.76
合计 |  | 553841.03 | 10087.78 |  | 24195.76
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 470629.19
1.1 | 空调风 |  | 349328.24
1.2 | 通风 |  | 43080.21
1.3 | 空调水 |  | 74269.45
1.4 | 其它 |  | 3951.29
2 | 措施项目 |  | 13286.09
2.1 | 安全文明施工 |  | 10087.78
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 8193.36
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1894.42
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3198.31
3 | 其他项目 |  | 24195.76
3.1 | 暂列金额 |  | 24195.76
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 45729.99
合计 |  |  | 553841.03
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 空调风 |  |  |  |  | 349328.24
1 | 030701003083 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-1F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):37 制热量(kw):12 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13423.83 | 13423.83
2 | 030701003084 | 空调器 | (1)名称:空调处理机组 (2)型号:AHU-2F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):18000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):11 制冷量(kw):110 制热量(kw):39 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 41421.68 | 41421.68
本页小计 | [6 empty] | 54845.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030701003085 | 空调器 | (1)名称:空调处理机组 (2)型号:AHU-2F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h):4000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):4 制冷量(kw):24 制热量(kw):9 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 16673.72 | 16673.72
4 | 030701004025 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 1491.72 | 4475.16
5 | 030701004026 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 1828.88 | 3657.76
本页小计 | [6 empty] | 24806.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030701004027 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2286.23 | 16003.61
7 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 103.14 | 213.72 | 22043.08
8 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 30.65 | 173.73 | 5324.82
9 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 187.78 | 183.27 | 34414.44
本页小计 | [6 empty] | 77785.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 53.27 | 144.05 | 7673.54
11 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 202.5 | 175.12 | 35461.8
12 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 61.51 | 185.07 | 11383.66
13 | 031208003013 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 21.89 | 2713.54 | 59399.39
本页小计 | [6 empty] | 113918.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030703019007 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 15.11 | 620.24 | 9371.83
15 | 030702009007 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 8.6 | 285.14 | 2452.2
16 | 030702010004 | 风管检查孔 | (1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 204.6 | 8184
17 | 030702011004 | 温度、风量测定孔 | (1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 60 | 138.42 | 8305.2
18 | 031208003014 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 41.78 | 74.98 | 3132.66
19 | 030703011178 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 148.94 | 148.94
本页小计 | [6 empty] | 31594.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030703011179 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 151 | 151
21 | 030703011180 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 348.47 | 3136.23
22 | 030703011181 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 284.5 | 284.5
23 | 030703011182 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 86.08 | 258.24
24 | 030703011183 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 109.85 | 109.85
25 | 030703011184 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 229.31 | 229.31
本页小计 | [6 empty] | 4169.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 030703011185 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 82.39 | 1318.24
27 | 030703011186 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:280*250 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 97.65 | 1757.7
28 | 030703011187 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 280.44 | 280.44
29 | 030703011188 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*300 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 358.91 | 1076.73
30 | 030703011189 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 343.38 | 3090.42
31 | 030703011190 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:800*320 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 301.74 | 301.74
本页小计 | [6 empty] | 7825.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030703001355 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 249.13 | 249.13
33 | 030703001356 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 288.79 | 288.79
34 | 030703001357 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 357.86 | 715.72
35 | 030703001358 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 358.65 | 717.3
36 | 030703001359 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1063.29 | 1063.29
本页小计 | [6 empty] | 3034.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 030703001360 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1044.82 | 1044.82
38 | 030703001361 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:2000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1167.98 | 1167.98
39 | 030703001362 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 125.02 | 875.14
40 | 030703001363 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 211.98 | 211.98
41 | 030703001364 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 554.4 | 554.4
本页小计 | [6 empty] | 3854.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 030703001365 | 碳钢阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 106.9 | 320.7
43 | 030703001366 | 碳钢阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 106.9 | 213.8
44 | 030703001367 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 530.7 | 530.7
45 | 030703001368 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 502.1 | 502.1
46 | 030703001369 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1000.01 | 1000.01
本页小计 | [6 empty] | 2567.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030703001370 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1110.12 | 1110.12
48 | 030703001371 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1250*630 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 2704.95 | 5409.9
49 | 030703001372 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=0.8m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1037.71 | 2075.42
50 | 030703001373 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*400 L=0.8m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1035.69 | 2071.38
51 | 030703021023 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 24 | 233.36 | 5600.64
本页小计 | [6 empty] | 16267.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 030703021024 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:2500X1500X1200(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 5617.13 | 5617.13
53 | 030703021025 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:1000X900X1700(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3042.07 | 3042.07
|  | 通风 |  |  |  |  | 43080.21
54 | 030108001193 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min):1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2081.65 | 2081.65
55 | 030108001194 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-1F-2 (3)规格:风量(m3/h):2600 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2875.72 | 2875.72
本页小计 | [6 empty] | 13616.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 030108001195 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-1F-3 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min):1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1865.72 | 1865.72
57 | 030108001196 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-2F-1 (3)规格:风量(m3/h):10800 全压(Pa):450 转速(r/min):880 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):69 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5469.92 | 5469.92
58 | 030108001197 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min):1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2105.24 | 2105.24
本页小计 | [6 empty] | 9440.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
59 | 030108001198 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min):1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2105.24 | 2105.24
60 | 030405015015 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 483.85 | 483.85
61 | 030405015016 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-300 (2)型号:风量(m3/h):300 风压(Pa):100 输入功率(kw):38 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 610.69 | 610.69
62 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 26.05 | 218.33 | 5687.5
本页小计 | [6 empty] | 8887.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 23.78 | 176.04 | 4186.23
64 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1 | 186.1 | 186.1
65 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 39.1 | 145.86 | 5703.13
66 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长2000＜D≤4000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 9.45 | 193.41 | 1827.72
本页小计 | [6 empty] | 11903.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 030703019008 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 3.02 | 620.24 | 1873.12
68 | 031208003015 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 18.95 | 74.63 | 1414.24
69 | 030703011191 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 74.42 | 74.42
70 | 030703011192 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 79.33 | 79.33
71 | 030703011193 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 82.39 | 164.78
72 | 030703011194 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 91.89 | 275.67
本页小计 | [6 empty] | 3881.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 030703011195 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2600*300 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 505.35 | 1010.7
74 | 030703011196 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 81.6 | 81.6
75 | 030703011197 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 86.38 | 86.38
76 | 030703011198 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 92.37 | 92.37
77 | 030703001374 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 83.9 | 83.9
78 | 030703001375 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 90.76 | 181.52
本页小计 | [6 empty] | 1536.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 030703001376 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 101.73 | 101.73
80 | 030703001377 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 107.1 | 107.1
81 | 030703001378 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 395.21 | 395.21
82 | 030703001379 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 219.18 | 219.18
83 | 030703001380 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 308.49 | 308.49
本页小计 | [6 empty] | 1131.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
84 | 030703001381 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 785.15 | 785.15
85 | 030703001382 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 137.22 | 411.66
86 | 030703001383 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 144.95 | 144.95
|  | 空调水 |  |  |  |  | 74269.45
87 | 031001003036 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.43 | 193.69 | 470.67
本页小计 | [6 empty] | 1812.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 031001003037 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.59 | 164.04 | 752.94
89 | 031001003038 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.76 | 140.47 | 1792.4
90 | 031001003039 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 28.08 | 123.39 | 3464.79
本页小计 | [6 empty] | 6010.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
91 | 031001002067 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 97.12 | 102.81 | 9984.91
92 | 031001002068 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.03 | 89.38 | 1879.66
93 | 031001002069 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3.55 | 83.94 | 297.99
本页小计 | [6 empty] | 12162.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 031001002070 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 49.34 | 72.15 | 3559.88
95 | 031001002071 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 77.05 | 57.69 | 4445.01
96 | 031001002072 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16.12 | 83.94 | 1353.11
本页小计 | [6 empty] | 9358
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 031001002073 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 39.17 | 72.15 | 2826.12
98 | 031001002074 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.46 | 57.68 | 1987.65
99 | 031208002013 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 2.3 | 2181.51 | 5017.47
100 | 031002001333 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3431.82 | 3431.82
本页小计 | [6 empty] | 13263.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 031002001334 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1685.21 | 3370.42
102 | 031002001335 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1714.92 | 1714.92
103 | 031002001336 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1147.3 | 1147.3
104 | 031002001337 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 693.79 | 693.79
105 | 031002001338 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 215.28 | 430.56
106 | 031002001339 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 70.68 | 494.76
107 | 031002001340 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 50.14 | 250.7
本页小计 | [6 empty] | 8102.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
108 | 031002001341 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 851.93 | 1703.86
109 | 031002001342 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 522.05 | 2610.25
110 | 031002001343 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 147 | 882
111 | 031002001344 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 74.67 | 1045.38
112 | 031002001345 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 54.36 | 543.6
113 | 031002001346 | 金属阀门 | (1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 178.22 | 534.66
114 | 031002001347 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 6806.48 | 6806.48
本页小计 | [6 empty] | 14126.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
115 | 031002001348 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 121.52 | 607.6
116 | 031002001349 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 145.07 | 1015.49
117 | 031002001350 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 61.38 | 859.32
118 | 031002001351 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 50.02 | 500.2
119 | 031002001352 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 546.64 | 1093.28
120 | 031002001353 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 199.11 | 796.44
121 | 031002001354 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 154.6 | 1082.2
本页小计 | [6 empty] | 5954.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
122 | 031002001355 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 123.8 | 619
123 | 031002001356 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 77.09 | 462.54
124 | 031002001357 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 63.32 | 253.28
125 | 031002001358 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 73.67 | 442.02
126 | 030601004008 | 流量仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 6 | 80.79 | 484.74
127 | 030601002009 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 9 | 124.74 | 1122.66
128 | 031301003193 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 27.05 | 243.45
本页小计 | [6 empty] | 3627.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
129 | 031301003194 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 32.01 | 384.12
130 | 031301003195 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 33.63 | 100.89
131 | 031301003196 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 50.85 | 203.4
132 | 031301003197 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 52.55 | 105.1
133 | 031301003198 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 70.91 | 141.82
本页小计 | [6 empty] | 935.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
134 | 031301003199 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 129.4 | 258.8
|  | 其它 |  |  |  |  | 3951.29
135 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 3951.29 | 3951.29
本页小计 | [6 empty] | 4210.09
合计 | [6 empty] | 470629.19

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 24195.76 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 24195.76

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 508111.04 | 9 | 45729.99
合 计 | [5 empty] | 45729.99

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 24195.76 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 24195.76