## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 | 26000266.6 | 473407.67 |  | 1135478.18
合计 |  | 26000266.6 | 473407.67 |  | 1135478.18
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 21752278.83
1.1 | 通风 |  | 2132116.91
1.2 | 空调风 |  | 11745143.16
1.3 | 空调水 |  | 7450359.35
1.4 | 其它 |  | 424659.41
2 | 措施项目 |  | 957284.74
2.1 | 安全文明施工 |  | 473407.67
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 384504.82
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 88902.85
2.2 | 其他措施项目费 |  | 483877.07
3 | 其他项目 |  | 1143892.03
3.1 | 暂列金额 |  | 1135478.18
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 |  | 8413.85
4 | 增值税 |  | 2146811
合计 |  |  | 26000266.6
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 通风 |  |  |  |  | 2132116.91
1 | 030108001066 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱(防爆) (2)型号:EF-A-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):7500/3600 全压(Pa):600/400 转速(r/min):1200/800 电压(v):380 电机功率(kw):3.0/1.1 噪声限值dB(A):69 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5462.01 | 5462.01
2 | 030108001067 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-2 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
3 | 030108001068 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-3 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 11012
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030108001069 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-4 (3)规格:风量(m3/h):2100 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
5 | 030108001070 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-5 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2609.97 | 2609.97
6 | 030108001071 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-6 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 7894.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030108001072 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-7 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2113.8 | 2113.8
8 | 030108001073 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-8 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
9 | 030108001074 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-9 (3)规格:风量(m3/h):1900 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 7398.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030108001075 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-10 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
11 | 030108001076 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-11 (3)规格:风量(m3/h):700 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
12 | 030108001077 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-12 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
本页小计 | [6 empty] | 7097.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030108001078 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-13 (3)规格:风量(m3/h):2200 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
14 | 030108001079 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-14 (3)规格:风量(m3/h):2500 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2059.42 | 2059.42
15 | 030108001080 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 7609.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030108001081 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):380 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2195.51 | 2195.51
17 | 030108001082 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-3 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
18 | 030108001083 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-4 (3)规格:风量(m3/h):700 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
本页小计 | [6 empty] | 7065.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030108001084 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-5 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
20 | 030108001085 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-6 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
21 | 030108001086 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-7(变频) (3)规格:风量(m3/h):2100 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 8192.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030108001087 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-8 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
23 | 030108001088 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-9 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
24 | 030108001089 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-10 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
本页小计 | [6 empty] | 7097.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030108001090 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
26 | 030108001091 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-2 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
27 | 030108001092 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-3 (3)规格:风量(m3/h):2600 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
本页小计 | [6 empty] | 7363.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030108001093 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-4 (3)规格:风量(m3/h):1200 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2277.81 | 2277.81
29 | 030108001094 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-5 (3)规格:风量(m3/h):1200 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2277.81 | 2277.81
30 | 030108001095 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
本页小计 | [6 empty] | 6783.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030108001096 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-2 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
32 | 030108001097 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-3 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
33 | 030108001098 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-4 (3)规格:风量(m3/h):2400 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
本页小计 | [6 empty] | 8192.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 030108001099 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-5 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
35 | 030108001100 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-6 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
36 | 030108001101 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-7 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 7926.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 030108001102 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-8 (3)规格:风量(m3/h):2200 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
38 | 030108001103 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-1 (3)规格:风量(m3/h):1000 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
39 | 030108001104 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-2 (3)规格:风量(m3/h):2200 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
本页小计 | [6 empty] | 8043.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 030108001105 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-3 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
41 | 030108001106 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-4 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
42 | 030108001107 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 7926.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 030108001108 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-6F-1 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
44 | 030108001109 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-6F-2 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
45 | 030108001110 | 风机 | (1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-A-6F-3 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):100 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.18 噪声限值dB(A):63 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2443.29 | 2443.29
本页小计 | [6 empty] | 7727.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 030108001111 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-6F-4 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
47 | 030108001112 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-A-6F-5 (3)规格:风量(m3/h):4400 全压(Pa):400 转速(r/min);1728 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):69 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3830.36 | 3830.36
48 | 030108001113 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2113.8 | 2113.8
本页小计 | [6 empty] | 8586.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 030108001114 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
50 | 030108001115 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-4 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
51 | 030108001116 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 6916.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 030108001117 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-6 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
53 | 030108001118 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-7 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
54 | 030108001119 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-8 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
本页小计 | [6 empty] | 6682.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
55 | 030108001120 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-9 (3)规格:风量(m3/h):1000 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
56 | 030108001121 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-11 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
57 | 030108001122 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2113.8 | 2113.8
本页小计 | [6 empty] | 6983.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 030108001123 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
59 | 030108001124 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-4 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
60 | 030108001125 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 6916.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 030108001126 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-6 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
62 | 030108001127 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-7 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
63 | 030108001128 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-8 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
本页小计 | [6 empty] | 6592.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
64 | 030108001129 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-9 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1897.87 | 1897.87
65 | 030108001130 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-10 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
66 | 030108001131 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-11 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2227.66 | 2227.66
本页小计 | [6 empty] | 6262.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 030108001132 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-13 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2113.8 | 2113.8
68 | 030108001133 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2113.81 | 14796.67
69 | 030108001134 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2137.4 | 14961.8
本页小计 | [6 empty] | 31872.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 030108001135 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-4 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2137.4 | 14961.8
71 | 030108001136 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2642.13 | 18494.91
72 | 030108001137 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-6 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2227.67 | 15593.69
本页小计 | [6 empty] | 49050.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 030108001138 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-7 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2227.67 | 15593.69
74 | 030108001139 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-8 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2227.67 | 15593.69
75 | 030108001140 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-9 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 1897.88 | 13285.16
本页小计 | [6 empty] | 44472.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 030108001141 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-10 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2137.4 | 14961.8
77 | 030108001142 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-11 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2227.67 | 15593.69
78 | 030108001143 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-13 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 2113.81 | 14796.67
本页小计 | [6 empty] | 45352.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 030108001144 | 风机 | (1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-A-JF-1 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):100 转速(r/min);1360 电压(v):220 电机功率(kw):0.135 噪声限值dB(A):61 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 13 | 1889.89 | 24568.57
80 | 030108001145 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-2 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2137.39 | 2137.39
81 | 030108001146 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-3 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 29348.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 030108001147 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-4 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1897.87 | 1897.87
83 | 030108001148 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-5 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
84 | 030108001149 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机(变频) (2)型号:EF-A-JF-6 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 7182.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030108001150 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱(变频) (2)型号:EF-A-JF-7 (3)规格:风量(m3/h):12300 全压(Pa):500 转速(r/min);924 电压(v):380 电机功率(kw):4 噪声限值dB(A):72 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6567.21 | 6567.21
86 | 030108001151 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱(变频) (2)型号:EF-A-JF-8 (3)规格:风量(m3/h):7200 全压(Pa):500 转速(r/min);1177 电压(v):380 电机功率(kw):2.2 噪声限值dB(A):71 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5313.7 | 5313.7
87 | 030108001152 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱(变频) (2)型号:EF-A-JF-9 (3)规格:风量(m3/h):5100 全压(Pa):300 转速(r/min);910 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):64 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3737.62 | 3737.62
本页小计 | [6 empty] | 15618.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 030108001153 | 风机 | (1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-A-JF-10 (3)规格:风量(m3/h):300 全压(Pa):100 转速(r/min);2300 电压(v):220 电机功率(kw):0.09 噪声限值dB(A):64 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 1543.03 | 7715.15
89 | 030108001154 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-11 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):405 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
90 | 030701010011 | 过滤器 | (1)名称:风管式光催化空气净化装置 (2)规格:处理风量:12000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3148.15 | 3148.15
本页小计 | [6 empty] | 13505.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
91 | 030701010012 | 过滤器 | (1)名称:风管式光催化空气净化装置 (2)规格:处理风量:7200m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1896.01 | 1896.01
92 | 030701010013 | 过滤器 | (1)名称:风管式光催化空气净化装置 (2)规格:处理风量:1000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1040.55 | 1040.55
93 | 030108001155 | 风机 | (1)名称:静音型箱式管道风机PF(X)-210 (2)规格:风量(m3/h):210 风压(Pa):160 输入功率(w):33 (3)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2381.74 | 2381.74
94 | 030108001156 | 风机 | (1)名称:静音型箱式管道风机PF(X)-370 (2)规格:风量(m3/h):370 风压(Pa):220 输入功率(w):66 (3)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2496.37 | 2496.37
本页小计 | [6 empty] | 7814.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
95 | 030108001157 | 风机 | (1)名称:静音型箱式管道风机PF(X)-800 (2)规格:风量(m3/h):800 风压(Pa):335 输入功率(w):144 (3)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2716.43 | 2716.43
96 | 030405015004 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-100 (2)型号:风量(m3/h):100 风压(Pa):100 输入功率(kw):16 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 36 | 409.38 | 14737.68
97 | 030405015005 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-150 (2)型号:风量(m3/h):150 风压(Pa):100 输入功率(kw):19 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 35 | 418.82 | 14658.7
本页小计 | [6 empty] | 32112.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
98 | 030405015006 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 259 | 492.57 | 127575.63
99 | 030405015007 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-300 (2)型号:风量(m3/h):300 风压(Pa):100 输入功率(kw):38 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 15 | 619.41 | 9291.15
100 | 030405015008 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-400 (2)型号:风量(m3/h):400 风压(Pa):120 输入功率(kw):45 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 23 | 670.44 | 15420.12
本页小计 | [6 empty] | 152286.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 030405015009 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-500 (2)型号:风量(m3/h):500 风压(Pa):120 输入功率(kw):54 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 814.69 | 814.69
102 | 030405015010 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-600 (2)型号:风量(m3/h):600 风压(Pa):120 输入功率(kw):85 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 21 | 863.07 | 18124.47
103 | 030405015011 | 风扇 | (1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-250 (2)型号:风量(m3/h):250 风压(Pa):50 输入功率(kw):25 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 32 | 368.67 | 11797.44
本页小计 | [6 empty] | 30736.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 35 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
104 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2901.15 | 227.09 | 658822.15
105 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 678.58 | 183.81 | 124729.79
106 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 317.64 | 193.84 | 61571.34
本页小计 | [6 empty] | 845123.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 36 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
107 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1007.37 | 151.77 | 152888.54
108 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 159.37 | 183.98 | 29320.89
109 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长2000＜D≤4000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 117.99 | 200.17 | 23618.06
本页小计 | [6 empty] | 205827.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 37 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
110 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:双层304预制不锈钢烟道 (2)风管大边长200＜D≤400mm (3)形状:圆形 (4)板材厚度::δ=1mm (5)内、外壁厚度 1.0mm,保温材料需采用>=50mm 厚的硅酸铝纤维棉隔热保温，带热补偿 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求::风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式::焊接 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 88.56 | 900.41 | 79740.31
111 | 031208003002 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 305.13 | 77.06 | 23513.32
112 | 031208003003 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:3.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm（防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶） (5)防火板材料厚度:12mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 74.63 | 84.68 | 6319.67
本页小计 | [6 empty] | 109573.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 38 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
113 | 030703019003 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 112.42 | 654.79 | 73611.49
114 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 19.45 | 306.65 | 5964.34
115 | 030703001086 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 326 | 223.57 | 72883.82
116 | 030703001087 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 21 | 225.93 | 4744.53
117 | 030703001088 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 228.29 | 5022.38
本页小计 | [6 empty] | 162226.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 39 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
118 | 030703001089 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 27 | 232.24 | 6270.48
119 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 236.18 | 6613.04
120 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 231.25 | 231.25
121 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 236.18 | 2597.98
122 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 47 | 241.1 | 11331.7
本页小计 | [6 empty] | 27044.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 40 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
123 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 247.26 | 1483.56
124 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 297.11 | 891.33
125 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 311.88 | 311.88
126 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 248 | 3224
127 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 43 | 255.89 | 11003.27
本页小计 | [6 empty] | 16914.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 41 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
128 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 266.92 | 4804.56
129 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 289.72 | 289.72
130 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 255.89 | 255.89
131 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 287.25 | 3159.75
132 | 030703001103 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 301.05 | 3311.55
本页小计 | [6 empty] | 11821.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 42 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
133 | 030703001104 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 316.81 | 3801.72
134 | 030703001105 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 348.55 | 2788.4
135 | 030703001106 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 368.26 | 2209.56
136 | 030703001107 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 392.9 | 392.9
137 | 030703001108 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 638.1 | 638.1
本页小计 | [6 empty] | 9830.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 43 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
138 | 030703001109 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 387.96 | 387.96
139 | 030703001110 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 417.52 | 1252.56
140 | 030703001111 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 393.88 | 1181.64
141 | 030703001112 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 691.35 | 2074.05
142 | 030703001113 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 813.52 | 813.52
本页小计 | [6 empty] | 5709.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 44 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
143 | 030703001114 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1200*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 742.58 | 742.58
144 | 030703001115 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 873.13 | 873.13
145 | 030703001116 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 418.81 | 418.81
146 | 030703001117 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 468.3 | 468.3
147 | 030703001118 | 碳钢阀门 | (1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 302.62 | 302.62
本页小计 | [6 empty] | 2805.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 45 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
148 | 030703001119 | 碳钢阀门 | (1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 375.42 | 375.42
149 | 030703001120 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 175 | 114.71 | 20074.25
150 | 030703001121 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 67 | 117.61 | 7879.87
151 | 030703001122 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 121.47 | 364.41
152 | 030703001123 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 68 | 120.51 | 8194.68
本页小计 | [6 empty] | 36888.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 46 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
153 | 030703001124 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*150 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 124.13 | 248.26
154 | 030703001125 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 60 | 125.34 | 7520.4
155 | 030703001126 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 130.17 | 390.51
156 | 030703001127 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 124.13 | 248.26
157 | 030703001128 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 136.03 | 2176.48
本页小计 | [6 empty] | 10583.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 47 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
158 | 030703001129 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 142.07 | 1136.56
159 | 030703001130 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 149.61 | 149.61
160 | 030703001131 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 135.06 | 135.06
161 | 030703001132 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 142.79 | 2570.22
162 | 030703001133 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 150.52 | 301.04
本页小计 | [6 empty] | 4292.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 48 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
163 | 030703001134 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 173.7 | 347.4
164 | 030703001135 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 96.99 | 1357.86
165 | 030703001136 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | 101.27 | 1924.13
166 | 030703001137 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 105.57 | 527.85
167 | 030703001138 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 105.57 | 844.56
本页小计 | [6 empty] | 5001.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 49 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
168 | 030703001139 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 39 | 110.93 | 4326.27
169 | 030703001140 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 117.64 | 470.56
170 | 030703001141 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:300*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 179.58 | 359.16
171 | 030703001142 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:300*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 195.67 | 195.67
172 | 030703001143 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 118.44 | 1184.4
本页小计 | [6 empty] | 6536.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 50 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
173 | 030703001144 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 127.03 | 4573.08
174 | 030703001145 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 170.14 | 1190.98
175 | 030703001146 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 168.85 | 506.55
176 | 030703001147 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 183.87 | 1470.96
177 | 030703001148 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 201.03 | 603.09
本页小计 | [6 empty] | 8344.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 51 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
178 | 030703001149 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 201.03 | 402.06
179 | 030703001150 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 266.93 | 266.93
180 | 030703001151 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 402.09 | 402.09
181 | 030703001152 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 144.76 | 289.52
本页小计 | [6 empty] | 1360.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 52 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
182 | 030703001153 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 144.76 | 289.52
183 | 030703001154 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 168.41 | 168.41
184 | 030703011052 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 35 | 72.61 | 2541.35
185 | 030703011053 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 73.96 | 1183.36
186 | 030703011054 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:150*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 74.14 | 1260.38
187 | 030703011055 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:150*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 74.14 | 148.28
本页小计 | [6 empty] | 5591.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 53 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
188 | 030703011056 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:150*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 78.74 | 78.74
189 | 030703011057 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 49 | 75.43 | 3696.07
190 | 030703011058 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 75.67 | 529.69
191 | 030703011059 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 76.9 | 2768.4
192 | 030703011060 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 53 | 78.74 | 4173.22
193 | 030703011061 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 81.81 | 245.43
194 | 030703011062 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 81.05 | 486.3
本页小计 | [6 empty] | 11977.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 54 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
195 | 030703011063 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 81.81 | 1472.58
196 | 030703011064 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 84.87 | 169.74
197 | 030703011065 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 83.34 | 1416.78
198 | 030703011066 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 97.76 | 586.56
199 | 030703011067 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 98.97 | 98.97
200 | 030703011068 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 103.89 | 103.89
201 | 030703011069 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 103.89 | 103.89
本页小计 | [6 empty] | 3952.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 55 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
202 | 030703011070 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 103.89 | 207.78
203 | 030703011071 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 156.45 | 312.9
204 | 030703011072 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 180.98 | 180.98
205 | 030703011073 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 142.65 | 142.65
206 | 030703011074 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 165.65 | 165.65
207 | 030703011075 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 167.95 | 335.9
208 | 030703011076 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 211.68 | 211.68
本页小计 | [6 empty] | 1557.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 56 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
209 | 030703011077 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 79.3 | 396.5
210 | 030703011078 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 94.85 | 94.85
211 | 030703011079 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 118.77 | 118.77
212 | 030703011080 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 210.72 | 421.44
213 | 030703011081 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 234.64 | 234.64
214 | 030703011082 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 307.5 | 2767.5
本页小计 | [6 empty] | 4033.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 57 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
215 | 030703011083 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:600*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 301.53 | 603.06
216 | 030703011084 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:800*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 349.36 | 1397.44
217 | 030703011085 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1500*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1165.28 | 1165.28
218 | 030703011086 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:300*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 252.06 | 504.12
219 | 030703011087 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 404.27 | 404.27
220 | 030703011088 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防虫网 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2.17 | 341.55 | 741.16
本页小计 | [6 empty] | 4815.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 58 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
221 | 030703021002 | 静压箱 | (1)名称:风联箱 (2)规格:1800*500*1500 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2859.39 | 2859.39
222 | 030703021003 | 静压箱 | (1)名称:风联箱 (2)规格:1200*400*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1821.87 | 1821.87
|  | 空调风 |  |  |  |  | 11745143.16
223 | 030701003016 | 空调器 | (1)名称:组合式空气处理机组 (2)型号:AHU-A-3F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):35000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):18.5 制冷量(kw):214 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 93525.8 | 93525.8
本页小计 | [6 empty] | 98207.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 59 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
224 | 030701003017 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-1 (3)规格:风量(m3/h);1500 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):0.75 制冷量(kw):18制热量(kw):6 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 12499.27 | 12499.27
225 | 030701003018 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-2 (3)规格:风量(m3/h);2900 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):35制热量(kw):12 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14403.43 | 14403.43
本页小计 | [6 empty] | 26902.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 60 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
226 | 030701003019 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-3(变频) (3)规格:风量(m3/h);7800 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):4 制冷量(kw):95制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 27174.26 | 27174.26
227 | 030701003020 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-4 (3)规格:风量(m3/h);3500 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):2.2制冷量(kw):43制热量(kw):14 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14988 | 14988
本页小计 | [6 empty] | 42162.26
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 61 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
228 | 030701003021 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-1 (3)规格:风量(m3/h);3300 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):2.2制冷量(kw):40制热量(kw):13 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14816.97 | 14816.97
229 | 030701003022 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);7300 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):4制冷量(kw):89制热量(kw):29 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质；橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 26622.28 | 26622.28
本页小计 | [6 empty] | 41439.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 62 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
230 | 030701003023 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-3 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13111.39 | 13111.39
231 | 030701003024 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-4 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13111.39 | 13111.39
本页小计 | [6 empty] | 26222.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 63 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
232 | 030701003025 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-5 (3)规格:风量(m3/h);1500 机外余压(Pa)；215电机功率(kw):0.48 制冷量(kw):18 制热量(kw):6 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 12499.27 | 12499.27
233 | 030701003026 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-3F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);4900 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):3 制冷量(kw):60 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 20790.55 | 20790.55
本页小计 | [6 empty] | 33289.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 64 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
234 | 030701003027 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-3F-2 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13111.39 | 13111.39
235 | 030701003028 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-3F-3 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13111.39 | 13111.39
本页小计 | [6 empty] | 26222.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 65 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
236 | 030701003029 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-1 (3)规格:风量(m3/h);3700 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):45 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 15013.11 | 15013.11
237 | 030701003030 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);5700 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):3 制冷量(kw):70 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 22584.46 | 22584.46
本页小计 | [6 empty] | 37597.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 66 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
238 | 030701003031 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-3(变频) (3)规格:风量(m3/h);4500 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):3 制冷量(kw):55 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 19640.81 | 19640.81
239 | 030701003032 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-4(变频) (3)规格:风量(m3/h);7400 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):4 制冷量(kw):90 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 24875.41 | 24875.41
本页小计 | [6 empty] | 44516.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 67 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
240 | 030701003033 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-5 (3)规格:风量(m3/h);2800 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):33 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13936.96 | 13936.96
241 | 030701003034 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-6F-1 (3)规格:风量(m3/h);3100 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):38 制热量(kw):13 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14792.53 | 14792.53
本页小计 | [6 empty] | 28729.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 68 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
242 | 030701003035 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-7F-1 (3)规格:风量(m3/h);7600 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):93 制热量(kw):31 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 27182.16 | 27182.16
243 | 030701003036 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-7F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);8000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):98 制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 28361.57 | 28361.57
本页小计 | [6 empty] | 55543.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 69 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
244 | 030701003037 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-8F-1 (3)规格:风量(m3/h);7900 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):96 制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 28495.79 | 28495.79
245 | 030701003038 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-8F-2 (3)规格:风量(m3/h);7900 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):96 制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 28361.57 | 28361.57
本页小计 | [6 empty] | 56857.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 70 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
246 | 030701003039 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-9~15F-1 (3)规格:风量(m3/h);7000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):85 制热量(kw):28 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 25612.58 | 179288.06
247 | 030701003040 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-9~15F-2 (3)规格:风量(m3/h);7500 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):91 制热量(kw):30 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 27347.49 | 191432.43
本页小计 | [6 empty] | 370720.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 71 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
248 | 030701004010 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 246 | 1536.06 | 377870.76
249 | 030701004011 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 151 | 1611.41 | 243322.91
250 | 030701004012 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 135 | 1798.98 | 242862.3
本页小计 | [6 empty] | 864055.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 72 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
251 | 030701004013 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 49 | 1873.25 | 91789.25
252 | 030701004014 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 164 | 2330.57 | 382213.48
253 | 030701004015 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03（S) (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 91 | 1536.06 | 139781.46
本页小计 | [6 empty] | 613784.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 73 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
254 | 030701004016 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04(S) (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 26 | 1611.41 | 41896.66
255 | 030701004017 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-05(S) (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 291 | 1798.98 | 523503.18
256 | 030701004018 | 风机盘管 | (1)名称:高静压风机盘管FCH-06(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 19 | 1873.25 | 35591.75
本页小计 | [6 empty] | 600991.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 74 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
257 | 030701004019 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 17 | 2330.57 | 39619.69
258 | 030701010014 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;510m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 91 | 1515.92 | 137948.72
259 | 030701010015 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;680m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 26 | 1515.92 | 39413.92
本页小计 | [6 empty] | 216982.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 75 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
260 | 030701010016 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;850m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 291 | 1794.68 | 522251.88
261 | 030701010017 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1020m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 19 | 2110.61 | 40101.59
262 | 030701010018 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1360m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 17 | 2528.75 | 42988.75
本页小计 | [6 empty] | 605342.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 76 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
263 | 030701003041 | 空调器（甲供） | (1)名称:自由静压风管式室内机SACN-F-5.0 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):5.6 电压(v):220 额定功率(W):70 风量(m³/H):970 额定静压(PA):50 (4)安装形式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 742.83 | 1485.66
264 | 030701003042 | 空调器（甲供） | (1)名称:壁挂式室内机SACN-B-3.6 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):3.6 制热量(kw):4 电压(v):220 额定功率(W):27 风量(m³/H):580 (4)安装形式:壁挂 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 35 | 295.45 | 10340.75
本页小计 | [6 empty] | 11826.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 77 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
265 | 030701003043 | 空调器（甲供） | (1)名称:小风量高静压风管式新风机SACN-A-X-6F-1 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):9 制热量(kw):8.1 电压(v):220 额定功率(W):80 风量(m³/H):690 (4)安装形式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 627.62 | 627.62
266 | 030701003044 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-1 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):10 制热量(kw):12 电功率(kw):5.2 电压(v):220 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1209.47 | 1209.47
本页小计 | [6 empty] | 1837.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 78 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
267 | 030701003045 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-2 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):10 制热量(kw):12 电功率(kw):5.2 电压(v):220 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1209.47 | 1209.47
268 | 030701003046 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-3 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):45 电功率(kw):12.09 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1209.47 | 1209.47
本页小计 | [6 empty] | 2418.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 79 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
269 | 030701003047 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-4 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):78.5 电功率(kw):20.56 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2684.42 | 2684.42
270 | 030701003048 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-5 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):11.2 电功率(kw):32.02 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3925.82 | 3925.82
本页小计 | [6 empty] | 6610.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 80 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
271 | 030701003049 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-6 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):40 电功率(kw):10.2 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1870.02 | 1870.02
272 | 030701003050 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-7 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):28 电功率(kw):6.79 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1209.47 | 1209.47
本页小计 | [6 empty] | 3079.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 81 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
273 | 030701003051 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-1.5R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2410.05 | 2410.05
274 | 030701003052 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-2.0R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 3693.23 | 18466.15
本页小计 | [6 empty] | 20876.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 82 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
275 | 030701003053 | 空调器 | (1)名称:柜式机分体空调(PAC-3.0R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):7.21 制热量(kw):9.71 电压(v):220 制冷输入功率(W):2000 制热输入功率(W):2920 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 4747.6 | 9495.2
276 | 030701003054 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-A-JF-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2715.13 | 2715.13
本页小计 | [6 empty] | 12210.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 83 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
277 | 030701003055 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-A-JF-2) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 2715.13 | 5430.26
278 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 4947.94 | 227.09 | 1123627.69
279 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1447.98 | 183.81 | 266153.2
本页小计 | [6 empty] | 1395211.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 84 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
280 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2251.85 | 193.85 | 436521.12
281 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 6836.4 | 151.77 | 1037560.43
282 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1740.26 | 183.96 | 320138.23
本页小计 | [6 empty] | 1794219.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 85 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
283 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 227.72 | 193.64 | 44095.7
284 | 031208003004 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 685.85 | 2805.54 | 1924179.61
285 | 031208003005 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 286.2 | 77.07 | 22057.43
本页小计 | [6 empty] | 1990332.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 86 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
286 | 031208003006 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:3.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm（防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶） (5)防火板材料厚度:12mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 50.62 | 85.17 | 4311.31
287 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1042.1 | 654.79 | 682356.66
288 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 57.48 | 306.65 | 17626.24
289 | 030702010002 | 风管检查孔 | (1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 202 | 216.74 | 43781.48
290 | 030702011002 | 温度、风量测定孔 | (1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 303 | 146.84 | 44492.52
本页小计 | [6 empty] | 792568.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 87 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
291 | 030703021004 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1700 | 240.15 | 408255
292 | 030703021005 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:600X300X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 198.49 | 7939.6
293 | 030703021006 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:450x300x250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 566 | 181.31 | 102621.46
294 | 030703021007 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:700x300x250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 283 | 208.56 | 59022.48
295 | 030703021008 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:900*300*250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 147 | 219.58 | 32278.26
本页小计 | [6 empty] | 610116.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 88 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
296 | 030703021009 | 静压箱 | (1)名称:风联箱 (2)规格:2500*2500*700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3881.33 | 3881.33
297 | 030703021010 | 静压箱 | (1)名称:风联箱 (2)规格:700*300*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1752.01 | 1752.01
298 | 030703021011 | 静压箱 | (1)名称:风联箱 (2)规格:600*400*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1757.69 | 1757.69
299 | 030703021012 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格:1500*800*600 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2138.39 | 2138.39
300 | 030703021013 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格:1600X800X700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2574.87 | 2574.87
本页小计 | [6 empty] | 12104.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 89 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
301 | 030703021014 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格:1500*1000*600 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2217 | 2217
302 | 030703021015 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格:2500*700*700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2782.97 | 2782.97
303 | 030703021016 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格:4200*1200*700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 4246.38 | 8492.76
304 | 030703011089 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 161.23 | 322.46
305 | 030703011090 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 154.17 | 2312.55
本页小计 | [6 empty] | 16127.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 90 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
306 | 030703011091 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 27 | 208.57 | 5631.39
307 | 030703011092 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 294 | 222.68 | 65467.92
308 | 030703011093 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 668 | 434.91 | 290519.88
309 | 030703011094 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 167 | 293.85 | 49072.95
310 | 030703011095 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 783 | 352.74 | 276195.42
本页小计 | [6 empty] | 686887.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 91 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
311 | 030703011096 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 21 | 74.3 | 1560.3
312 | 030703011097 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:150*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 76.4 | 229.2
313 | 030703011098 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 21 | 78.67 | 1652.07
314 | 030703011099 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 83.81 | 1843.82
315 | 030703011100 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 88.56 | 885.6
316 | 030703011101 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 93.31 | 186.62
本页小计 | [6 empty] | 6357.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 92 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
317 | 030703011102 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 93.31 | 186.62
318 | 030703011103 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 100.74 | 1007.4
319 | 030703011104 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 122.14 | 244.28
320 | 030703011105 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 167.18 | 7021.56
321 | 030703011106 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 167.18 | 1504.62
322 | 030703011107 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 190.95 | 381.9
本页小计 | [6 empty] | 10346.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 93 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
323 | 030703011108 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 214.7 | 429.4
324 | 030703011109 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 176.68 | 5300.4
325 | 030703011110 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 219.65 | 658.95
326 | 030703011111 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 87 | 238.67 | 20764.29
327 | 030703011112 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 233.92 | 1637.44
328 | 030703011113 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:350*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 555 | 100.82 | 55955.1
本页小计 | [6 empty] | 84745.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 94 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
329 | 030703011114 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 150.32 | 3006.4
330 | 030703011115 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 165.65 | 331.3
331 | 030703011116 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 156.45 | 1564.5
332 | 030703011117 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 | 个 | 102 | 211.68 | 21591.36
333 | 030703011118 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1650*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 326.76 | 326.76
334 | 030703011119 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1750*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 332.9 | 2330.3
本页小计 | [6 empty] | 29150.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 95 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
335 | 030703011120 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 276.05 | 276.05
336 | 030703011121 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:500*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 324.33 | 324.33
337 | 030703011122 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 122.59 | 122.59
338 | 030703011123 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 210.72 | 421.44
339 | 030703011124 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 204.75 | 409.5
340 | 030703011125 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 234.64 | 469.28
本页小计 | [6 empty] | 2023.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 96 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
341 | 030703011126 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:700*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 198.77 | 198.77
342 | 030703011127 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1900*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1415.54 | 1415.54
343 | 030703001155 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 223.57 | 447.14
344 | 030703001156 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 225.93 | 451.86
345 | 030703001157 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 228.29 | 684.87
本页小计 | [6 empty] | 3198.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 97 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
346 | 030703001158 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 232.24 | 696.72
347 | 030703001159 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 231.25 | 231.25
348 | 030703001160 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 236.18 | 1653.26
349 | 030703001161 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 241.7 | 241.7
350 | 030703001162 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 248 | 248
本页小计 | [6 empty] | 3070.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 98 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
351 | 030703001163 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 255.89 | 1791.23
352 | 030703001164 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 266.92 | 1334.6
353 | 030703001165 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 255.89 | 1023.56
354 | 030703001166 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 287.25 | 861.75
355 | 030703001167 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 301.05 | 2709.45
本页小计 | [6 empty] | 7720.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 99 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
356 | 030703001168 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 316.81 | 316.81
357 | 030703001169 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 393.88 | 393.88
358 | 030703001170 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 246.03 | 246.03
359 | 030703001171 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 299.57 | 2696.13
360 | 030703001172 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 348.55 | 1045.65
本页小计 | [6 empty] | 4698.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 100 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
361 | 030703001173 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 368.26 | 2577.82
362 | 030703001174 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 392.9 | 392.9
363 | 030703001175 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 467.82 | 467.82
364 | 030703001176 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 393.88 | 1575.52
365 | 030703001177 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 636.57 | 5092.56
本页小计 | [6 empty] | 10106.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 101 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
366 | 030703001178 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | 722.88 | 13734.72
367 | 030703001179 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 762.29 | 9909.77
368 | 030703001180 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 880.53 | 880.53
369 | 030703001181 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 762.29 | 762.29
370 | 030703001182 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1108.29 | 1108.29
本页小计 | [6 empty] | 26395.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 102 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
371 | 030703001183 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:2000*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1256.08 | 1256.08
372 | 030703001184 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 373.24 | 373.24
373 | 030703001185 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 390.25 | 390.25
374 | 030703001186 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 401.59 | 401.59
375 | 030703001187 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 439.01 | 878.02
本页小计 | [6 empty] | 3299.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 103 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
376 | 030703001188 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 457.16 | 457.16
377 | 030703001189 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 437.3 | 874.6
378 | 030703001190 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 457.16 | 914.32
379 | 030703001191 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 511.59 | 1534.77
380 | 030703001192 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 539.96 | 539.96
本页小计 | [6 empty] | 4320.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 104 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
381 | 030703001193 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 796.36 | 796.36
382 | 030703001194 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 541.1 | 541.1
383 | 030703001195 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 794.6 | 6356.8
384 | 030703001196 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 750.97 | 750.97
385 | 030703001197 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 796.36 | 8759.96
本页小计 | [6 empty] | 17205.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 105 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
386 | 030703001198 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 932.52 | 932.52
387 | 030703001199 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1172.23 | 1172.23
388 | 030703001200 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 285 | 805.09 | 229450.65
389 | 030703001201 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1101.74 | 2203.48
390 | 030703001202 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1101.74 | 1101.74
本页小计 | [6 empty] | 234860.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 106 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
391 | 030703001203 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1808.29 | 3616.58
392 | 030703001204 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1808.29 | 1808.29
393 | 030703001205 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:100*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 176 | 112.06 | 19722.56
394 | 030703001206 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 105 | 114.71 | 12044.55
395 | 030703001207 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 90 | 117.61 | 10584.9
本页小计 | [6 empty] | 47776.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 107 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
396 | 030703001208 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 117.61 | 352.83
397 | 030703001209 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 38 | 120.51 | 4579.38
398 | 030703001210 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 125.34 | 3509.52
399 | 030703001211 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 124.13 | 744.78
400 | 030703001212 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 136.03 | 5713.26
本页小计 | [6 empty] | 14899.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 108 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
401 | 030703001213 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 142.07 | 852.42
402 | 030703001214 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 142.79 | 2570.22
403 | 030703001215 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 130.59 | 652.95
404 | 030703001216 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 136.89 | 1368.9
本页小计 | [6 empty] | 5444.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 109 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
405 | 030703001217 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 144.76 | 579.04
406 | 030703001218 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 144.76 | 144.76
407 | 030703001219 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 174.06 | 522.18
408 | 030703001220 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 174.06 | 174.06
本页小计 | [6 empty] | 1420.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 110 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
409 | 030703001221 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 186.38 | 186.38
410 | 030703001222 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 198.49 | 198.49
411 | 030703001223 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 218.2 | 1745.6
412 | 030703001224 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 242.83 | 242.83
本页小计 | [6 empty] | 2373.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 111 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
413 | 030703001225 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 243.82 | 243.82
414 | 030703001226 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 315.2 | 2521.6
415 | 030703001227 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 277.32 | 4437.12
416 | 030703001228 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 316.72 | 2850.48
本页小计 | [6 empty] | 10053.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 112 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
417 | 030703001229 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 277.32 | 1941.24
418 | 030703001230 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 316.72 | 316.72
419 | 030703001231 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 423.05 | 423.05
420 | 030703001232 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 762.17 | 762.17
本页小计 | [6 empty] | 3443.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 113 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
421 | 030703001233 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:2000*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 905.32 | 905.32
422 | 030703001234 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*250 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 1067.48 | 9607.32
423 | 030703001235 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 1519.6 | 13676.4
424 | 030703001236 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 1728.71 | 15558.39
425 | 030703001237 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:320*320 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1029.08 | 2058.16
本页小计 | [6 empty] | 41805.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 114 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
426 | 030703001238 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:400*320 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1081.51 | 3244.53
427 | 030703001239 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*250 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1075.36 | 2150.72
428 | 030703001240 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*320 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1147.03 | 1147.03
429 | 030703001241 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*400 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 1228.96 | 6144.8
430 | 030703001242 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*400 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1335.46 | 2670.92
本页小计 | [6 empty] | 15358
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 115 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
431 | 030703001243 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*400 L=1.5m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1771.66 | 1771.66
432 | 030703001244 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*400 L=1.6m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2023.73 | 2023.73
433 | 030703001245 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:2000*550 L=1.6m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 4980.19 | 9960.38
|  | 空调水 |  |  |  |  | 7450359.35
本页小计 | [6 empty] | 13755.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 116 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
434 | 030112006001 | 冷却塔 | (1)名称:开式横流超低噪音方形冷却塔CT-1,2 (2)型号:散热量:4419m3/h 流量:760m3/h 进出水温度:31/36C° 电源;380v 电功率；9.9kw 塔体扬程:5M 运行噪声限定值;≤59.5dB(A) (3)规格:尺寸:7720mmX5850mmX5000mm(H) (4)运行重量:22298kg (5)材质:镀锌钢 (6)单机试运转要求:弹簧减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (7)含:配备永磁直驱电机、自带变频控制柜及自动控制系统并预留与机房群控系统连接的通讯接、采用变流量喷嘴 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 398273.81 | 796547.62
435 | 030112006002 | 冷却塔 | (1)名称:开式横流超低噪音方形冷却塔CT-3 (2)型号:散热量:2209m3/h 流量:380m3/h 进出水温度:31/36C° 塔体扬程:5M 功率:9.9kW 运行噪声限定值;≤59.5dB(A) (3)规格:尺寸:3910mmX5850mmX5000mm(H) (4)运行重量:11149kg (5)材质:镀锌钢 (6)单机试运转要求:弹簧减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (7)含:配备永磁直驱电机、自带变频控制柜及自动控制系统并预留与机房群控系统连接的通讯接、采用变流量喷嘴 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 202373.84 | 202373.84
本页小计 | [6 empty] | 998921.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 117 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
436 | 030112001004 | 冷水机组 | (1)名称:涡旋式风冷热泵机组ASHP-1,2(超低噪声型) (2)型号:制冷量:680kW 制冷量:710kW 制冷设计流量;97m3/h 工作压力:1.6MPA 水压降限值 ≤60kPa; 污垢系数；0.018m².K/kW 电源;380-3-50V-Φ-Hz 制冷输入功率;205KW 制热输入功率;204KW 运行噪音限值 ≤75dB(A) (3)重量:5320kg; (4)灌浆配合比:地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (5)含:弹簧减震器、变频控制柜及自动控制系统、机组使用环保冷媒R134A (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 371765.17 | 743530.34
437 | 031005016011 | 水箱 | (1)材质、类型:膨胀水箱(不锈钢制) (2)型号、规格:公称容积:2m3,有效容积:2m3 尺寸:1400mmX1400mmX1200mm (3)含:通气管、信号管、溢水管、液面计、浮球阀 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 7192.63 | 14385.26
438 | 031001003013 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24.5 | 409.75 | 10038.88
本页小计 | [6 empty] | 767954.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 118 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
439 | 031001003014 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 123.15 | 249.54 | 30730.85
440 | 031001003015 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 48.2 | 201.47 | 9710.85
441 | 031001003016 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 142.77 | 171.23 | 24446.51
本页小计 | [6 empty] | 64888.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 119 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
442 | 031001003017 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 328.93 | 146.9 | 48319.82
443 | 031001003018 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 833.43 | 129.14 | 107629.15
444 | 031001002032 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 531.38 | 108.06 | 57420.92
本页小计 | [6 empty] | 213369.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 120 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
445 | 031001002033 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 355.19 | 94.27 | 33483.76
446 | 031001002034 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 534.52 | 88.65 | 47385.2
447 | 031001002035 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 655.3 | 76.49 | 50123.9
本页小计 | [6 empty] | 130992.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 121 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
448 | 031001002036 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1237.2 | 61.33 | 75877.48
449 | 031001004014 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 174.92 | 474.1 | 82929.57
450 | 031001003019 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 506.4 | 409.75 | 207497.4
本页小计 | [6 empty] | 366304.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 122 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
451 | 031001003020 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 100.8 | 249.54 | 25153.63
452 | 031001003021 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 130.03 | 201.46 | 26195.84
453 | 031001003022 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 193.87 | 171.23 | 33196.36
本页小计 | [6 empty] | 84545.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 123 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
454 | 031001003023 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1210.56 | 146.9 | 177831.26
455 | 031001003024 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2106.49 | 129.14 | 272032.12
456 | 031001002037 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1255.35 | 108.06 | 135653.12
本页小计 | [6 empty] | 585516.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 124 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
457 | 031001002038 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 350.94 | 94.27 | 33083.11
458 | 031001002039 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1267.31 | 88.65 | 112347.03
459 | 031001002040 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 843.91 | 76.49 | 64550.68
本页小计 | [6 empty] | 209980.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 125 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
460 | 031001002041 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8624.78 | 61.33 | 528957.76
461 | 031001002042 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117.33 | 138.17 | 16211.49
462 | 031001002043 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.33 | 126.02 | 923.73
本页小计 | [6 empty] | 546092.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 126 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
463 | 031001002044 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 118.66 | 108.06 | 12822.4
464 | 031001002045 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 381.85 | 94.27 | 35997
465 | 031001002046 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1955.61 | 88.65 | 173364.83
本页小计 | [6 empty] | 222184.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 127 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
466 | 031001002047 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2466.79 | 76.49 | 188684.77
467 | 031001002048 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4847.98 | 61.33 | 297326.61
468 | 031001002049 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:补水管 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 81.64 | 94.27 | 7696.2
本页小计 | [6 empty] | 493707.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 128 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
469 | 031001002050 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:泄压管 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 214.26 | 76.49 | 16388.75
470 | 031001004015 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN500 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 186.24 | 966.57 | 180014
471 | 031001004016 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN350 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.39 | 651.77 | 7423.66
本页小计 | [6 empty] | 203826.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 129 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
472 | 031001004017 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 66 | 479.62 | 31654.92
473 | 031001003025 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 22.04 | 409.75 | 9030.89
474 | 031001001021 | 铸铁管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:排污管 (3)规格、压力等级:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (5)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 10.5 | 217.68 | 2285.64
本页小计 | [6 empty] | 42971.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 130 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
475 | 031001006086 | 不锈钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水管 (3)规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN80 (4)连接形式: 卡压 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.07 | 215.42 | 3677.22
476 | 031001006087 | 不锈钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:给水管 (3)规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN50 (4)连接形式: 卡压 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 27.19 | 119.29 | 3243.5
477 | 031208002011 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 242.29 | 2268.36 | 549600.94
478 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝板保护壳 (2)厚度:0.5mm (3)含:防腐涂料 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 76.88 | 90.14 | 6929.96
本页小计 | [6 empty] | 563451.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 131 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
479 | 031002001240 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3992.32 | 3992.32
480 | 031002001241 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 3447.19 | 96521.32
481 | 031002001242 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 2354.72 | 16483.04
482 | 031002001243 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1688.76 | 10132.56
483 | 031002001244 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1398.52 | 2797.04
本页小计 | [6 empty] | 129926.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 132 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
484 | 031002001245 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1291.69 | 5166.76
485 | 031002001246 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 935.43 | 935.43
486 | 031002001247 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 709.16 | 19856.48
487 | 031002001248 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 555.62 | 3889.34
488 | 031002001249 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 218.83 | 1312.98
489 | 031002001250 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 181 | 72.16 | 13060.96
本页小计 | [6 empty] | 44221.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 133 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
490 | 031002001251 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1008 | 51.39 | 51801.12
491 | 031002001252 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 3625.45 | 18127.25
492 | 031002001253 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 2211.1 | 11055.5
493 | 031002001254 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 1670.99 | 16709.9
494 | 031002001255 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 876.13 | 7009.04
495 | 031002001256 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 24 | 704.51 | 16908.24
本页小计 | [6 empty] | 121611.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 134 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
496 | 031002001257 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 166 | 537.42 | 89211.72
497 | 031002001258 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 49 | 435.18 | 21323.82
498 | 031002001259 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 46 | 150.55 | 6925.3
499 | 031002001260 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 182.9 | 1097.4
500 | 031002001261 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 109.53 | 219.06
501 | 031002001262 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 362 | 76.15 | 27566.3
本页小计 | [6 empty] | 146343.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 135 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
502 | 031002001263 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2016 | 55.61 | 112109.76
503 | 031002001264 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 1442.87 | 11542.96
504 | 031002001265 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 41 | 1162.68 | 47669.88
505 | 031002001266 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 903.32 | 12646.48
506 | 031002001267 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 455.35 | 2276.75
507 | 031002001268 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 341.75 | 341.75
本页小计 | [6 empty] | 186587.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 136 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
508 | 031002001269 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 2161.91 | 17295.28
509 | 031002001270 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 41 | 1730.3 | 70942.3
510 | 031002001271 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 1361.68 | 19063.52
511 | 031002001272 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 868.99 | 4344.95
512 | 031002001273 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 605.58 | 605.58
513 | 031002001274 | 金属阀门 | (1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 181.58 | 6536.88
本页小计 | [6 empty] | 118788.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 137 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
514 | 031002001275 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1008 | 122.77 | 123752.16
515 | 031002001276 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 181 | 146.55 | 26525.55
516 | 031002001277 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 5124.4 | 46119.6
517 | 031002001278 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 69 | 4111.57 | 283698.33
518 | 031002001279 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 21 | 4018.36 | 84385.56
519 | 031002001280 | 金属阀门 | (1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 3451.74 | 41420.88
本页小计 | [6 empty] | 605902.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 138 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
520 | 031002001281 | 金属阀门 | (1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1234.83 | 1234.83
521 | 031002001282 | 金属阀门 | (1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 917.34 | 917.34
522 | 031002001283 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 106 | 80.01 | 8481.06
523 | 031002001284 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 66 | 65.53 | 4324.98
524 | 031002001285 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 362 | 62.86 | 22755.32
525 | 031002001286 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2016 | 51.27 | 103360.32
本页小计 | [6 empty] | 141073.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 139 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
526 | 031002001287 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 56 | 562.01 | 31472.56
527 | 031002001288 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 463.13 | 6483.82
528 | 031002001289 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 202.66 | 2431.92
529 | 031002001290 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 194.97 | 779.88
530 | 031002001291 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 181 | 156.08 | 28250.48
531 | 031002001292 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1008 | 125.04 | 126040.32
本页小计 | [6 empty] | 195458.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 140 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
532 | 031002001293 | 金属阀门 | (1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 4207.51 | 21037.55
533 | 031002001294 | 金属阀门 | (1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 5963.25 | 29816.25
534 | 031002001295 | 金属阀门 | (1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 895.47 | 7163.76
535 | 031002001296 | 金属阀门 | (1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 676.48 | 5411.84
536 | 030601004005 | 流量仪表 | (1)类型:流量开关 (2)规格、压力等级:综合考虑 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1306.08 | 5224.32
537 | 031002001297 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 72 | 75.15 | 5410.8
本页小计 | [6 empty] | 74064.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 141 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
538 | 030601004006 | 流量仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 80 | 83.56 | 6684.8
539 | 030601002007 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 120 | 130.82 | 15698.4
540 | 031301003168 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1984 | 28.56 | 56663.04
541 | 031301003169 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 287 | 33.73 | 9680.51
542 | 031301003170 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 123 | 35.34 | 4346.82
本页小计 | [6 empty] | 93073.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 142 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
543 | 031301003171 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 39 | 53.3 | 2078.7
544 | 031301003172 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 55 | 1650
545 | 031301003173 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 84 | 74.22 | 6234.48
546 | 031301003174 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 202 | 107.39 | 21692.78
547 | 031301003175 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 135.37 | 5414.8
本页小计 | [6 empty] | 37070.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 143 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
548 | 031301003176 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 135.37 | 4873.32
549 | 031301003177 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 235.19 | 7526.08
550 | 031301003178 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 108 | 299.05 | 32297.4
551 | 031301003179 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 327.04 | 327.04
552 | 031301003180 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 392.81 | 392.81
本页小计 | [6 empty] | 45416.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 144 页 共 144 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
553 | 031301003181 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN500 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 537.04 | 16111.2
|  | 其它 |  |  |  |  | 424659.41
554 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 424659.41 | 424659.41
本页小计 | [6 empty] | 440770.61
合计 | [6 empty] | 21752278.83

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1135478.18 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费 |  | 8413.85
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 1143892.03

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 23853455.6 | 9 | 2146811
合 计 | [5 empty] | 2146811

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1135478.18 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 1135478.18