## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 | 8827742.51 | 160778.03 |  | 385629.51
合计 |  | 8827742.51 | 160778.03 |  | 385629.51
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 7380245.88
1.1 | 空调风 |  | 4172304.06
1.2 | 通风 |  | 882341.2
1.3 | 空调水 |  | 2182405.45
1.4 | 其它 |  | 143195.17
2 | 措施项目 |  | 332344.35
2.1 | 安全文明施工 |  | 160778.03
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 130584.97
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 30193.06
2.2 | 其他措施项目费 |  | 171566.32
3 | 其他项目 |  | 386256.11
3.1 | 暂列金额 |  | 385629.51
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 |  | 626.6
4 | 增值税 |  | 728896.17
合计 |  |  | 8827742.51
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 空调风 |  |  |  |  | 4172304.06
1 | 030701003056 | 空调器 | (1)名称:组合式空气处理机组 (2)型号:AHU-B-1F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):12000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):7.5 制冷量(kw):73 制热量(kw):26 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 35334.8 | 35334.8
2 | 030701003057 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-1F-1 (3)规格:风量(m3/h);3500 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):43 制热量(kw):14 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 15013.11 | 15013.11
本页小计 | [6 empty] | 50347.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030701003058 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-1F-2 (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):37 制热量(kw):12 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14548.29 | 14548.29
4 | 030701003059 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-2F-1 (3)规格:风量(m3/h);2700 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):33 制热量(kw):11 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14403.43 | 14403.43
本页小计 | [6 empty] | 28951.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030701003060 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-2F-2 (3)规格:风量(m3/h);2200 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):37 制热量(kw):9 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13481.01 | 13481.01
6 | 030701003061 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-2F-3 (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):37 制热量(kw):12 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14548.29 | 14548.29
本页小计 | [6 empty] | 28029.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030701003062 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-4F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):4 制冷量(kw):61 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 19920.15 | 19920.15
8 | 030701003063 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-4F-2 (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):37 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 14548.29 | 14548.29
本页小计 | [6 empty] | 34468.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030701003064 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-6F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):4制冷量(kw):61 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线试；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 19920.15 | 19920.15
10 | 030701003065 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机机组 (2)型号:PAU-B-7F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 33463.4 | 33463.4
本页小计 | [6 empty] | 53383.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030701003066 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-8F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 33463.4 | 33463.4
12 | 030701003067 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-9F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):61 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 20790.55 | 20790.55
本页小计 | [6 empty] | 54253.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030701003068 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-10F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 33463.4 | 33463.4
14 | 030701003069 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-11F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5500 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):67 制热量(kw):22 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 22536.97 | 22536.97
本页小计 | [6 empty] | 56000.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030701003070 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-12F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):61 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 20790.55 | 20790.55
16 | 030701003071 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-13F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):61 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 20790.55 | 20790.55
本页小计 | [6 empty] | 41581.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030701003072 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-14F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 33463.4 | 33463.4
18 | 030701003073 | 空调器（甲供） | (1)名称:壁挂式室内机SACN-B-3.6 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):3.6 制热量(kw):4 电压(v):220 额定功率(W):27 风量(m³/H):580 (4)安装形式:壁挂 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 15 | 295.45 | 4431.75
本页小计 | [6 empty] | 37895.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030701003074 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-B-JF-1 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):28 制热量(kw)31.5 电功率(kw):6.79 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1209.47 | 1209.47
20 | 030701003075 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-B-JF-2 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):25.2 制热量(kw)27 电功率(kw):5.69 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1209.47 | 1209.47
21 | 030701004020 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 193 | 1536.06 | 296459.58
本页小计 | [6 empty] | 298878.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030701004021 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 81 | 1611.41 | 130524.21
23 | 030701004022 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 46 | 1798.98 | 82753.08
24 | 030701004023 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 147 | 1873.25 | 275367.75
本页小计 | [6 empty] | 488645.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030701004024 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 41 | 2330.57 | 95553.37
26 | 030701003076 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-1F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2410.05 | 2410.05
本页小计 | [6 empty] | 97963.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030701003077 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-4F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3693.23 | 3693.23
28 | 030701003078 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-6F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3693.23 | 3693.23
本页小计 | [6 empty] | 7386.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030701003079 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-8F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2410.05 | 2410.05
30 | 030701003080 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-9F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 2410.05 | 4820.1
本页小计 | [6 empty] | 7230.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030701003081 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-JF-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 2410.05 | 4820.1
32 | 030701003082 | 空调器 | (1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-JF-2) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 3693.23 | 7386.46
本页小计 | [6 empty] | 12206.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1761.76 | 227.09 | 400078.08
34 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 635.17 | 183.81 | 116750.6
35 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 854.47 | 193.85 | 165639.01
本页小计 | [6 empty] | 682467.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2278.26 | 151.77 | 345771.52
37 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 326.94 | 183.98 | 60150.42
38 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 13.2 | 193.62 | 2555.78
本页小计 | [6 empty] | 408477.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 031208003007 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 232.24 | 2805.54 | 651558.61
40 | 030703019005 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 418.23 | 654.79 | 273852.82
41 | 030702009005 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 27.36 | 306.65 | 8389.94
42 | 030702010003 | 风管检查孔 | (1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 164 | 216.74 | 35545.36
43 | 030702011003 | 温度、风量测定孔 | (1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 246 | 146.84 | 36122.64
本页小计 | [6 empty] | 1005469.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 031208003008 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:3.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm（防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶） (5)防火板材料厚度:12mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 18.21 | 83.81 | 1526.18
45 | 031208003009 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 186.91 | 77 | 14392.07
46 | 031208003010 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 6.97 | 75.76 | 528.05
本页小计 | [6 empty] | 16446.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030703021017 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:500*500*1000 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2097.54 | 2097.54
48 | 030703021018 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:1600*700*2000 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4618.31 | 4618.31
49 | 030703021019 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:2800X800X1250 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4979.05 | 4979.05
50 | 030703021020 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格:2000X800X1250 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4979.05 | 4979.05
51 | 030703021021 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:600X600X250(H)mm 3.材质:镀锌钢板 4.含:含支吊架制安及除锈刷油 5.增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1016 | 245.25 | 249174
本页小计 | [6 empty] | 265847.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 030703021022 | 接管箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:1000X300X250(H) 3.材质:镀锌钢板 4.含:含支吊架制安及除锈刷油 5.增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 233.72 | 467.44
53 | 030703011128 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口（带过滤网） (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 161.23 | 322.46
54 | 030703011129 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 154.17 | 2466.72
55 | 030703011130 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 208.57 | 4171.4
56 | 030703011131 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 21 | 222.68 | 4676.28
本页小计 | [6 empty] | 12104.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 030703011132 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 391 | 434.91 | 170049.81
58 | 030703011133 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 293.85 | 5877
59 | 030703011134 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口（带过滤网） (2)规格:900*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 276.23 | 4695.91
60 | 030703011135 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口（带过滤网） (2)规格:1000*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 322.07 | 966.21
61 | 030703011136 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:1100*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 297.39 | 5055.63
本页小计 | [6 empty] | 186644.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 030703011137 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 392 | 352.74 | 138274.08
63 | 030703011138 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 76.67 | 460.02
64 | 030703011139 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 78.67 | 78.67
65 | 030703011140 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 78.67 | 472.02
66 | 030703011141 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 81.71 | 1307.36
67 | 030703011142 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 84.76 | 169.52
本页小计 | [6 empty] | 140761.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 030703011143 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 80.96 | 161.92
69 | 030703011144 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 83.81 | 167.62
70 | 030703011145 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 84.76 | 84.76
71 | 030703011146 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 88.56 | 177.12
72 | 030703011147 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 122.14 | 244.28
73 | 030703011148 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | 157.68 | 2995.92
本页小计 | [6 empty] | 3831.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 030703011149 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | 167.18 | 3176.42
75 | 030703011150 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | 176.68 | 3356.92
76 | 030703011151 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 238.67 | 4773.4
77 | 030703011152 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:900*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 226.61 | 3852.37
78 | 030703011153 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 233.92 | 701.76
79 | 030703011154 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1100x150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 257.67 | 4638.06
本页小计 | [6 empty] | 20498.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030703011155 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*1400 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 615.14 | 615.14
81 | 030703011156 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 351.44 | 1405.76
82 | 030703011157 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 234.64 | 234.64
83 | 030703011158 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 307.5 | 615
84 | 030703011159 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:200*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 324.33 | 4864.95
85 | 030703001246 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 228.29 | 228.29
本页小计 | [6 empty] | 7963.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
86 | 030703001247 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 241.7 | 241.7
87 | 030703001248 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 248 | 248
88 | 030703001249 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 255.89 | 255.89
89 | 030703001250 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 287.25 | 287.25
90 | 030703001251 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 301.05 | 301.05
本页小计 | [6 empty] | 1333.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
91 | 030703001252 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 287.25 | 287.25
92 | 030703001253 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 299.57 | 299.57
93 | 030703001254 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 348.55 | 348.55
94 | 030703001255 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 347.32 | 347.32
95 | 030703001256 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 369.04 | 1845.2
本页小计 | [6 empty] | 3127.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
96 | 030703001257 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 691.35 | 3456.75
97 | 030703001258 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 762.29 | 3049.16
98 | 030703001259 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 457.16 | 457.16
99 | 030703001260 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 423.11 | 423.11
100 | 030703001261 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 437.3 | 437.3
本页小计 | [6 empty] | 7823.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 030703001262 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 457.16 | 914.32
102 | 030703001263 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 487.47 | 487.47
103 | 030703001264 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 541.1 | 3246.6
104 | 030703001265 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 748.14 | 2992.56
105 | 030703001266 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 773.08 | 773.08
本页小计 | [6 empty] | 8414.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
106 | 030703001267 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1023.29 | 1023.29
107 | 030703001268 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 44 | 1101.74 | 48476.56
108 | 030703001269 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 98 | 114.71 | 11241.58
109 | 030703001270 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 50 | 117.61 | 5880.5
110 | 030703001271 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 73 | 120.51 | 8797.23
本页小计 | [6 empty] | 75419.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
111 | 030703001272 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 125.34 | 125.34
112 | 030703001273 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 124.13 | 372.39
113 | 030703001274 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 136.03 | 1904.42
114 | 030703001275 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 142.79 | 1427.9
115 | 030703001276 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 150.52 | 1053.64
本页小计 | [6 empty] | 4883.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
116 | 030703001277 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 160.18 | 320.36
117 | 030703001278 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 172.25 | 344.5
118 | 030703001279 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 136.89 | 136.89
119 | 030703001280 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 187.85 | 2442.05
本页小计 | [6 empty] | 3243.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
120 | 030703001281 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 167.06 | 334.12
121 | 030703001282 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 186.38 | 186.38
122 | 030703001283 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 198.49 | 198.49
123 | 030703001284 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 191.04 | 382.08
本页小计 | [6 empty] | 1101.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 35 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
124 | 030703001285 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 212.76 | 851.04
125 | 030703001286 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 237.6 | 1188
126 | 030703001287 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 268.64 | 1074.56
127 | 030703001288 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 239.57 | 1197.85
本页小计 | [6 empty] | 4311.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 36 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
128 | 030703001289 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 492.02 | 984.04
129 | 030703001290 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:400*250 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 976.89 | 976.89
130 | 030703001291 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*200 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 976.89 | 976.89
131 | 030703001292 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*250 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1016.28 | 1016.28
132 | 030703001293 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1134.43 | 1134.43
本页小计 | [6 empty] | 5088.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 37 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
133 | 030703001294 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1136.96 | 2273.92
134 | 030703001295 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 1418.78 | 4256.34
135 | 030703001296 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*500 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1645.64 | 3291.28
|  | 通风 |  |  |  |  | 882341.2
136 | 030108001158 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):2700 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2944.66 | 2944.66
本页小计 | [6 empty] | 12766.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 38 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
137 | 030108001159 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-1F-2 (3)规格:风量(m3/h):4800 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3649.31 | 3649.31
138 | 030108001160 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-1F-3 (3)规格:风量(m3/h):2600 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2944.66 | 2944.66
139 | 030108001161 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-2F-1 (3)规格:风量(m3/h):3900 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
本页小计 | [6 empty] | 9501.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 39 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
140 | 030108001162 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):2700 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2944.66 | 2944.66
141 | 030108001163 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-2F-3 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):350 转速(r/min):900 电压(v):220 电机功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
142 | 030108001164 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-1 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 8228.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 40 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
143 | 030108001165 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-2 (3)规格:风量(m3/h):3800 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3178.6 | 3178.6
144 | 030108001166 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-3 (3)规格:风量(m3/h):1200 全压(Pa):300 转速(r/min):800 电压(v):220 电机功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):54 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2484.59 | 2484.59
145 | 030108001167 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-4 (3)规格:风量(m3/h):4400 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3178.6 | 3178.6
本页小计 | [6 empty] | 8841.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 41 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
146 | 030108001168 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-6F-1 (3)规格:风量(m3/h):2400 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
147 | 030108001169 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-6F-2 (3)规格:风量(m3/h):8500 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):68 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4975.32 | 4975.32
148 | 030108001170 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-7F-1 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
本页小计 | [6 empty] | 10791.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 42 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
149 | 030108001171 | 风机 | (1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-1 (3)规格:风量(m3/h):1000 全压(Pa):250 转速(r/min):2214 电压(v):220 电机功率(kw):0.32 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1838.28 | 1838.28
150 | 030108001172 | 风机 | (1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-2 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):200 转速(r/min):2621 电压(v):220 电机功率(kw):0.095 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1812.61 | 1812.61
151 | 030108001173 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-3 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2944.66 | 2944.66
本页小计 | [6 empty] | 6595.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 43 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
152 | 030108001174 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-4 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):400 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
153 | 030108001175 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-9F-1 (3)规格:风量(m3/h):4000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3178.6 | 3178.6
154 | 030108001176 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-9F-2 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2944.66 | 2944.66
本页小计 | [6 empty] | 8765.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 44 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
155 | 030108001177 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-9F-3 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2944.66 | 2944.66
156 | 030108001178 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-10F-1 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
157 | 030108001179 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-10F-2 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):350 转速(r/min):900 电压(v):220 电机功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2642.12 | 2642.12
本页小计 | [6 empty] | 8228.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 45 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
158 | 030108001180 | 风机 | (1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-11F-1 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):300 转速(r/min):2150 电压(v):220 电机功率(kw):0.32 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1838.28 | 1838.28
159 | 030108001181 | 风机 | (1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-12F-1 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min):2454 电压(v):220 电机功率(kw):0.215 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1838.28 | 1838.28
160 | 030108001182 | 风机 | (1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-13F-1 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min):2454 电压(v):220 电机功率(kw):0.215 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1838.28 | 1838.28
本页小计 | [6 empty] | 5514.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 46 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
161 | 030108001183 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-14F-1 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2907.87 | 2907.87
162 | 030108001184 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-14F-2 (3)规格:风量(m3/h):1100 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2501.99 | 2501.99
163 | 030108001185 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-1 (3)规格:风量(m3/h):20000 全压(Pa):550 转速(r/min):1450 电压(v):380 电机功率(kw):7.5 噪声限值dB(A):77 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 8628.65 | 8628.65
本页小计 | [6 empty] | 14038.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 47 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
164 | 030108001186 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-2 (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):500 转速(r/min):1450 电压(v):380 电机功率(kw):2.2 噪声限值dB(A):73 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5280.98 | 5280.98
165 | 030108001187 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-3 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):500 转速(r/min):2009 电压(v):380 电机功率(kw):1.1噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3658 | 3658
166 | 030108001188 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-4 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):500 转速(r/min):2900 电压(v):380 电机功率(kw):2.2 噪声限值dB(A):74 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4300.74 | 4300.74
本页小计 | [6 empty] | 13239.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 48 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
167 | 030108001189 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-5 (3)规格:风量(m3/h):8000 全压(Pa):500 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5081.77 | 5081.77
168 | 030108001190 | 风机 | (1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-B-JF-6 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):100 转速(r/min):1360 电压(v):220 电机功率(kw):0.135 噪声限值dB(A):61 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 1889.89 | 13229.23
169 | 030108001191 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-JF-7 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):300 转速(r/min):900 电压(v):220 电机功率(kw):0.22 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2352.74 | 2352.74
本页小计 | [6 empty] | 20663.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 49 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
170 | 030108001192 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-JF-8 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3143.85 | 3143.85
171 | 030405015012 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-100 (2)型号:风量(m3/h):100 风压(Pa):100 输入功率(kw):16 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 409.38 | 409.38
172 | 030405015013 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 65 | 492.57 | 32017.05
本页小计 | [6 empty] | 35570.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 50 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
173 | 030405015014 | 风扇 | (1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-300 (2)型号:风量(m3/h):300 风压(Pa):100 输入功率(kw):38 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 15 | 619.41 | 9291.15
174 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1007.93 | 227.09 | 228890.82
175 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 397.56 | 183.81 | 73075.5
本页小计 | [6 empty] | 311257.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 51 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
176 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 641.84 | 193.85 | 124420.68
177 | 030702001033 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 270.11 | 151.77 | 40994.59
178 | 030702001034 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 487.64 | 183.98 | 89716.01
本页小计 | [6 empty] | 255131.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 52 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
179 | 031208003011 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 178.86 | 76.98 | 13768.64
180 | 031208003012 | 防火包裹 | (1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 2.41 | 8158.99 | 19663.17
181 | 030703019006 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 34.74 | 654.79 | 22747.4
182 | 030702009006 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 9.68 | 306.65 | 2968.37
本页小计 | [6 empty] | 59147.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 53 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
183 | 030703001297 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 223.57 | 1341.42
184 | 030703001298 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 225.93 | 451.86
185 | 030703001299 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 55 | 228.29 | 12555.95
186 | 030703001300 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 232.24 | 696.72
187 | 030703001301 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 236.18 | 3778.88
本页小计 | [6 empty] | 18824.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 54 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
188 | 030703001302 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 241.1 | 482.2
189 | 030703001303 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 236.18 | 1180.9
190 | 030703001304 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 241.1 | 3134.3
191 | 030703001305 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 247.26 | 989.04
192 | 030703001306 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 260.81 | 521.62
本页小计 | [6 empty] | 6308.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 55 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
193 | 030703001307 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 248 | 744
194 | 030703001308 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 255.89 | 1791.23
195 | 030703001309 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 256.22 | 768.66
196 | 030703001310 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 287.25 | 2298
197 | 030703001311 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 301.05 | 1204.2
本页小计 | [6 empty] | 6806.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 56 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
198 | 030703001312 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 299.57 | 1198.28
199 | 030703001313 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 348.55 | 2439.85
200 | 030703001314 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 368.26 | 1841.3
201 | 030703001315 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 500.16 | 3501.12
202 | 030703001316 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 369.04 | 1845.2
本页小计 | [6 empty] | 10825.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 57 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
203 | 030703001317 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 393.88 | 393.88
204 | 030703001318 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 387.96 | 387.96
205 | 030703001319 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1033.36 | 1033.36
206 | 030703001320 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 873.13 | 873.13
207 | 030703001321 | 碳钢阀门 | (1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:1000*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 814.56 | 814.56
本页小计 | [6 empty] | 3502.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 58 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
208 | 030703001322 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 954.06 | 954.06
209 | 030703001323 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 113.26 | 113.26
210 | 030703001324 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 62 | 114.71 | 7112.02
211 | 030703001325 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 117.61 | 1411.32
212 | 030703001326 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 55 | 120.51 | 6628.05
本页小计 | [6 empty] | 16218.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 59 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
213 | 030703001327 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 45 | 125.34 | 5640.3
214 | 030703001328 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 136.03 | 1496.33
215 | 030703001329 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 142.07 | 1278.63
216 | 030703001330 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 150.52 | 150.52
217 | 030703001331 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 160.18 | 480.54
本页小计 | [6 empty] | 9046.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 60 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
218 | 030703001332 | 碳钢阀门 | (1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 209.45 | 209.45
219 | 030703001333 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 105.57 | 105.57
220 | 030703001334 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 110.93 | 332.79
221 | 030703001335 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 118.44 | 236.88
222 | 030703001336 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 127.03 | 127.03
本页小计 | [6 empty] | 1011.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 61 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
223 | 030703001337 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 158.13 | 316.26
224 | 030703001338 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 168.85 | 168.85
225 | 030703001339 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 183.87 | 367.74
226 | 030703001340 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 168.85 | 168.85
227 | 030703001341 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 182.26 | 546.78
本页小计 | [6 empty] | 1568.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 62 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
228 | 030703001342 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 201.03 | 804.12
229 | 030703001343 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 222.48 | 667.44
230 | 030703001344 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 223.35 | 446.7
231 | 030703001345 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 266.93 | 266.93
232 | 030703001346 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 303.4 | 303.4
本页小计 | [6 empty] | 2488.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 63 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
233 | 030703001347 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 346.31 | 1038.93
234 | 030703001348 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1228.96 | 1228.96
235 | 030703001349 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=0.5m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 978.14 | 978.14
236 | 030703001350 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1323.47 | 1323.47
237 | 030703001351 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1845.79 | 1845.79
本页小计 | [6 empty] | 6415.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 64 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
238 | 030703001352 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*500 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2003.33 | 2003.33
239 | 030703001353 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1250*630 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3448.12 | 3448.12
240 | 030703001354 | 碳钢阀门 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=0.5m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 977.27 | 977.27
241 | 030703011160 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 73.23 | 292.92
242 | 030703011161 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 25 | 77.4 | 1935
243 | 030703011162 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | 79.36 | 1507.84
本页小计 | [6 empty] | 10164.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 65 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
244 | 030703011163 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 81.81 | 245.43
245 | 030703011164 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 77.21 | 77.21
246 | 030703011165 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 35 | 81.81 | 2863.35
247 | 030703011166 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 84.87 | 84.87
248 | 030703011167 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 95.06 | 1045.66
249 | 030703011168 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 103.89 | 207.78
250 | 030703011169 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 110.75 | 775.25
本页小计 | [6 empty] | 5299.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 66 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
251 | 030703011170 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 168.71 | 337.42
252 | 030703011171 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 259.2 | 518.4
253 | 030703011172 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 353.88 | 707.76
254 | 030703011173 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 307.5 | 1537.5
255 | 030703011174 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1000*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 435.14 | 435.14
256 | 030703011175 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1000*900 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 759.12 | 759.12
本页小计 | [6 empty] | 4295.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 67 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
257 | 030703011176 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1250*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 594.69 | 594.69
258 | 030703011177 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防虫网 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1.49 | 341.55 | 508.91
|  | 空调水 |  |  |  |  | 2182405.45
259 | 031001003026 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 98.4 | 201.46 | 19823.66
260 | 031001003027 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 58.2 | 171.23 | 9965.59
本页小计 | [6 empty] | 30892.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 68 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
261 | 031001003028 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 191.89 | 146.9 | 28188.64
262 | 031001003029 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 296.2 | 129.14 | 38251.27
263 | 031001002051 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 96.44 | 108.06 | 10421.31
本页小计 | [6 empty] | 76861.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 69 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
264 | 031001002052 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 23.58 | 94.28 | 2223.12
265 | 031001002053 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 83.43 | 88.65 | 7396.07
266 | 031001002054 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 83.3 | 76.49 | 6371.62
本页小计 | [6 empty] | 15990.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 70 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
267 | 031001002055 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 438.34 | 61.33 | 26883.39
268 | 031001003030 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 103.8 | 409.75 | 42532.05
269 | 031001003031 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 177 | 249.54 | 44168.58
本页小计 | [6 empty] | 113584.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 71 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
270 | 031001003032 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 50.4 | 201.47 | 10154.09
271 | 031001003033 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 105.15 | 171.23 | 18004.83
272 | 031001003034 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 735.74 | 146.9 | 108080.21
本页小计 | [6 empty] | 136239.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 72 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
273 | 031001003035 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1309.54 | 129.14 | 169114
274 | 031001002056 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 636.31 | 108.06 | 68759.66
275 | 031001002057 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 220.79 | 94.27 | 20813.87
本页小计 | [6 empty] | 258687.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 73 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
276 | 031001002058 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 427.62 | 88.65 | 37908.51
277 | 031001002059 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 495.36 | 76.49 | 37890.09
278 | 031001002060 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3911.7 | 61.33 | 239904.56
本页小计 | [6 empty] | 315703.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 74 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
279 | 031001002061 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 63.6 | 172.49 | 10970.36
280 | 031001002062 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 64.4 | 137.2 | 8835.68
281 | 031001002063 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 19.83 | 94.27 | 1869.37
本页小计 | [6 empty] | 21675.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 75 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
282 | 031001002064 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 879.76 | 88.65 | 77990.72
283 | 031001002065 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 999.83 | 76.49 | 76477
284 | 031001002066 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1908.05 | 61.33 | 117020.71
本页小计 | [6 empty] | 271488.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 76 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
285 | 031208002012 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 97.07 | 2268.36 | 220189.71
286 | 031002001298 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3447.19 | 3447.19
287 | 031002001299 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 2354.72 | 32966.08
288 | 031002001300 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1688.76 | 1688.76
289 | 031002001301 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 709.16 | 709.16
本页小计 | [6 empty] | 259000.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 77 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
290 | 031002001302 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 555.62 | 7778.68
291 | 031002001303 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 218.83 | 218.83
292 | 031002001304 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 41 | 72.16 | 2958.56
293 | 031002001305 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 467 | 51.39 | 23999.13
294 | 031002001306 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 537.42 | 2149.68
295 | 031002001307 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 56 | 435.18 | 24370.08
本页小计 | [6 empty] | 61474.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 78 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
296 | 031002001308 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 150.55 | 602.2
297 | 031002001309 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 82 | 76.15 | 6244.3
298 | 031002001310 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 934 | 55.61 | 51939.74
299 | 031002001311 | 金属阀门 | (1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 181.58 | 2905.28
300 | 031002001312 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 1162.68 | 23253.6
301 | 031002001313 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 903.32 | 9936.52
本页小计 | [6 empty] | 94881.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 79 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
302 | 031002001314 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 455.35 | 455.35
303 | 031002001315 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 1162.68 | 23253.6
304 | 031002001316 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 1361.68 | 14978.48
305 | 031002001317 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 868.99 | 868.99
306 | 031002001318 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 467 | 122.77 | 57333.59
307 | 031002001319 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 41 | 146.55 | 6008.55
本页小计 | [6 empty] | 102898.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 80 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
308 | 031002001320 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 4111.57 | 82231.4
309 | 031002001321 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 4018.36 | 112514.08
310 | 031002001322 | 金属阀门 | (1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 3451.74 | 6903.48
311 | 031002001323 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 82 | 62.86 | 5154.52
312 | 031002001324 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 934 | 51.27 | 47886.18
313 | 031002001325 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 562.01 | 1124.02
本页小计 | [6 empty] | 255813.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 81 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
314 | 031002001326 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 463.13 | 12967.64
315 | 031002001327 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 202.66 | 405.32
316 | 031002001328 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 41 | 156.08 | 6399.28
317 | 031002001329 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 467 | 125.04 | 58393.68
318 | 031002001330 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 65.53 | 2096.96
319 | 031002001331 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 83 | 80.01 | 6640.83
本页小计 | [6 empty] | 86903.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 82 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
320 | 031002001332 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 75.15 | 2404.8
321 | 030601004007 | 流量仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 32 | 83.56 | 2673.92
322 | 030601002008 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 48 | 124.74 | 5987.52
323 | 031301003182 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 916 | 28.56 | 26160.96
324 | 031301003183 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 81 | 33.73 | 2732.13
325 | 031301003184 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 129 | 35.34 | 4558.86
本页小计 | [6 empty] | 44518.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 83 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
326 | 031301003185 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 53.3 | 639.6
327 | 031301003186 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 55 | 1430
328 | 031301003187 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 98 | 74.22 | 7273.56
329 | 031301003188 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 57 | 107.39 | 6121.23
330 | 031301003189 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 135.37 | 2978.14
本页小计 | [6 empty] | 18442.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 84 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
331 | 031301003190 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 34 | 135.37 | 4602.58
332 | 031301003191 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 36 | 235.19 | 8466.84
333 | 031301003192 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 299.05 | 5382.9
|  | 其它 |  |  |  |  | 143195.17
334 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 143195.17 | 143195.17
本页小计 | [6 empty] | 161647.49
合计 | [6 empty] | 7380245.88

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 385629.51 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费 |  | 626.6
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 386256.11

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 8098846.34 | 9 | 728896.17
合 计 | [5 empty] | 728896.17

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 385629.51 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 385629.51