## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 | 10711996.88 | 195081.61 |  | 467906.68
合计 |  | 10711996.88 | 195081.61 |  | 467906.68
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 9057710.03
1.1 | 通风 |  | 968474.97
1.2 | 空调风 |  | 929435.67
1.3 | 空调水 |  | 7064311.35
1.4 | 其它 |  | 95488.04
2 | 措施项目 |  | 300423.65
2.1 | 安全文明施工 |  | 195081.61
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 158446.57
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 36635.04
2.2 | 其他措施项目费 |  | 105342.04
3 | 其他项目 |  | 469386.39
3.1 | 暂列金额 |  | 467906.68
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 |  | 1479.71
4 | 增值税 |  | 884476.81
合计 |  |  | 10711996.88
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 通风 |  |  |  |  | 968474.97
1 | 030108001001 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2232.91 | 2232.91
2 | 030108001002 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-2-1 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3844.1 | 3844.1
3 | 030108001003 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):380 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 8724.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 030108001004 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-3 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
5 | 030108001005 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-4 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):380 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
6 | 030108001006 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-5 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):960 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 7942.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 030108001007 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1-2-6 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):360 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3734.93 | 3734.93
8 | 030108001008 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-7 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2232.91 | 2232.91
9 | 030108001009 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-8 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 8615.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030108001010 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-3 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):150 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.15 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2357.99 | 2357.99
11 | 030108001011 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-4 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):250 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2440.58 | 2440.58
12 | 030108001012 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-5(防爆) (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):250 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2967.13 | 2967.13
本页小计 | [6 empty] | 7765.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030108001013 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-3-6(防爆) (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):550 转速(r/min):592 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):68 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6756.68 | 6756.68
14 | 030108001014 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-7 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
15 | 030108001015 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-8 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 12051.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030108001016 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:SF-B1F-3-9 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2949.91 | 2949.91
17 | 030108001017 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-3-10 (3)规格:风量(m3/h):8300 全压(Pa):400 转速(r/min):725 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):72 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5321.53 | 5321.53
18 | 030108001018 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-3-11 (3)规格:风量(m3/h):6000 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4708.44 | 4708.44
本页小计 | [6 empty] | 12979.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030108001019 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-3-12 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3844.1 | 3844.1
20 | 030108001020 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-1 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3844.1 | 3844.1
21 | 030108001021 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-1 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):360 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3734.93 | 3734.93
本页小计 | [6 empty] | 11423.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030108001022 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-4-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):250 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:电弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2440.58 | 2440.58
23 | 030108001023 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-3 (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):400 转速(r/min):592 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):68 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5581.38 | 5581.38
24 | 030108001024 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-3 (3)规格:风量(m3/h):12000 全压(Pa):350 转速(r/min):725 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):72 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6114.19 | 6114.19
本页小计 | [6 empty] | 14136.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030108001025 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-4 (3)规格:风量(m3/h):28000 全压(Pa):400 转速(r/min):1300 电压(v):380 电机功率(kw):7 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 11562.76 | 11562.76
26 | 030108001026 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-5 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):400 转速(r/min):1175 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4671.86 | 4671.86
27 | 030108001027 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-5 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3844.1 | 3844.1
28 | 030108001028 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-6 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3844.1 | 3844.1
本页小计 | [6 empty] | 23922.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030108001029 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-6 (3)规格:风量(m3/h):3500 全压(Pa):360 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3734.93 | 3734.93
30 | 030108001030 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-7 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3844.1 | 3844.1
31 | 030108001031 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B2F-4-7 (3)规格:风量(m3/h):5600 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4671.86 | 4671.86
本页小计 | [6 empty] | 12250.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030108001032 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2232.91 | 2232.91
33 | 030108001033 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:SF-B1F-6-2 (3)规格:风量(m3/h):1100 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2507.24 | 2507.24
34 | 030108001034 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-3 (3)规格:风量(m3/h):6000 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4708.44 | 4708.44
本页小计 | [6 empty] | 9448.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 030108001035 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-4 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2232.91 | 2232.91
36 | 030108001036 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-5 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2232.91 | 2232.91
37 | 030108001037 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-6 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):960 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 7113.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 030108001038 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:SF-B1F-6-6 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
39 | 030108001039 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-7 (3)规格:风量(m3/h):8000 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5037.64 | 5037.64
40 | 030108001040 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-7 (3)规格:风量(m3/h):5600 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4671.86 | 4671.86
本页小计 | [6 empty] | 12356.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030108001041 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-8 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4021.01 | 4021.01
42 | 030108001042 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-8 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4021.01 | 4021.01
43 | 030108001043 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-9 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 10689.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030108001044 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-10 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3068.02 | 3068.02
45 | 030108001045 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-11 (3)规格:风量(m3/h):5300 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4671.86 | 4671.86
46 | 030108001046 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-11 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4021.01 | 4021.01
本页小计 | [6 empty] | 11760.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030108001047 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-12 (3)规格:风量(m3/h):7600 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6025.49 | 6025.49
48 | 030108001048 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-12 (3)规格:风量(m3/h):6100 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4708.44 | 4708.44
49 | 030108001049 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-13 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 13381.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 030108001050 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-14 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2232.91 | 2232.91
51 | 030108001051 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-15 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
52 | 030108001052 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-16 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:电弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 7527.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 030108001053 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-7-1 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
54 | 030108001054 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-8-1 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
55 | 030108001055 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-8-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 7942.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 030108001056 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-8-3 (3)规格:风量(m3/h):300 全压(Pa):150 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.15 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1457.73 | 1457.73
57 | 030108001057 | 风机 | (1)名称:轴流风机(防爆) (2)型号:EF-B1F-8-4 (3)规格:风量(m3/h):5000 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3094.59 | 3094.59
58 | 030108001058 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-1-1 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):450 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3320.82 | 3320.82
本页小计 | [6 empty] | 7873.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
59 | 030108001059 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-2 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
60 | 030108001060 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-1 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
61 | 030108001061 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
本页小计 | [6 empty] | 7942.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 030108001062 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-3 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):960 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
63 | 030108001063 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-4 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:电动机检查接线及调试、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2647.37 | 2647.37
64 | 030108001064 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B2F-4-1 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4671.86 | 4671.86
本页小计 | [6 empty] | 9966.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030108001065 | 风机 | (1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-5-1 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):450 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3320.82 | 3320.82
66 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:600m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1005.31 | 1005.31
67 | 030701010002 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:1000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1025.93 | 1025.93
68 | 030701010003 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:1600m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1025.93 | 1025.93
本页小计 | [6 empty] | 6377.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 030701010004 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:1800m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 1070.18 | 2140.36
70 | 030701010005 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:2000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1099.74 | 1099.74
71 | 030701010006 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:2300m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1099.74 | 1099.74
72 | 030701010007 | 过滤器 | (1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:8000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2102.66 | 2102.66
本页小计 | [6 empty] | 6442.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 030405015001 | 风扇 | (1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-250 (2)型号:风量(m3/h):250 风压(Pa):50 输入功率(kw):25 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 22 | 370.08 | 8141.76
74 | 030405015002 | 风扇 | (1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-500 (2)型号:风量(m3/h):500 风压(Pa):50 输入功率(kw):30 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 374.21 | 374.21
75 | 030405015003 | 风扇 | (1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-1000 (2)型号:风量(m3/h):1000 风压(Pa):50 输入功率(kw):50 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 437.93 | 1751.72
76 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 264.92 | 229.29 | 60743.51
本页小计 | [6 empty] | 71011.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 213.9 | 185.44 | 39665.62
78 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1233.59 | 195.58 | 241265.53
79 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 560.29 | 153.01 | 85729.97
80 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 388.82 | 185.43 | 72098.89
本页小计 | [6 empty] | 438760.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
81 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 182.97 | 195.02 | 35682.81
82 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:双层304预制不锈钢烟道 (2)规格:风管大边长200＜D≤400mm (3)形状:圆形 (4)板材厚度:δ=1mm (5)内、外壁厚度 1.0mm,保温材料需采用>=50mm 厚的硅酸铝纤维棉隔热保温，带热补偿 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:件、法兰等附件及支架设计要求:管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:焊接 (8)增加:合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 27.7 | 899.69 | 24921.41
83 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 47.43 | 660.42 | 31323.72
84 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 42.74 | 310.16 | 13256.24
本页小计 | [6 empty] | 105184.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 224.67 | 224.67
86 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 233.34 | 466.68
87 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 237.28 | 2372.8
88 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 242.2 | 2906.4
89 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 237.28 | 474.56
本页小计 | [6 empty] | 6445.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 249.1 | 747.3
91 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 256.99 | 513.98
92 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 289.79 | 289.79
93 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*350 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 299.69 | 1498.45
94 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 278.75 | 2508.75
本页小计 | [6 empty] | 5558.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
95 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 288.6 | 865.8
96 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 302.4 | 907.2
97 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 288.6 | 5772
98 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 300.92 | 3611.04
99 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 350.24 | 2451.68
本页小计 | [6 empty] | 13607.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
100 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 369.95 | 1849.75
101 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 333.49 | 1000.47
102 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 349.01 | 698.02
103 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 495.77 | 3470.39
104 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 520.6 | 8329.6
本页小计 | [6 empty] | 15348.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1155.02 | 1155.02
106 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 727.5 | 8730
107 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 766.91 | 766.91
108 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 766.91 | 3067.64
109 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 816.18 | 816.18
本页小计 | [6 empty] | 14535.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
110 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 877.75 | 877.75
111 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 972.74 | 972.74
112 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1155.02 | 2310.04
113 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1035.8 | 4143.2
114 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:1400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1146.71 | 1146.71
本页小计 | [6 empty] | 9450.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
115 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 360.45 | 360.45
116 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1034.11 | 1034.11
117 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1250*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 772.19 | 772.19
118 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1016.97 | 1016.97
119 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 699.03 | 1398.06
本页小计 | [6 empty] | 4581.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
120 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 669.65 | 669.65
121 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 467.91 | 1403.73
122 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 453.34 | 1813.36
123 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 441.68 | 1766.72
124 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 111.54 | 892.32
本页小计 | [6 empty] | 6545.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 35 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
125 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 127.64 | 255.28
126 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 169.8 | 169.8
127 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 184.81 | 184.81
128 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 169.8 | 1528.2
129 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 183.2 | 1282.4
本页小计 | [6 empty] | 3420.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 36 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
130 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 201.98 | 605.94
131 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 223.43 | 446.86
132 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 183.74 | 183.74
133 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 224.29 | 1345.74
134 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 268.05 | 2948.55
本页小计 | [6 empty] | 5530.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 37 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
135 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 304.52 | 913.56
136 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 401.07 | 401.07
137 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1250*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 347.43 | 347.43
138 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 468.11 | 468.11
139 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:630*1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 659.72 | 659.72
本页小计 | [6 empty] | 2789.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 38 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
140 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 118.87 | 832.09
141 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 125.97 | 503.88
142 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 175.19 | 175.19
143 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 73.01 | 73.01
144 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 74.36 | 817.96
145 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 77.79 | 311.16
本页小计 | [6 empty] | 2713.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 39 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
146 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 77.3 | 154.6
147 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 79.76 | 159.52
148 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 82.2 | 739.8
149 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 85.27 | 596.89
150 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 88.35 | 176.7
151 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 85.65 | 256.95
152 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 99.5 | 199
153 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 111.28 | 333.84
本页小计 | [6 empty] | 2617.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 40 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
154 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 94.59 | 189.18
155 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 99.5 | 895.5
156 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 99.5 | 597
157 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 151.34 | 151.34
158 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 159.92 | 1119.44
159 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 23 | 169.73 | 3903.79
160 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 182 | 182
161 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*630 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 241.43 | 241.43
本页小计 | [6 empty] | 7279.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 41 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
162 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 194.82 | 194.82
163 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 213.21 | 639.63
164 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 225.48 | 676.44
165 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 240.81 | 2408.1
166 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 325.2 | 650.4
167 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 241.43 | 724.29
168 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 260.74 | 260.74
169 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 262.27 | 262.27
本页小计 | [6 empty] | 5816.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 42 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
170 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 286.81 | 5162.58
171 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 398.79 | 1595.16
172 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 473.13 | 473.13
173 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*1400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 574.48 | 574.48
174 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1250*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 419.48 | 838.96
|  | 空调风 |  |  |  |  | 929435.67
175 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-2-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);4400 机外余压(Pa)350 电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):54 制热量(kw):18 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 19089.24 | 19089.24
本页小计 | [6 empty] | 27733.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 43 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
176 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-2-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);21000 机外余压(Pa)；400 电机功率(kw):15 制冷量(kw):256制热量(kw):85 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 62313.49 | 62313.49
177 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-3-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 12338.71 | 12338.71
本页小计 | [6 empty] | 74652.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 44 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
178 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-3-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);8000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):98制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 28388.4 | 28388.4
179 | 030701003005 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-5-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 12338.71 | 12338.71
本页小计 | [6 empty] | 40727.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 45 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
180 | 030701003006 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-6-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 12338.71 | 12338.71
181 | 030701003007 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-8-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);2500 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):30制热量(kw):10 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 13720.8 | 13720.8
本页小计 | [6 empty] | 26059.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 46 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
182 | 030701003008 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B2F-4-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);3500 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):43制热量(kw):14 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 15004.22 | 15004.22
183 | 030701003009 | 空调器 | (1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B2F-6-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 12338.71 | 12338.71
184 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 9 | 1543.28 | 13889.52
本页小计 | [6 empty] | 41232.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 47 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
185 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 1618.63 | 6474.52
186 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 1806.18 | 3612.36
187 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 27 | 1880.47 | 50772.69
本页小计 | [6 empty] | 60859.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 48 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
188 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 9 | 2337.79 | 21040.11
189 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-03(S) (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 1543.26 | 3086.52
190 | 030701004007 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-04(S) (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 1618.63 | 11330.41
本页小计 | [6 empty] | 35457.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 49 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
191 | 030701004008 | 风机盘管 | (1)名称:高静压风机盘管FCH-06(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 1880.45 | 3760.9
192 | 030701004009 | 风机盘管 | (1)名称: 高静压风机盘管FCH-08(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 2337.77 | 4675.54
193 | 030701010008 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;680m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 7 | 1516.11 | 10612.77
194 | 030701010009 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1020m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 2110.79 | 4221.58
本页小计 | [6 empty] | 23270.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 50 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
195 | 030701010010 | 过滤器 | (1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1360m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 2528.94 | 5057.88
196 | 030701003010 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联式室内机SACN-D-80G (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):8 电压(v):220 额定功率(W):65 风量(m³/H):1270 (4)安装形式:落地式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 40 | 427.6 | 17104
197 | 030701003011 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联式室内机SACN-D-71G (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):7.1 电压(v):220 额定功率(W):65 风量(m³/H):1270 (4)安装形式:落地式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 427.6 | 1282.8
本页小计 | [6 empty] | 23444.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 51 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
198 | 030701003012 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联式室内机SACN-Q-2.8 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw)2.8 电压(v):220 额定功率(W):17 风量(m³/H):654 (4)安装形式:双向气流嵌入式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 794.73 | 2384.19
199 | 030701003013 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联式室内机SACN-Q-4.5 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw)4.5 电压(v):220 额定功率(W):17 风量(m³/H):840 (4)安装形式:双向气流嵌入式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 794.73 | 2384.19
200 | 030701003014 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联式室内机SACN-Q-5.6 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw)5.6 电压(v):220 额定功率(W):23 风量(m³/H):840 (4)安装形式:双向气流嵌入式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 794.71 | 1589.42
本页小计 | [6 empty] | 6357.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 52 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
201 | 030701003015 | 空调器（甲供） | (1)名称:多联机室外机SACW-B1F-1 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):33.5 制热量(kw):37.5 电功率(kw):8.56 电压(v):220 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:0、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1222.26 | 1222.26
202 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 275.63 | 229.28 | 63196.45
203 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 45.01 | 185.44 | 8346.65
本页小计 | [6 empty] | 72765.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 53 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
204 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 376.23 | 195.58 | 73583.06
205 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 351.7 | 153.01 | 53813.62
206 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 185.22 | 185.43 | 34345.34
207 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 65.39 | 2820.52 | 184433.8
本页小计 | [6 empty] | 346175.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 54 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
208 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 69.79 | 660.42 | 46090.71
209 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 8.96 | 310.16 | 2779.03
210 | 030702010001 | 风管检查孔 | (1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 218.72 | 8748.8
211 | 030702011001 | 温度、风量测定孔 | (1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 60 | 148.22 | 8893.2
212 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 154.7 | 1082.9
213 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 209.59 | 1047.95
214 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 223.7 | 447.4
本页小计 | [6 empty] | 69089.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 55 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
215 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 352.17 | 3873.87
216 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 38 | 295.39 | 11224.82
217 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 75.65 | 378.25
218 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 79.07 | 158.14
219 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 82.11 | 656.88
220 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 82.11 | 246.33
本页小计 | [6 empty] | 16538.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 56 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
221 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 85.16 | 936.76
222 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 88.96 | 88.96
223 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 122.66 | 735.96
224 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 158.7 | 1110.9
225 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 168.2 | 1513.8
226 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 215.72 | 862.88
227 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 282.98 | 1414.9
本页小计 | [6 empty] | 6664.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 57 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
228 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 177.7 | 355.4
229 | 030703011050 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 39 | 240.2 | 9367.8
230 | 030703011051 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 354.27 | 3896.97
231 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 233.34 | 933.36
232 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 237.28 | 237.28
233 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 249.1 | 249.1
本页小计 | [6 empty] | 15039.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 58 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
234 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 256.99 | 770.97
235 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 288.6 | 288.6
236 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 288.6 | 577.2
237 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 300.92 | 2407.36
238 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 369.95 | 739.9
本页小计 | [6 empty] | 4784.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 59 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
239 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 495.76 | 495.76
240 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 727.5 | 2182.5
241 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1108.46 | 1108.46
242 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 391.36 | 1174.08
243 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 424.46 | 848.92
本页小计 | [6 empty] | 5809.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 60 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
244 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 438.66 | 438.66
245 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 513.28 | 1026.56
246 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 514.19 | 514.19
247 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 754.75 | 754.75
248 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1170.62 | 1170.62
本页小计 | [6 empty] | 3904.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 61 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
249 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 118.87 | 1069.83
250 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 122.03 | 1098.27
251 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 125.97 | 629.85
252 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 125.97 | 251.94
253 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 130.89 | 785.34
本页小计 | [6 empty] | 3835.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 62 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
254 | 030703001082 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 137.06 | 137.06
255 | 030703001083 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 145.67 | 145.67
256 | 030703001084 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 219.21 | 438.42
257 | 030703001085 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 183.2 | 183.2
258 | 030703021001 | 接管箱 | (1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 132 | 241.27 | 31847.64
本页小计 | [6 empty] | 32751.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 63 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
259 | 030703020001 | 消声器 | (1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:320*200 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 926 | 926
|  | 空调水 |  |  |  |  | 7064311.35
|  | 制冷机房 |  |  |  |  | 5648303.6
260 | 030112001001 | 冷水机组 | (1)名称:变频离心式冷水机组CH-B1-1 (2)型号:制冷量:3165kW(900RT):输入功率:501.2kW/380V;蒸发器:设计流量454m3/h 进水温度13C° 出水温度7C° 工作压力1.6MPa 水压降限值 ≤60 污垢系数0.018m²·K/kW ;冷凝器:设计流量631m3/h 进水温度31C° 出水温度36C° 工作压力1.6MPa 水压降限值 ≤60 污垢系数0.018m²·K/kW 电源;380v (3)质量:10390kg (4)含:自带变频控制柜及自动控制系统、机组使用环保冷媒R134A、冷凝器 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1054339.7 | 1054339.7
本页小计 | [6 empty] | 1055265.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 64 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
261 | 030112001002 | 冷水机组 | (1)名称:变频离心式冷水机组CH-B1-2 (2)型号:制冷量:3165kW(900RT):输入功率:501.2kW/380V;蒸发器:设计流量454m3/h 进水温度13C° 出水温度7C° 工作压力1.6MPa 水压降限值 ≤60 污垢系数0.018m²·K/kW ;冷凝器:设计流量631m3/h 进水温度31C° 出水温度36C° 工作压力1.6MPa 水压降限值 ≤60 污垢系数0.018m²·K/kW 电源;380v (3)质量:10390kg (4)含:自带变频控制柜及自动控制系统、机组使用环保冷媒R134A、冷凝器 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1052151.64 | 1052151.64
262 | 030112001003 | 冷水机组 | (1)名称:磁悬浮变频离心式冷水机组CH-B1-3 (2)型号:制冷量:1407kW(400RT):输入功率:223.6kW/380V;蒸发器:设计流量202m3/h 进水温度13C° 出水温度7C° 工作压力1.6MPa 水压降限值 ≤60 污垢系数0.018m²·K/kW ;冷凝器:设计流量280m3/h 进水温度31C° 出水温度36C° 工作压力1.6MPa 水压降限值 ≤60 污垢系数0.018m²·K/kW 电源;380v (3)质量:4980kg (4)含:变频控制柜及自动控制系统、冷媒:R134A、冷凝器 (5)灌浆配合比:橡胶减振、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 649477.11 | 649477.11
本页小计 | [6 empty] | 1701628.75
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 65 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
263 | 030109001018 | 泵 | (1)名称:卧式单级双吸离心泵CP-1~3 (2)规格:流量:500m3/h 扬程:28M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:75KW 运行重量:534KG ;介质温度:7/13°C 电源；380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值; ≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 58857.94 | 176573.82
264 | 030109001019 | 泵 | (1)名称:卧式单级端吸离心泵CP-4~5 (2)规格:流量:230m3/h 扬程:28M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:30KW 运行重量:266KG ;介质温度:7/13°C 电源；380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值; ≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 33856.48 | 67712.96
本页小计 | [6 empty] | 244286.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 66 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
265 | 030109001020 | 泵 | (1)名称:卧式单级双吸离心泵CTP-1~3 (2)规格:流量:700m3/h 扬程:25M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:75KW 运行重量:680KG ;介质温度:30/35°C 电源；380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值; ≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 60212.81 | 180638.43
266 | 030109001021 | 泵 | (1)名称:卧式单级端吸离心泵CTP-4~5 (2)规格:流量:310m3/h 扬程:25M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:37KW 运行重量:267KG ;介质温度:30/35°C 电源；380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值; ≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 34076.83 | 68153.66
本页小计 | [6 empty] | 248792.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 67 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
267 | 031005008001 | 水处理器 | (1)类型:全滤式综合水处理器 WT-1（智能型） (2)型号、规格:处理水量:1500~2000m3/h ;进出口管径DN500 输入功率:820W ;工作压力:1.6MPA;运行重量:1370KG 除垢阻垢率;≥95% 超净过滤率;≥90 (3)功能:可以实现定压式,定时式等控制,有水质监测设备及显示器,自动排污,并可自动,手动切换. (4)含:自带智能控制柜及完善的自动控制和保护系统, (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 22874.46 | 22874.46
268 | 031005008002 | 水处理器 | (1)类型:全滤式综合水处理器 WT-2（智能型） (2)型号、规格:处理水量:1000~1500m3/h ;进出口管径DN450 ; 输入功率:780W ;工作压力:1.6MPA;运行重量:1150KG 除垢阻垢率;≥95% 超净过滤率;≥90 (3)功能:可以实现定压式,定时式等控制,有水质监测设备及显示器,自动排污,并可自动,手动切换. (4)含:自带智能控制柜及完善的自动控制和保护系统 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 20661.78 | 20661.78
本页小计 | [6 empty] | 43536.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 68 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
269 | 031005008003 | 水处理器 | (1)类型:全滤式综合水处理器 WT-3（智能型） (2)型号、规格:处理水量:160~300m3/h ;进出口管径DN200; 输入功率:650W ;工作压力:1.6MPA;运行重量:580KG 除垢阻垢率;≥95% 超净过滤率;≥90 (3)功能:可以实现定压式,定时式等控制,有水质监测设备及显示器,自动排污,并可自动,手动切换 (4)含:自带智能控制柜及完善的自动控制和保护系统 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 15942.31 | 15942.31
270 | 031005008004 | 水处理器 | (1)类型:管刷式自动在线清洗装置RE-1,2 (2)型号、规格:接管口径:DN350 功率:0.55kW/380V；设备承压:1.6MPa；重量；980KG 电源:220v 流体介质；水 (3)功能:内置微电脑控制器,可在线显示并记录运行状态、清洗循环次数,具有RS485接口 (4)含:带四通阀、刷篮、管刷及相关控制线等辅材 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 78361.16 | 156722.32
本页小计 | [6 empty] | 172664.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 69 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
271 | 031005008005 | 水处理器 | (1)类型:管刷式自动在线清洗装置RE-3 (2)型号、规格:接管口径:DN250 功率:0.55kW/380V；设备承压:1.6MPa；重量；1250KG 电源:220v 流体介质；水 (3)功能:内置微电脑控制器,可在线显示并记录运行状态、清洗循环次数,具有RS485接口 (4)含:带四通阀、刷篮、管刷及相关控制线等辅材 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 84827.26 | 84827.26
272 | 031005008006 | 水处理器 | (1)类型:化学加药水处理机组AMP-1 (2)型号、规格:处理水量:2000m3/h ;除垢阻垢率≥95.5%;杀菌灭藻率≥99%; 输入功率:500W ;工作压力:1.6MPA;运行重量:290KG (3)含:带3个加药桶、电导率仪、ORP仪、腐蚀仪、在线腐蚀实验装置、PH仪、温度计及流量传感器及相关控制线等辅材、智能控制、配电柜及完善的自动控制和保护系统 (4)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 20010.45 | 20010.45
273 | 031007012001 | 集水器 | (1)名称:分水器SWT-1 (2)规格:D600、壁厚10mm、工作压力1.6MPa 外形尺寸4200mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 16693.35 | 16693.35
本页小计 | [6 empty] | 121531.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 70 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
274 | 031007012002 | 集水器 | (1)名称:集水器RWT-1 (2)规格:D600、壁厚10mm、工作压力1.6MPa 外形尺寸4200mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 16693.35 | 16693.35
275 | 031007012003 | 集水器 | (1)名称:分水器SWT-2 (2)规格:D800、壁厚10mm、工作压力1.6MPa外形尺寸4420mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 19594.32 | 19594.32
276 | 031007012004 | 集水器 | (1)名称:集水器RWT-2 (2)规格:D800、壁厚10mm、工作压力1.6MPa外形尺寸4420mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 19594.32 | 19594.32
277 | 031001004001 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D530x12 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.88 | 1095.15 | 38198.83
本页小计 | [6 empty] | 94080.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 71 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
278 | 031001004002 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D426x9 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25.08 | 782.03 | 19613.31
279 | 031001004003 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D377x9 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 87.74 | 645.35 | 56623.01
280 | 031001004004 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D325x8 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117.56 | 499.08 | 58671.84
本页小计 | [6 empty] | 134908.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 72 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
281 | 031001004005 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D273x7 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 272.87 | 427 | 116515.49
282 | 031001004006 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D219x7 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 45.83 | 298.13 | 13663.3
283 | 031001004007 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D159X5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25.91 | 190.29 | 4930.41
本页小计 | [6 empty] | 135109.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 73 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
284 | 031001004008 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D133x4.5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 41.65 | 171.21 | 7130.9
285 | 031001004009 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D108X4.5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 9 | 163.96 | 1475.64
286 | 031001003001 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25.4 | 147.93 | 3757.42
本页小计 | [6 empty] | 12363.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 74 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
287 | 031001002016 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 39.34 | 96.54 | 3797.88
288 | 031001002017 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:泄压水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 51.76 | 83.11 | 4301.77
289 | 031001002018 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:补水管 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 27.46 | 103.83 | 2851.17
290 | 031208002009 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 29.81 | 2282.51 | 68041.62
本页小计 | [6 empty] | 78992.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 75 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
291 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)材料:铝板保护壳 (2)厚度:0.5mm (3)含:防腐涂料 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 669.48 | 90.67 | 60701.75
292 | 031002001145 | 金属阀门 | (1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 4227.16 | 8454.32
293 | 031002001146 | 金属阀门 | (1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 5991.44 | 11982.88
294 | 031002001147 | 金属阀门 | (1)类型:电动双位阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 673.8 | 673.8
295 | 031002001148 | 金属阀门 | (1)类型:电动压差旁通阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2448.42 | 2448.42
296 | 031002001149 | 金属阀门 | (1)类型:电动压差旁通阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 5138.51 | 5138.51
297 | 031002001150 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 707.6 | 2122.8
本页小计 | [6 empty] | 91522.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 76 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
298 | 031002001151 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 880.07 | 3520.28
299 | 031002001152 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1030.3 | 2060.6
300 | 031002001153 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1677.82 | 10066.92
301 | 031002001154 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 24 | 2218.82 | 53251.68
302 | 031002001155 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 15 | 2833.07 | 42496.05
303 | 031002001156 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 3636.49 | 40001.39
304 | 031002001157 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN400 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 5884.89 | 17654.67
本页小计 | [6 empty] | 169051.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 77 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
305 | 031002001158 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN500 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 9624.09 | 28872.27
306 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | (1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 3846.53 | 11539.59
307 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | (1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 4896.43 | 19585.72
308 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | (1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 5864.95 | 17594.85
309 | 031002006005 | 除污器(过滤器) | (1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 7711.47 | 23134.41
310 | 031002001159 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 157.43 | 472.29
311 | 031002001160 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 189.86 | 5316.08
本页小计 | [6 empty] | 106515.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 78 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
312 | 031002001161 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 1042.04 | 5210.2
313 | 031002001162 | 金属阀门 | (1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 10326.35 | 30979.05
314 | 031002001163 | 金属阀门 | (1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 8682.22 | 26046.66
315 | 031002001164 | 金属阀门 | (1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 6588.45 | 26353.8
316 | 031002001165 | 金属阀门 | (1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 4161.4 | 12484.2
317 | 031002001166 | 金属阀门 | (1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 109.57 | 109.57
本页小计 | [6 empty] | 101183.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 79 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
318 | 031002001167 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 9383.73 | 18767.46
319 | 031002001168 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 6838.39 | 34191.95
320 | 031002001169 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4652.13 | 4652.13
321 | 031002001170 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1811.23 | 1811.23
322 | 031002001171 | 金属阀门 | (1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1666.29 | 9997.74
323 | 031002001172 | 金属阀门 | (1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 2492.95 | 29915.4
324 | 031002001173 | 金属阀门 | (1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 3253.95 | 32539.5
本页小计 | [6 empty] | 131875.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 80 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
325 | 031002001174 | 金属阀门 | (1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 4231.41 | 42314.1
326 | 030601004001 | 流量仪表 | (1)类型:流量开关 (2)规格、压力等级:综合考虑 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1308.48 | 7850.88
327 | 031002001175 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 16559.12 | 16559.12
328 | 031002001176 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 11133.9 | 33401.7
329 | 031002001177 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 10463.97 | 52319.85
330 | 031002001178 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 8258.68 | 8258.68
331 | 031002001179 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 6855.12 | 6855.12
本页小计 | [6 empty] | 167559.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 81 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
332 | 031002001180 | 金属阀门 | (1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 2092.53 | 4185.06
333 | 031002001181 | 金属阀门 | (1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 1756.77 | 10540.62
334 | 031002001182 | 金属阀门 | (1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1473.01 | 5892.04
335 | 031002001183 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 112.51 | 675.06
336 | 031002001184 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 3017.97 | 18107.82
337 | 031002001185 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 5382.78 | 43062.24
338 | 031002001186 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 7252.61 | 43515.66
本页小计 | [6 empty] | 125978.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 82 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
339 | 031002001187 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 10590.56 | 63543.36
340 | 030601004002 | 流量仪表 | (1)名称:温度传感器 (2)规格:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 307.78 | 615.56
341 | 030601004003 | 流量仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 27 | 84.01 | 2268.27
342 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 77 | 131.82 | 10150.14
343 | 031301003145 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN500 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 540.3 | 1080.6
344 | 031301003146 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 395.19 | 1580.76
345 | 031301003147 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 329.18 | 3620.98
本页小计 | [6 empty] | 82859.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 83 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
346 | 031301003148 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 301.06 | 1204.24
347 | 031301003149 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 136.34 | 409.02
348 | 031301003150 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 136.34 | 272.68
349 | 031301003151 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 108.1 | 216.2
350 | 031301003152 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 53.71 | 107.42
本页小计 | [6 empty] | 2209.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 84 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
351 | 031301003153 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 34.01 | 102.03
352 | 030503007002 | 分系统调试 | (1)名称:高效机房群控系统 (2)类别:由施工单位深化，相关要求应结合招标文件及设计图纸对于高效机房及空调群控系统的要求。 (3)含:深化设计费、软硬件购置、套管、控制线及线管、转换器、压力表、传感器、控制器、通讯模块、电脑、打印机、计算机操作台、设备调试等所有设备的采购、安装、测试、调试及运维等费用。因采用高效机房技术可能导致的费用增加均包含在综合单价中，结算时不予调整。 (4)其它:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 | 项 | 1 | 627212.39 | 627212.39
|  | 空调水 |  |  |  |  | 1416007.75
353 | 031001004010 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 103.29 | 476.34 | 49201.16
本页小计 | [6 empty] | 676515.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 85 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
354 | 031001003002 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 196.57 | 411.59 | 80906.25
355 | 031001003003 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 171.89 | 251.02 | 43147.83
356 | 031001003004 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 531.36 | 202.72 | 107717.3
本页小计 | [6 empty] | 231771.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 86 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
357 | 031001003005 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 158.59 | 172.41 | 27342.5
358 | 031001003006 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 85.59 | 147.96 | 12663.9
359 | 031001003007 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 272.55 | 130.07 | 35450.58
本页小计 | [6 empty] | 75456.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 87 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
360 | 031001002019 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 163.86 | 116.17 | 19035.62
361 | 031001002020 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 184.87 | 103.83 | 19195.05
362 | 031001002021 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 300.6 | 96.54 | 29019.92
本页小计 | [6 empty] | 67250.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 88 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
363 | 031001002022 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 257.34 | 83.1 | 21384.95
364 | 031001002023 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 325.54 | 65.91 | 21456.34
365 | 031001004011 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN300 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 228.08 | 562.46 | 128285.88
本页小计 | [6 empty] | 171127.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 89 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
366 | 031001004012 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 188.36 | 476.34 | 89723.4
367 | 031001003008 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 325.47 | 411.59 | 133960.2
368 | 031001003009 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 20.86 | 251.02 | 5236.28
本页小计 | [6 empty] | 228919.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 90 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
369 | 031001003010 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 31.03 | 202.73 | 6290.71
370 | 031001003011 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 40.51 | 172.41 | 6984.33
371 | 031001003012 | 无缝钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25.04 | 147.96 | 3704.92
本页小计 | [6 empty] | 16979.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 91 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
372 | 031001002024 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 52.1 | 173.57 | 9043
373 | 031001002025 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 56.37 | 139.14 | 7843.32
374 | 031001002026 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24.91 | 95.07 | 2368.19
本页小计 | [6 empty] | 19254.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 92 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
375 | 031001002027 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 97.43 | 89.44 | 8714.14
376 | 031001002028 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 332.42 | 77.2 | 25662.82
377 | 031001002029 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 143.29 | 61.93 | 8873.95
本页小计 | [6 empty] | 43250.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 93 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
378 | 031001002030 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:补水管 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 91.38 | 95.07 | 8687.5
379 | 031001002031 | 镀锌钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:泄压水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 43.76 | 83.1 | 3636.46
380 | 031001004013 | 焊接钢管 | (1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN500 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 61.5 | 969.89 | 59648.24
381 | 031208002010 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 82.78 | 2282.51 | 188946.18
本页小计 | [6 empty] | 260918.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 94 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
382 | 031002001188 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4913.22 | 4913.22
383 | 031002001189 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3449.7 | 3449.7
384 | 031002001190 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 2356.9 | 7070.7
385 | 031002001191 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1689.32 | 1689.32
386 | 031002001192 | 金属阀门 | (1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1399.05 | 5596.2
387 | 031002001193 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1295.63 | 1295.63
本页小计 | [6 empty] | 24014.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 95 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
388 | 031002001194 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 711.67 | 711.67
389 | 031002001195 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 557.8 | 1673.4
390 | 031002001196 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 219.4 | 219.4
391 | 031002001197 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 186.98 | 747.92
392 | 031002001198 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 72.41 | 796.51
393 | 031002001199 | 金属阀门 | (1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 53 | 51.58 | 2733.74
394 | 031002001200 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 1677.82 | 23489.48
本页小计 | [6 empty] | 30372.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 96 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
395 | 031002001201 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 1030.3 | 8242.4
396 | 031002001202 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 880.07 | 10560.84
397 | 031002001203 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 707.6 | 9906.4
398 | 031002001204 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 539.93 | 5399.3
399 | 031002001205 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 24 | 437.37 | 10496.88
400 | 031002001206 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 151.12 | 1208.96
401 | 031002001207 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 183.44 | 2201.28
本页小计 | [6 empty] | 48016.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 97 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
402 | 031002001208 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 76.4 | 1680.8
403 | 031002001209 | 金属阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 106 | 55.8 | 5914.8
404 | 031002001210 | 金属阀门 | (1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 182.11 | 1274.77
405 | 031002001211 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1165.19 | 1165.19
406 | 031002001212 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 905.5 | 3622
407 | 031002001213 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 416.43 | 416.43
408 | 031002001214 | 金属阀门 | (1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 455.92 | 911.84
本页小计 | [6 empty] | 14985.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 98 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
409 | 031002001215 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1165.19 | 2330.38
410 | 031002001216 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1363.87 | 5455.48
411 | 031002001217 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 869.56 | 1739.12
412 | 031002001218 | 金属阀门 | (1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 845.69 | 845.69
413 | 031002001219 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 53 | 122.96 | 6516.88
414 | 031002001220 | 金属阀门 | (1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 146.8 | 1614.8
415 | 031002001221 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 7155.62 | 7155.62
本页小计 | [6 empty] | 25657.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 99 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
416 | 031002001222 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 5127.49 | 5127.49
417 | 031002001223 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4114.08 | 4114.08
418 | 031002001224 | 金属阀门 | (1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 4020.54 | 20102.7
419 | 031002001225 | 金属阀门 | (1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 3452.31 | 6904.62
420 | 031002001226 | 金属阀门 | (1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1235.37 | 4941.48
421 | 031002001227 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 63.12 | 1388.64
422 | 031002001228 | 金属阀门 | (1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 106 | 51.46 | 5454.76
本页小计 | [6 empty] | 48033.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 100 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
423 | 031002001229 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 833.19 | 1666.38
424 | 031002001230 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 967.01 | 1934.02
425 | 031002001231 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 465.32 | 2791.92
426 | 031002001232 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 203.23 | 406.46
427 | 031002001233 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 195.51 | 391.02
428 | 031002001234 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 189.87 | 569.61
429 | 031002001235 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 11 | 156.33 | 1719.63
本页小计 | [6 empty] | 9479.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 101 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
430 | 031002001236 | 金属阀门 | (1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 53 | 125.23 | 6637.19
431 | 031002001237 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 22 | 80.48 | 1770.56
432 | 031002001238 | 金属阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 12 | 65.9 | 790.8
433 | 031002001239 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 75.4 | 603.2
434 | 030601004004 | 流量仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 16 | 84.01 | 1344.16
435 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 24 | 131.82 | 3163.68
436 | 031301003154 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 117 | 28.8 | 3369.6
本页小计 | [6 empty] | 17679.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 102 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
437 | 031301003155 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | 34.01 | 1020.3
438 | 031301003156 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 35.63 | 570.08
439 | 031301003157 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 53.71 | 751.94
440 | 031301003158 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 55.41 | 554.1
441 | 031301003159 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 74.76 | 1495.2
本页小计 | [6 empty] | 4391.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 103 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
442 | 031301003160 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 108.1 | 2810.6
443 | 031301003161 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 23 | 136.34 | 3135.82
444 | 031301003162 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 136.34 | 2181.44
445 | 031301003163 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 236.85 | 4263.3
446 | 031301003164 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 301.06 | 4816.96
本页小计 | [6 empty] | 17208.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 104 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
447 | 031301003165 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 329.18 | 5925.24
448 | 031301003166 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 395.19 | 3951.9
449 | 031301003167 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN500 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 540.3 | 2161.2
|  | 其它 |  |  |  |  | 95488.04
450 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 95488.04 | 95488.04
本页小计 | [6 empty] | 107526.38
合计 | [6 empty] | 9057710.03

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 467906.68 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费 |  | 1479.71
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 469386.39

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 9827520.07 | 9 | 884476.81
合 计 | [5 empty] | 884476.81

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 467906.68 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 467906.68