## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 7704255.88
1.1 | 空调风系统 |  | 252130.6
1.2 | 净化空调系统 |  | 2078620.37
1.3 | 通风系统 |  | 3937427.72
1.4 | 空调水系统 |  | 1383168.83
1.5 | 通风工程检测、调试 |  | 52908.36
2 | 措施项目费 |  | 212893.11
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 165118.25
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 47774.86
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 141085.28
5 | 不含税建安工程造价 |  | 8058234.27
6 | 应纳税费 |  | 272561.71
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 243358.67
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 29203.04
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 8330795.98
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
空调风系统
1 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:XF-1001卧式新风机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量9000m3/h，回风量0m3/h，新风量9000m3/h，机外余压600Pa，无蜗壳/变频，风机功率7.5KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:两管制；冷/热水盘管数据:制冷量112KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量70KW,热水进/出水温度:40/45℃；机组过滤器:初效:G4，中效:F8； (3)安装形式:吊装 (4)附件配置:含减震装置安装、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 18767.6 | 18767.6
2 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:XF-1002卧式新风机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量6700m3/h，回风量0m3/h，新风量6700m3/h，机外余压500Pa，无蜗壳/变频，风机功率5.5KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:两管制；冷/热水盘管数据:制冷量83KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量52KW,热水进/出水温度:40/45℃；机组过滤器:初效:G4，中效:F8； (3)安装形式:吊装 (4)附件配置:含减震装置安装、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 15642.6 | 15642.6
本页小计 | [6 empty] | 34410.2
3 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:FP-34卧式暗装风机盘管 (2)规格、型号:冷热水系统两管制，风机风量340m3/h，机外静压50Pa，电源220/1/50V/Ph/Hz，电机功率75W； (3)安装形式:吊装安装 (4)附件配置:含温控器、回风箱，送风管设置光氢离子洁净装置、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 1455.82 | 1455.82
4 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称:FP-51卧式暗装风机盘管 (2)规格、型号:冷热水系统两管制，风机风量510m3/h，机外静压50Pa，电源220/1/50V/Ph/Hz，电机功率90W； (3)安装形式:吊装安装 (4)附件配置:含温控器、回风箱，送风管设置光氢离子洁净装置、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 1529.82 | 3059.64
5 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)名称:FP-102卧式暗装风机盘管 (2)规格、型号:冷热水系统两管制，风机风量1020m3/h，机外静压50Pa，电源220/1/50V/Ph/Hz，电机功率135W； (3)安装形式:吊装安装 (4)附件配置:含温控器、回风箱，送风管设置光氢离子洁净装置、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 1696.82 | 3393.64
6 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)名称:FP-136卧式暗装风机盘管 (2)规格、型号:冷热水系统两管制，风机风量1360m3/h，机外静压50Pa，电源220/1/50V/Ph/Hz，电机功率150W； (3)安装形式:吊装安装 (4)附件配置:含温控器、回风箱，送风管设置光氢离子洁净装置、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 4 | 1985.82 | 7943.28
本页小计 | [6 empty] | 15852.38
7 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)名称:FP-170卧式暗装风机盘管 (2)规格、型号:冷热水系统两管制，风机风量1700m3/h，机外静压50Pa，电源220/1/50V/Ph/Hz，电机功率165W； (3)安装形式:吊装安装 (4)附件配置:含温控器、回风箱，送风管设置光氢离子洁净装置、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 7 | 2126.82 | 14887.74
8 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:分体空调室内外机 (2)规格、型号:制冷量:6KW,耗电量:1.9KW-220V； (3)附件配置:含室内外机之间电力接线及配管、冷媒补充及配套的管道和保温、支架制作及安装、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 5892.29 | 5892.29
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm，δ=0.5MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 59.02 | 287.58 | 16972.97
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤450mm，δ=0.6MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 4.37 | 255.96 | 1118.55
本页小计 | [6 empty] | 38871.55
11 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长450<D(b)≤630mm，δ=0.75MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 162.65 | 238.5 | 38792.03
12 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长630<D(b)≤1000mm，δ=0.75MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 104.01 | 238.5 | 24806.39
13 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长1000<D(b)≤1500mm，δ=1.0MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 77.48 | 262.72 | 20355.55
14 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管、阀门保温 (2)规格:30mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 406.46 | 83.18 | 33809.34
本页小计 | [6 empty] | 117763.31
15 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)名称:不燃A1级离心玻璃棉保温板 (2)规格:40mm厚，导热系数<0.041w/m°C；表观密度:≥64kg/m3； (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 29.6 | 38.4 | 1136.64
16 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:硅钛合金耐高温软接 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 8.53 | 624.77 | 5329.29
17 | 030703021001 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格、型号:2100*600*1600(H) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 3018.36 | 3018.36
18 | 030703020001 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:800*630*1500(L) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1722.33 | 1722.33
19 | 030703020002 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:800*400*1500(L) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1555.38 | 1555.38
20 | 030703020003 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:800*320*1500(L) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1425.38 | 1425.38
21 | 030701010001 | 过滤网 | (1)名称:抽屉式过滤网 (2)规格、型号:800*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 286.2 | 286.2
22 | 030701010002 | 过滤网 | (1)名称:抽屉式过滤网 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 378.6 | 378.6
23 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风百叶 (2)规格、型号:600*600 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 243.6 | 1218
24 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风百叶 (2)规格、型号:1200*600 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 11 | 382.13 | 4203.43
25 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1300*1000 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 829.68 | 829.68
本页小计 | [6 empty] | 21103.29
26 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1250*800 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 677.49 | 677.49
27 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:600*600 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 26 | 266.78 | 6936.28
28 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:500*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 208.98 | 835.92
29 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 13 | 152.94 | 1988.22
30 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 109.53 | 219.06
31 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 304.16 | 608.32
32 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:800*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 265.27 | 530.54
33 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:500*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 187.8 | 187.8
34 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:320*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 145.13 | 145.13
35 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 134.49 | 268.98
36 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 592.37 | 592.37
37 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:800*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 547.56 | 547.56
38 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:500*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 480.38 | 480.38
本页小计 | [6 empty] | 14018.05
39 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 398.98 | 398.98
40 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:800*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 534.59 | 1069.18
41 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:500*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 362.12 | 362.12
42 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:320*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 283.71 | 283.71
43 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:250*250 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 259.46 | 259.46
44 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:500*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7738.37 | 7738.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 252130.6
净化空调系统
本页小计 | [6 empty] | 10111.82
45 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:MAU-1001卧式净化空调机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量21000m3/h，回风量0m3/h，新风量21000m3/h，机外余压1300Pa，无蜗壳/变频，一用一备，风机功率30KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:四管制；冷/热水盘管数据:制冷量370KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量145KW,热水进/出水温度:45/40℃，再热量60KW；加湿方式:二次蒸汽加湿，116kg/h；机组过滤器:初效:G4，中效:F8，亚高效:H10；带U型热管回收段 (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 294794.97 | 294794.97
46 | 030701003005 | 空调器 | (1)名称:MAU-1002卧式净化空调机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量9000m3/h，回风量0m3/h，新风量9000m3/h，机外余压1000Pa，无蜗壳/变频，一用一备，风机功率15KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:四管制；冷/热水盘管数据:制冷量160KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量62KW,热水进/出水温度:45/40℃，再热量26KW；加湿方式:二次蒸汽加湿，50kg/h；机组过滤器:初效:G4，中效:F8，亚高效:H10；带U型热管回收段 (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 224926.75 | 224926.75
本页小计 | [6 empty] | 519721.72
47 | 030701003006 | 空调器 | (1)名称:MAU-1003卧式净化空调机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量10000m3/h，回风量0m3/h，新风量10000m3/h，机外余压1000Pa，无蜗壳/变频，一用一备，风机功率15KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:四管制；冷/热水盘管数据:制冷量176KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量70KW,热水进/出水温度:45/40℃，再热量29KW；加湿方式:二次蒸汽加湿，56kg/h；机组过滤器:初效:G4，中效:F8，亚高效:H10；带U型热管回收段 (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 222728.6 | 222728.6
48 | 030701003007 | 空调器 | (1)名称:MAU-1004卧式净化空调机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量2200m3/h，回风量0m3/h，新风量2200m3/h，机外余压700Pa，无蜗壳/变频，一用一备，风机功率3KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:四管制；冷/热水盘管数据:制冷量40KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量16KW,热水进/出水温度:45/40℃，再热量7KW；加湿方式:二次蒸汽加湿，13kg/h；机组过滤器:初效:G4，中效:F8，亚高效:H10； (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 104260.43 | 104260.43
本页小计 | [6 empty] | 326989.03
49 | 030701003008 | 空调器 | (1)名称:PAU-1001卧式净化空调机组 (2)规格、型号:风机数据:送风量13000m3/h，回风量0m3/h，新风量13000m3/h，机外余压1000Pa，无蜗壳/变频，一用一备，风机功率15KW,电源380V/3Ph/50Hz；冷热水系统形式:四管制；冷/热水盘管数据:制冷量230KW,冷冻水进/出水温度:7/12℃，制热量90KW,热水进/出水温度:45/40℃，再热量37KW；加湿方式:二次蒸汽加湿，72kg/h；机组过滤器:初效:G4，中效:F8，亚高效:H10；带U型热管回收段 (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 243069.6 | 243069.6
50 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm，δ=0.5MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 291.7 | 336.51 | 98159.97
51 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤450mm，δ=0.6MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 218.91 | 324.24 | 70979.38
本页小计 | [6 empty] | 412208.95
52 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长450<D(b)≤630mm，δ=0.75MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 156.48 | 329.49 | 51558.6
53 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长630<D(b)≤1000mm，δ=0.75MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 201.91 | 286.24 | 57794.72
54 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长1000<D(b)≤1500mm，δ=1.00MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 157.92 | 292.09 | 46126.85
本页小计 | [6 empty] | 155480.17
55 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌，镀锌层厚度:≥100g/m2 (3)规格、型号:大边长1500<D(b)≤2000mm，δ=1.2MM (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 6.71 | 313.5 | 2103.59
56 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管、阀门保温 (2)规格:30mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 1032.22 | 83.23 | 85911.67
57 | 031208003004 | 通风管道绝热 | (1)名称:不燃A1级离心玻璃棉保温板 (2)规格:40mm厚，导热系数<0.041w/m°C；表观密度:≥64kg/m3； (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 73.76 | 38.94 | 2872.21
58 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:硅钛合金耐高温软接 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 5.08 | 624.77 | 3173.83
59 | 030703021002 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格、型号:1600*1000*600(H) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1857.73 | 1857.73
60 | 030703021003 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格、型号:1700*600*1100(H) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2044.78 | 2044.78
61 | 030703020004 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:1150*650*1500(L) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2293.27 | 2293.27
本页小计 | [6 empty] | 100257.08
62 | 030703020005 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:700*500*1500(L) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1555.38 | 1555.38
63 | 030703011009 | 层流罩 | (1)名称:洁净手术室用层流罩 (2)规格、型号:2400*1400*500(H) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 14352.37 | 14352.37
64 | 030701010003 | 过滤网 | (1)名称:抽屉式过滤网 (2)规格、型号:1250*630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 844.27 | 844.27
65 | 030701010004 | 过滤网 | (1)名称:抽屉式过滤网 (2)规格、型号:800*630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 586.29 | 586.29
66 | 030701010005 | 过滤网 | (1)名称:抽屉式过滤网 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 378.6 | 757.2
67 | 030701010006 | 过滤网 | (1)名称:抽屉式过滤网 (2)规格、型号:700*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 384.9 | 384.9
68 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口G1 (2)规格、型号:476*476*250 (3)过滤等级H13，过滤效率99.99%；带DOP发尘口和检测口，液槽密封； (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 31 | 1386.83 | 42991.73
69 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口G2 (2)规格、型号:695*580*250 (3)过滤等级H13，过滤效率99.99%；带DOP发尘口和检测口，液槽密封； (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 71 | 1788.47 | 126981.37
70 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:2000*1500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1716.44 | 1716.44
71 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1600*1300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1260.58 | 1260.58
72 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1600*1000 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1022.74 | 1022.74
本页小计 | [6 empty] | 192453.27
73 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1400*1000 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 913.62 | 913.62
74 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 289.55 | 289.55
75 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 17 | 152.94 | 2599.98
76 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 7 | 109.53 | 766.71
77 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:1250*630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 633.96 | 633.96
78 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:1150*650 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 609.65 | 609.65
79 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:800*630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 401.42 | 802.84
80 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 304.16 | 608.32
81 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:700*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 322.39 | 644.78
82 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:630*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 262.83 | 262.83
83 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:400*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 189.63 | 189.63
84 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 158.75 | 158.75
本页小计 | [6 empty] | 8480.62
85 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 71 | 135.4 | 9613.4
86 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 31 | 126.89 | 3933.59
87 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动开关阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 392.02 | 392.02
88 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 384.66 | 1923.3
89 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 378.78 | 757.56
90 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:1250*630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 965.22 | 965.22
91 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:800*630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 766.79 | 766.79
92 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:800*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 592.37 | 1184.74
93 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:700*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 613.36 | 613.36
94 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:630*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 509.49 | 509.49
95 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:500*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 480.38 | 480.38
96 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:400*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 24 | 460.13 | 11043.12
97 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 440.54 | 881.08
98 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:400*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 411.22 | 411.22
本页小计 | [6 empty] | 33475.27
99 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 426.91 | 1707.64
100 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:320*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 7 | 411.22 | 2878.54
101 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 400.02 | 2000.1
102 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 398.98 | 797.96
103 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 11 | 383.22 | 4215.42
104 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:1150*650 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 967.45 | 967.45
105 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:800*630 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 819.44 | 819.44
106 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:800*400 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 707.6 | 707.6
107 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:700*500 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 771.05 | 1542.1
108 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:630*400 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 577.37 | 577.37
本页小计 | [6 empty] | 16213.62
109 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:400*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 316.4 | 316.4
110 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:320*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 283.71 | 283.71
111 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 7515.37 | 37576.85
112 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7515.37 | 15030.74
113 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7445.37 | 7445.37
114 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7445.37 | 14890.74
115 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 7316.37 | 21949.11
116 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 7316.37 | 29265.48
117 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7294.37 | 14588.74
118 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 9 | 7252.37 | 65271.33
119 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7294.37 | 7294.37
120 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7252.37 | 7252.37
121 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7252.37 | 14504.74
本页小计 | [6 empty] | 235669.95
122 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:630*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 4648.49 | 4648.49
123 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:500*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2597.84 | 2597.84
124 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:400*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 19 | 2348 | 44612
125 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 2204.58 | 4409.16
126 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:320*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 2204.58 | 8818.32
127 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2149.98 | 2149.98
128 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)名称:CAV定风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 2086.98 | 10434.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2078620.37
通风系统
129 | 030108001001 | 风机 | (1)名称:PF-1001玻璃钢箱式防腐离心风机（变频） (2)规格、型号:设计风量17000M3/h，机外余压1200Pa，电机功率15KW/380V，室外型,自带消音罩、防雨罩 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 24863.02 | 49726.04
130 | 030108001002 | 风机 | (1)名称:PF-1002玻璃钢箱式防腐离心风机（变频） (2)规格、型号:设计风量7000M3/h，机外余压1000Pa，电机功率7.5KW/380V，室外型,自带消音罩、防雨罩 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 12813.02 | 25626.04
本页小计 | [6 empty] | 153022.77
131 | 030108001003 | 风机 | (1)名称:PF-1003玻璃钢箱式防腐离心风机（变频） (2)规格、型号:设计风量11000M3/h，机外余压1000Pa，电机功率11KW/380V，室外型,自带消音罩、防雨罩 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 18713.02 | 37426.04
132 | 030108001004 | 风机 | (1)名称:PF-1004玻璃钢箱式防腐离心风机（变频） (2)规格、型号:设计风量1600M3/h，机外余压600Pa，电机功率2.2KW/380V，室外型,自带消音罩、防雨罩 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 8063.02 | 16126.04
133 | 030108001005 | 风机 | (1)名称:PF-1005玻璃钢箱式防腐离心风机（变频） (2)规格、型号:设计风量13500M3/h，机外余压1100Pa，电机功率11KW/380V，室外型,自带消音罩、防雨罩 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 18713.02 | 37426.04
134 | 030108001006 | 风机 | (1)名称:PF-1006玻璃钢箱式防腐离心风机（变频） (2)规格、型号:设计风量10000M3/h，机外余压1100Pa，电机功率11KW/380V，室外型,自带消音罩、防雨罩 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 18713.02 | 18713.02
本页小计 | [6 empty] | 109691.14
135 | 030701002001 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)名称:YTRL-1001一体扰流喷淋除臭设备(普通型) (2)规格:处理风量:17000m3/h，设备阻力:≤300Pa，配电功率3KW/220V，平均耗水量0.8T/D,工作重量1060kg，设备材质SUS304 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 434080.96 | 434080.96
136 | 030701002002 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)名称:YTRL-1002一体扰流喷淋除臭设备(普通型) (2)规格:处理风量:7000m3/h，设备阻力:≤300Pa，配电功率1.8KW/220V，平均耗水量0.6T/D,工作重量620kg，设备材质SUS304 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 384225.96 | 384225.96
137 | 030701002003 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)名称:YTRL-1003一体扰流喷淋除臭设备(生物安全型) (2)规格:处理风量:11000m3/h，设备阻力:≤350Pa，配电功率5.8KW/220V，平均耗水量0.8T/D,工作重量1100kg，设备材质SUS304 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 546855.96 | 546855.96
138 | 030701002004 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)名称:YTRL-1004一体扰流喷淋除臭设备(普通型) (2)规格:处理风量:1600m3/h，设备阻力:≤300Pa，配电功率1.2KW/220V，平均耗水量0.4T/D,工作重量430kg，设备材质SUS304 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 343470.96 | 343470.96
本页小计 | [6 empty] | 1708633.84
139 | 030701002005 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)名称:YTRL-1005一体扰流喷淋除臭设备(普通型) (2)规格:处理风量:13500m3/h，设备阻力:≤300Pa，配电功率3KW/220V，平均耗水量0.8T/D,工作重量1060kg，设备材质SUS304 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 434080.96 | 434080.96
140 | 030701002006 | 一体扰流喷淋除臭设备 | (1)名称:YTRL-1006一体扰流喷淋除臭设备(普通型) (2)规格:处理风量:10000m3/h，设备阻力:≤300Pa，配电功率3KW/220V，平均耗水量0.8T/D,工作重量1060kg，设备材质SUS304 (3)内容:含就地控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 384225.96 | 384225.96
141 | 030702005001 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm δ=4.0mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 1368.05 | 185.52 | 253800.64
142 | 030702005002 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤630mm δ=6.0mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 387.73 | 376.67 | 146046.26
本页小计 | [6 empty] | 1218153.82
143 | 030702005003 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长630<D(b)≤1200mm δ=8.0mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 177 | 177.41 | 31401.57
144 | 031208003005 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管、阀门保温 (2)规格:30mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 1914.31 | 83.22 | 159308.88
145 | 031208003006 | 通风管道绝热 | (1)名称:不燃A1级离心玻璃棉保温板 (2)规格:40mm厚，导热系数<0.041w/m°C；表观密度:≥64kg/m3； (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 153.76 | 38.96 | 5990.49
146 | 030703019003 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:硅钛合金耐高温软接 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 13.26 | 624.77 | 8284.45
147 | 030703020006 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:800*600*1500（L) (3)支架材质、型号:含支吊架制作及安装除锈刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2262.29 | 2262.29
148 | 030703020007 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:700*600*1500 (3)支架材质、型号:含支吊架制作及安装除锈刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2172.52 | 2172.52
149 | 030703020008 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:600*500*1500（L) (3)支架材质、型号:含支吊架制作及安装除锈刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 1846.03 | 3692.06
本页小计 | [6 empty] | 213112.26
150 | 030703020009 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:400*320*1500（L) (3)支架材质、型号:含支吊架制作及安装除锈刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1463.64 | 1463.64
151 | 030703020010 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:320*320*1000（L) (3)支架材质、型号:含支吊架制作及安装除锈刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1426.34 | 1426.34
152 | 030703013001 | 风帽 | (1)名称:锥形防风帽 (2)规格、型号:Φ900 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2353.8 | 2353.8
153 | 030703013002 | 风帽 | (1)名称:锥形防风帽 (2)规格、型号:Φ800 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1910.77 | 1910.77
154 | 030703013003 | 风帽 | (1)名称:锥形防风帽 (2)规格、型号:Φ700 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 1658.77 | 3317.54
155 | 030703013004 | 风帽 | (1)名称:锥形防风帽 (2)规格、型号:Φ630 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1910.77 | 1910.77
156 | 030703013005 | 风帽 | (1)名称:锥形防风帽 (2)规格、型号:Φ320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1234.1 | 1234.1
157 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:B1门铰式单层百叶风口(带尼龙网) (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 121.15 | 605.75
158 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:B2门铰式单层百叶风口(带H13高效过滤器) (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 16 | 190.85 | 3053.6
159 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:B3门铰式单层百叶风口(带H13高效过滤器) (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 121.15 | 242.3
160 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:B4门铰式单层百叶风口(带F8高效过滤器) (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 190.85 | 190.85
161 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:P1下排风口门铰式单层百叶（带尼龙网） (2)规格、型号:300*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 44 | 169.23 | 7446.12
本页小计 | [6 empty] | 25155.58
162 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:P2下排风口门铰式单层百叶（带尼龙网） (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 105 | 190.85 | 20039.25
163 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:P3下排风口门铰式单层百叶（带H13中效过滤器） (2)规格、型号:300*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 13 | 169.23 | 2199.99
164 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:P4下排风口门铰式单层百叶（带H13中效过滤器） (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 24 | 190.85 | 4580.4
165 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:600*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 292.01 | 292.01
166 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 172.61 | 172.61
167 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 147 | 134.49 | 19770.03
168 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 60 | 120.81 | 7248.6
169 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:φ315 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 143.85 | 287.7
170 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:φ250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 126.33 | 252.66
171 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动调节阀 (2)规格、型号:φ110 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 102.28 | 102.28
172 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃常开防火阀 (2)规格、型号:600*500 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 606.55 | 606.55
本页小计 | [6 empty] | 55552.08
173 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃常开防火阀 (2)规格、型号:630*400 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 577.37 | 577.37
174 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:1000*600 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 923.01 | 1846.02
175 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:800*600 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 850.07 | 1700.14
176 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:700*600 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 813.61 | 2440.83
177 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:600*500 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 740.66 | 4443.96
178 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:400*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 316.4 | 632.8
179 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:320*320 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 283.71 | 567.42
180 | 030703001082 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)规格、型号:250*250 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 259.46 | 259.46
181 | 030703001083 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7252.37 | 14504.74
本页小计 | [6 empty] | 26972.74
182 | 030703001084 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量阀（PP) (2)规格、型号:φ250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7252.37 | 7252.37
183 | 030703001085 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 7515.37 | 22546.11
184 | 030703001086 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 7445.37 | 44672.22
185 | 030703001087 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 25 | 7316.37 | 182909.25
186 | 030703001088 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 15 | 7294.37 | 109415.55
187 | 030703001089 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 15 | 7252.37 | 108785.55
188 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:600*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 578.36 | 578.36
189 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:400*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 460.13 | 1380.39
190 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 426.91 | 2561.46
191 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:320*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 25 | 411.22 | 10280.5
192 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:250*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 16 | 398.98 | 6383.68
193 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 19 | 383.22 | 7281.18
194 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动开关阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 378.78 | 757.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3937427.72
空调水系统
本页小计 | [6 empty] | 504804.18
195 | 030211003001 | 水泵 | (1)名称:冷水循环泵（变频） (2)规格、型号:水流量126m3/h，扬程30m，输入功率15KW，电源380V-3Ph-50HZ (3)含配套控制柜及配线、配管、减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 25945.4 | 51890.8
196 | 030211003002 | 水泵 | (1)名称:冷水循环泵（变频） (2)规格、型号:水流量76m3/h，扬程30m，输入功率11KW，电源380V-3Ph-50HZ (3)含配套控制柜及配线、配管、减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 17978.54 | 35957.08
197 | 030211003003 | 水泵 | (1)名称:冷水循环泵（变频） (2)规格、型号:水流量96m3/h，扬程30m，输入功率11KW，电源380V-3Ph-50HZ (3)含配套控制柜及配线、配管、减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 17978.54 | 35957.08
198 | 031006006001 | 风冷热泵机组 | (1)名称:FL-1~3模块式风冷热泵机组 (2)规格、型号:制冷量133kW,额定输入功率36.8kW,进/出水温度7/12℃，水流量22.9m3/h，阻力29kPa；制热量169kW,额定输入功率36.8kW,进/出水温度40/45℃，水流量29.1m3/h，阻力66kPa，最大运行功率56.8KW，运行重量995kg (3)含配套控制柜及配线、配管、减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 组 | 3 | 82650.06 | 247950.18
本页小计 | [6 empty] | 371755.14
199 | 031006006002 | 风冷热泵机组 | (1)名称:FL-4~8模块式风冷热泵机组 (2)规格、型号:制冷量130kW,额定输入功率38.6kW,进/出水温度7/12℃，水流量22.9m3/h，阻力29kPa；制热量140kW,额定输入功率41.2kW,进/出水温度40/45℃，水流量29.1m3/h，阻力66kPa，最大运行功率56.8KW，运行重量995kg (3)含配套控制柜及配线、配管、减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 组 | 5 | 82650.06 | 413250.3
200 | 031001002001 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(空调水) (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:焊接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 65.11 | 207.18 | 13489.49
201 | 031001002002 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(空调水) (2)型号、规格:DN125 (3)连接方式:焊接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 266.31 | 177.62 | 47301.98
202 | 031001002003 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(空调水) (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:焊接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 341.64 | 149.54 | 51088.85
203 | 031001002004 | 钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN80 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 172.94 | 125.47 | 21698.78
本页小计 | [6 empty] | 546829.4
204 | 031001002005 | 钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 133.74 | 113.06 | 15120.64
205 | 031001001001 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 7.41 | 95.67 | 708.91
206 | 031001001002 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 12.94 | 78.09 | 1010.48
207 | 031001001003 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 156.51 | 74.24 | 11619.3
208 | 031001001004 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 8.96 | 64.22 | 575.41
本页小计 | [6 empty] | 29034.74
209 | 031001001005 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 135.17 | 52.47 | 7092.37
210 | 031001002006 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(蒸汽) (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:焊接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 65.33 | 53.56 | 3499.07
211 | 031001002007 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管(蒸汽) (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:焊接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 63.74 | 50.09 | 3192.74
212 | 031208003007 | 通风管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)规格:36mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 363.47 | 91.72 | 33337.47
213 | 031208003008 | 通风管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)规格:32mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 140.75 | 88.69 | 12483.12
本页小计 | [6 empty] | 59604.77
214 | 031208003009 | 通风管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)规格:25mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 15.72 | 68.82 | 1081.85
215 | 031208003010 | 通风管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)规格:19mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 23.26 | 52.48 | 1220.68
216 | 031208003011 | 通风管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)规格:50mm厚带铝箔不燃A级离心玻璃棉管壳，外包0.5mm铝皮保护，导热系数<0.041w/m°C，表观密度:≥64kg/m3； (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 37.36 | 96.12 | 3591.04
217 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)名称:铝皮 (2)规格:0.5mm (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 342.7 | 63.62 | 21802.57
218 | 031003003001 | 法兰阀门 | (1)名称:压差旁通阀 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 5841.71 | 5841.71
219 | 031003003002 | 法兰阀门 | (1)名称:压差旁通阀 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 4920.73 | 4920.73
220 | 031003003003 | 法兰阀门 | (1)名称:压差旁通阀 (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 4273.1 | 4273.1
221 | 031003003004 | 法兰阀门 | (1)名称:电动调节阀（失电常闭型） (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 5065.55 | 5065.55
本页小计 | [6 empty] | 47797.23
222 | 031003003005 | 法兰阀门 | (1)名称:电动调节阀（失电常闭型） (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2978.03 | 2978.03
223 | 031003003006 | 法兰阀门 | (1)名称:电动调节阀（失电常闭型） (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2304.49 | 2304.49
224 | 031003003007 | 法兰阀门 | (1)名称:电动比例积分调节阀 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 10529.75 | 10529.75
225 | 031003003008 | 法兰阀门 | (1)名称:电动比例积分调节阀 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 8361.58 | 25084.74
226 | 031003003009 | 法兰阀门 | (1)名称:电动比例积分调节阀 (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7072.4 | 14144.8
227 | 031003003010 | 法兰阀门 | (1)名称:电动比例积分调节阀 (2)规格、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 6266.1 | 25064.4
228 | 031003003011 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动比例积分调节阀 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 4751.83 | 4751.83
229 | 031003003012 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动比例积分调节阀 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 1827.12 | 1827.12
230 | 031003003013 | 法兰阀门 | (1)名称:平衡阀 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 4100.6 | 8201.2
231 | 031003003014 | 法兰阀门 | (1)名称:平衡阀 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 3326.83 | 6653.66
本页小计 | [6 empty] | 101540.02
232 | 031003003015 | 法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 2032.42 | 6097.26
233 | 031003003016 | 法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 1556.45 | 4669.35
234 | 031003003017 | 法兰阀门 | (1)名称:蜗轮蜗杆法兰中线蝶阀 (2)规格、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 1434.97 | 8609.82
235 | 031003003018 | 法兰阀门 | (1)名称:手柄法兰中线蝶阀 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 19 | 1041.95 | 19797.05
236 | 031003003019 | 法兰阀门 | (1)名称:手柄法兰中线蝶阀 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 29 | 858.28 | 24890.12
237 | 031003003020 | 法兰阀门 | (1)名称:手柄法兰中线蝶阀 (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 28 | 711.5 | 19922
238 | 031003003021 | 法兰阀门 | (1)名称:手柄法兰中线蝶阀 (2)规格、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 20 | 605.55 | 12111
239 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)名称:内螺纹球阀 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 285.8 | 1429
240 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)名称:内螺纹球阀 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 218.34 | 1091.7
241 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜闸阀 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 34 | 48.99 | 1665.66
242 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜截止阀 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 62.02 | 124.04
本页小计 | [6 empty] | 100407
243 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜截止阀 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 46.29 | 92.58
244 | 031003003022 | 法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 1761.52 | 5284.56
245 | 031003003023 | 法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 1430.45 | 5721.8
246 | 031003003024 | 法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 1035.73 | 6214.38
247 | 031003003025 | 法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 10 | 874.25 | 8742.5
248 | 031003003026 | 法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 633.9 | 2535.6
249 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 282.62 | 282.62
250 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 123.95 | 371.85
251 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 8 | 103.77 | 830.16
252 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 17 | 27.22 | 462.74
253 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 37.18 | 148.72
本页小计 | [6 empty] | 30687.51
254 | 031003010001 | 软接头(软管) | (1)名称:不锈钢软接 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个(组) | 34 | 43.48 | 1478.32
255 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)含表弯与截止阀 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 81 | 236.21 | 19133.01
256 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)名称:压差表 (2)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 58 | 209.59 | 12156.22
257 | 030601001001 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)其他:详见设计图纸和招标文件 | 支 | 46 | 216.54 | 9960.84
258 | 031003003027 | 法兰阀门 | (1)名称:橡胶软接头 (2)规格、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 1011.81 | 6070.86
259 | 031003003028 | 法兰阀门 | (1)名称:橡胶软接头 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 822.2 | 4933.2
260 | 031003003029 | 法兰阀门 | (1)名称:橡胶软接头 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 622.37 | 3734.22
261 | 031003003030 | 法兰阀门 | (1)名称:橡胶软接头 (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 16 | 503.02 | 8048.32
262 | 031003001030 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 17 | 237.76 | 4041.92
263 | 031003001031 | 螺纹阀门 | (1)名称:泄压阀 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 17 | 52.87 | 898.79
264 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)名称:钢截止阀 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 185.46 | 370.92
265 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)名称:钢截止阀 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 8 | 132.41 | 1059.28
本页小计 | [6 empty] | 71885.9
266 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)名称:蒸汽电动调节阀 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 3736.02 | 3736.02
267 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)名称:蒸汽电动调节阀 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 3412.53 | 13650.12
268 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)名称:疏水器 (2)规格、型号:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 347.82 | 695.64
269 | 031003001037 | 螺纹阀门 | (1)名称:疏水器 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 8 | 242.7 | 1941.6
270 | 031002003012 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN125 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 157.5 | 945
271 | 031002003013 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN100 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 10 | 125.09 | 1250.9
272 | 031002003014 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN80 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 100.79 | 403.16
273 | 031002003015 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN65 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 68.32 | 273.28
274 | 031002003016 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN32 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 8 | 31.8 | 254.4
275 | 031002003017 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN25 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 31.8 | 31.8
276 | 031002003018 | 套管 | (1)名称:钢套管 (2)规格:DN20 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 14 | 31.8 | 445.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1383168.83
通风工程检测、调试
277 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调系统检测、调试费 (2)其他:详见设计图纸和招标文件，且满足国家施工、验收规范及要求 | 系统 | 1 | 52908.36 | 52908.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 52908.36
本页小计 | [6 empty] | 76535.48
本页小计
合 计 | [6 empty] | 7704255.88