## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：纯水工程 |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 416404.52
1.1 | 纯水 |  | 309084.66
1.2 | 饮用水 |  | 107319.86
2 | 措施项目费 |  | 9850.58
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 8889.88
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 960.7
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 3043.03
5 | 不含税建安工程造价 |  | 429298.13
6 | 应纳税费 |  | 14520.58
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 12964.8
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1555.78
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 443818.71
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：纯水工程 |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
纯水
1 | 030302001001 | 纯水机组 | (1)名称:机房内纯化水处理 (2)内容:含前置预处理；预处理系统:含相关设备、管道及配件等、阀门仪表等附件；含一级反渗透主机；其中包含相关设备、管道及配件等、阀门仪表等附件；含二级反渗透主机；其中包含相关设备、管道及配件等、阀门仪表等附件；含反渗透组件与电控系统；其中包含管道及配件、阀门仪表等附件、控制设备、软件、接口、管线、桥架的采购、安装、调试、协议免费开放；含各段恒压供水泵（供水泵采用一用一备）；其中包含管道及配件、阀门仪表等附件、控制设备、接口、管线、桥架的采购、安装、调试；包含纯水自控系统:控制设备、软件、接口、管线、桥架的采购、安装、调试、协议免费开放 | 套 | 1 | 251456 | 251456
2 | 031001003001 | 不锈钢管 | (1)安装部位:纯水管 (2)材质、规格:304薄壁不锈钢管、DN15 (3)连接形式:自动氩弧焊焊接 (4)内容:管件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒冲洗 (6)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 65.92 | 80.18 | 5285.47
3 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)安装部位:纯水管 (2)材质、规格:304薄壁不锈钢管、DN25 (3)连接形式:自动氩弧焊焊接 (4)内容:管件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒冲洗 (6)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 42.23 | 99.81 | 4214.98
本页小计 | [6 empty] | 260956.45
4 | 031001003003 | 不锈钢管 | (1)安装部位:纯水管 (2)材质、规格:304薄壁不锈钢管、DN40 (3)连接形式:自动氩弧焊焊接 (4)内容:管件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒冲洗 (6)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 195.54 | 129.48 | 25318.52
5 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)材质、规格:25mm厚橡塑海绵防结露 (2)其他:详见设计图纸及招标文件 | m3 | 0.74 | 2328.94 | 1723.42
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)类型:U型隔膜阀 (2)材质:304 (3)规格、压力等级:DN15 (4)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 18 | 864.13 | 15554.34
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)类型:U型隔膜阀 (2)材质:304 (3)规格、压力等级:DN25 (4)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 2 | 1759.56 | 3519.12
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 1 | 183.17 | 183.17
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 1 | 283.29 | 283.29
10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢止回阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 1 | 72.84 | 72.84
11 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢止回阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 1 | 296.96 | 296.96
12 | 031003001007 | 压力表 | (1)类型:压力表 (2)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 2 | 141.75 | 283.5
13 | 031002003001 | 套管 | (1)名称、类型:套管制作安装 (2)规格:DN15 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 9 | 25.13 | 226.17
14 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:套管制作安装 (2)规格:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 6 | 31.8 | 190.8
15 | 031002003003 | 套管 | (1)名称、类型:套管制作安装 (2)规格:DN40 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 3 | 50.57 | 151.71
本页小计 | [6 empty] | 47803.84
16 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 62.1 | 4.36 | 270.76
17 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 6.9 | 7.77 | 53.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 309084.66
饮用水
18 | 030302001002 | 动物饮用水机组 | (1)名称:动物饮用水处理设备 (2)内容:包含1支20寸PP滤芯、1支20寸颗粒活性炭滤芯、1支20寸压缩活性炭滤芯、4支3013RO膜、1套500L无菌水箱（700*2100）、1台循环供水泵（0.37kw，304不锈钢材质）、1台紫外线杀菌器（进口灯管 100W）；其中包含相关设备、管道及配件等、阀门仪表等附件 | 套 | 1 | 65314 | 65314
19 | 031001003004 | 不锈钢管 | (1)安装部位:饮用水管 (2)材质、规格:304薄壁不锈钢管、DN15 (3)连接形式:自动氩弧焊焊接 (4)内容:管件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒冲洗 (6)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 109.23 | 80.18 | 8758.06
20 | 031001003005 | 不锈钢管 | (1)安装部位:饮用水管 (2)材质、规格:304薄壁不锈钢管、DN25 (3)连接形式:自动氩弧焊焊接 (4)内容:管件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒冲洗 (6)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 17.99 | 99.81 | 1795.58
21 | 031001003006 | 不锈钢管 | (1)安装部位:饮用水管 (2)材质、规格:304薄壁不锈钢管、DN40 (3)连接形式:自动氩弧焊焊接 (4)内容:管件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒冲洗 (6)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 195.91 | 129.48 | 25366.43
22 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)材质、规格:25mm厚橡塑海绵防结露 (2)其他:详见设计图纸及招标文件 | m3 | 0.46 | 2328.94 | 1071.31
本页小计 | [6 empty] | 102629.75
23 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)类型:U型隔膜阀 (2)材质:304 (3)规格、压力等级:DN25 (4)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 2 | 1759.56 | 3519.12
24 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 1 | 183.17 | 183.17
25 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢止回阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 1 | 72.84 | 72.84
26 | 031003001011 | 压力表 | (1)类型:压力表 (2)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 2 | 141.75 | 283.5
27 | 031002003004 | 套管 | (1)名称、类型:套管制作安装 (2)规格:DN15 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 5 | 25.13 | 125.65
28 | 031002003005 | 套管 | (1)名称、类型:套管制作安装 (2)规格:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 4 | 31.8 | 127.2
29 | 031002003006 | 套管 | (1)名称、类型:套管制作安装 (2)规格:DN40 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | 个 | 6 | 50.57 | 303.42
30 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN15 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 79.35 | 4.36 | 345.97
31 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)其他:详见设计图纸及招标文件 | m | 6.9 | 7.77 | 53.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 107319.86
本页小计 | [6 empty] | 5014.48
合 计 | [6 empty] | 416404.52