## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程（含措施项目费） |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 5362752.56
1.1 | 砌筑工程 |  | 72669.81
1.2 | 楼地面工程 |  | 596185.67
1.3 | 墙、柱面装饰工程 |  | 795767.76
1.4 | 天棚工程 |  | 460140.55
1.5 | 门窗工程 |  | 321013.77
1.6 | 工艺 |  | 3116975
2 | 措施项目费 |  | 174231.42
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 19151.21
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 120358.88
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 34721.33
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 79254.19
5 | 不含税建安工程造价 |  | 5616238.17
6 | 应纳税费 |  | 189963.64
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 169610.39
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 20353.25
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 5806201.81
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：装饰工程（含措施项目费） |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌体高度:3.6m以外 2.砌块品种、规格、强度等级:200MM/120MM蒸压加气块砖墙 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆强度等级为Ma5.0 4.耐火时间>1小时、耐火时间>3小时 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m3 | 5.15 | 730.7 | 3763.11
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌体高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:200MM/120MM蒸压加气块砖墙 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆强度等级为Ma5.0 4.耐火时间>3小时、耐火时间>1小时 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m3 | 57.08 | 664.82 | 37947.93
3 | 011201B002001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.不同材料墙体交界处 2.钢(铁)网品种、材质:200宽玻璃丝网格布 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 17.35 | 11.99 | 208.03
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m3 | 15.58 | 753.8 | 11744.2
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m3 | 0.33 | 753.8 | 248.75
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m3 | 1.83 | 759.63 | 1390.12
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | t | 1.45 | 5317.25 | 7710.01
本页小计 | [6 empty] | 63012.15
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安圆钢Φ10mm以内 2.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | t | 0.53 | 5802.29 | 3075.21
9 | 010515001003 | 砌体拉结筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋制安Φ10mm以内 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | t | 1 | 6582.45 | 6582.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72669.81
楼地面工程
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:CT-01800*800*15mm （同颜色美缝剂美缝） 2.粘接层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用粘接剂 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平保护层 4.55厚C25细石混凝土找平层 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.原地面打磨平整(土建完成面) 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 122.18 | 314.89 | 38473.26
11 | 011102003002 | 块料楼地面（防水） | 1.面层材料品种、规格:CT-01800*800*15mm (同颜色美缝剂美缝) 2.粘接层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用粘接剂 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平保护层 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏或排水沟找1%坡,随打随抹平 5.地漏四周及管根部用DSM15砂浆,(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6.界面剂一道 7.原地面打磨平整(土建完成面) 8.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 165.44 | 284.78 | 47114
本页小计 | [6 empty] | 95244.92
12 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm同质透心PVC面层,用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,无缝 2.粘结层厚度、材料种类:自流平≥3mm 3.20mm厚1:3聚氨酯砂浆找平保护层 4.75厚C25细石混凝土内配φC4@150钢丝网片找平层 5.界面剂一道 6.原地面打磨平整 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 1020.95 | 391.34 | 399538.57
13 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面（防水） | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm同质透心PVC面层,用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,无缝 2.粘结层厚度、材料种类:自流平≥3mm 3.20mm厚1:3聚氨酯砂浆找平保护层 4.30厚C25细石混凝土内配φC4@150钢丝网片找平层 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏或排水沟找1%坡,随打随抹平 6.地漏四周及管根部用DSM15砂浆,(1:3水泥砂浆)抹小八字角 7.界面剂一道 8.原地面打磨平整 9.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 236.89 | 311.33 | 73750.96
14 | 011108001001 | 门槛石 | 1.工程部位:门槛石 2.面层材料品种、规格:ST-01大理石，厚度20mm 3.粘接层厚度、砂浆配合比:10mm厚专用粘接剂 4.30mm厚M15水泥砂浆找平保护层 5.嵌缝材料种类:同色美缝处理 6.防护层材料种类:六面防浸透处理 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 3.24 | 577.65 | 1871.59
15 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢成品踢脚与卡件安装 3.固定配套卡件,间距300mm 4.粘贴层厚度、材料种类:9mm厚1:3水泥砂浆压实磨平 5.基层清理:刷专用界面剂一遍 6.原建筑墙体 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m | 209.51 | 44.84 | 9394.43
本页小计 | [6 empty] | 484555.55
16 | 011105004001 | PVC踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料种类、规格、颜色:同质透心PVC卷材2mm厚上翻80mm 3.专用卷材铝型材圆弧踢脚衬板(金属板) 4.粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m | 1299.95 | 19.7 | 25609.02
17 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.0厚304#不锈钢收边 2.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m | 11.7 | 37.08 | 433.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 596185.67
墙、柱面装饰工程
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.油漆、涂料品种、刷漆遍数:无机涂料（一底二面） 2.刮腻子要求:刮腻子二遍,分遍磨平 3.清理抹灰基层 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 544.73 | 45.5 | 24785.22
19 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.50mm厚净化彩钢板(耐火时间>1小时) 2.面板及芯板材料品种、规格:0.5厚镀锌彩钢净化板+双层9.5厚玻镁板内衬岩棉(容重120K/m3)+0.5厚镀锌彩钢净化板 3.50系列铝合金阳角圆弧,配套金属下卡槽自攻螺丝与上下彩钢板固定,1.2mm配套型材4*13铆钉固定 4.嵌缝、塞口材料品种:中性密封胶收边 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 2024.91 | 218.98 | 443414.79
20 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.120mm厚电解板隔断(耐火时间>1小时) 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面1.2mm电解钢板+抗菌涂层(拼接无缝)+双面双层9mm厚硅酸钙板 3.骨架、边框材料种类、规格:C75竖龙骨@400,支撑卡@1200,通贯龙骨@1200,U75地横龙骨,射钉中距 @400 4.50系列铝合金阳角圆弧 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 37 | 765.17 | 28311.29
本页小计 | [6 empty] | 522554.16
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.50mm厚电解板(耐火时间>1小时) 2.1.2mm电解钢板+抗菌涂层(拼接无缝) 3.双层12mm厚硅酸钙板 4.骨架:φ6x80mm尼龙膨胀螺栓,25X50X1.2铝方通横竖向间距@≤400mmL25X25X2铝角码间距@≤600mm 5.50系列铝合金阳角圆弧 6.界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.蒸压加气混凝土砌块墙面 8.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 37 | 365.76 | 13533.12
22 | 011210002003 | 金属隔断 | 1.120mm厚医疗洁净板(耐火时间>1小时) 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面4.5mm医疗洁净板板拼接无缝,挂板打胶+双面双层9mm厚硅酸钙板 3.骨架、边框材料种类、规格:C75竖龙骨@400,支撑卡@1200,通贯龙骨@1200,U75地横龙骨,射钉中距 @400 4.隔音棉 5.勾搭专用龙骨，50系列铝合金阳角圆弧 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 403.21 | 499.62 | 201451.78
23 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.50mm厚医疗洁净板(耐火时间>1小时) 2.4.5mm医疗洁净板板拼接无缝,挂板打胶 3.结构胶粘贴 4.双层12mm厚硅酸钙板,隔音棉 5.骨架:φ6x80mm尼龙膨胀螺栓,25X50X1.2铝方通横竖向间距@≤400mmL25X25X2铝角码间距@≤600mm 6.50系列铝合金阳角圆弧 7.界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.蒸压加气混凝土砌块墙面 9.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 78.6 | 281.21 | 22103.11
24 | 011502001002 | 防撞条 | 1.1.2mm不锈钢成品防撞条 2.宽度:300mm 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m | 340.45 | 127.88 | 43536.75
本页小计 | [6 empty] | 280624.76
25 | 011502B002001 | 不锈钢挡鼠板 | 1.品种、规格:500mm高不锈钢挡鼠板 2.安装方式:插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板 3.夹芯内填充聚氨酯发泡 4.两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板 5.内布加强筋,长度方向约400一条,高度方向中间一条 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m | 14 | 317.74 | 4448.36
26 | 011108001002 | 窗台 | 1.工程部位:幕墙压顶处 2.面层材料品种、规格:20mm厚白色人造石 3.粘接层厚度:20mm专用黏贴层 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.防护层材料种类:六面防护液处理 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 6.81 | 438.59 | 2986.8
27 | 011501006001 | 柜子 | 1.器械柜、麻醉柜、药品柜 2.台柜规格:910*1700*350 3.说明:柜子分四门开启,上下两层均放有高强度之玻璃托架(体位垫柜除外)，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板,柜门贴用与手术室主色调颜色相同的合成板,周边采用铝合金包边 4.含五金及其他所需辅材 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 套 | 3 | 3732.18 | 11196.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 795767.76
天棚工程
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600*1mm铝扣板 2.龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750),与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆 联结后找平 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定,现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200(1500) 4.压条材料种类、规格:W型边龙骨 5.含反支撑 6.含检修口制安 7.计量规则:按吊顶天棚清单的计量规则计算 8.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 61.29 | 256.97 | 15749.69
本页小计 | [6 empty] | 34381.39
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*1200*1.2mm穿孔吸音铝板 2.基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 3.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,间距600,与承载龙骨固定，U型承载龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定，现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 5.含反支撑 6.含检修口制安 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 152.85 | 370.13 | 56574.37
30 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:50mm厚净化彩钢板 2.0.5厚镀锌彩钢净化板+双层9.5厚玻镁板内衬岩棉(容重120K)+0.5厚镀锌彩钢净化板 3.龙骨材料种类、规格、中距:4#角钢 4.吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm冷拉圆钢拉杆接至楼板底膨胀螺丝 5.压条材料种类、规格:配套金属弧形盖板不小于R50 6.嵌缝材料种类:净化彩钢板横向接缝处中字铝连接玻璃胶填缝 7.含反支撑、含检修口制安 8.计量规则:按吊顶天棚清单的计量规则计算 9.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 1128.45 | 287.54 | 324474.51
本页小计 | [6 empty] | 381048.88
31 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:淋浴/洗消间 2.面层材料品种、规格:50mm厚净化彩钢板 3.0.5厚304不锈钢+双层9.5厚玻镁板内衬岩棉(容重120kg/m³)+0.5厚镀锌彩钢净化板 4.龙骨材料种类、规格、中距:彩钢板吊顶专用中字铝吊梁龙骨与方形调节器用T型螺丝连接,间距<600钢 5.吊顶形式、吊杆规格、高度:方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接，M10吊杆与楼板预留件焊接 6.压条材料种类、规格:配套金属弧形盖板不小于R50 7.嵌缝材料种类:净化彩钢板横向接缝处中字铝连接玻璃胶填缝 8.含反支撑、含检修口制安 9.计量规则:按吊顶天棚清单的计量规则计算 10.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 159.35 | 317.03 | 50518.73
32 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:50mm厚医用电解板 2.1.2mm电解钢板+抗菌涂层(拼接无缝)，双层12mm厚硅酸钙板错缝拼接 3.龙骨材料种类、规格、中距:U50@1200系列龙骨,自攻螺丝链接硅酸钙板 4.吊顶形式、吊杆规格、高度:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆 联结后找平 5.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200 6.压条材料种类、规格:配套金属弧形盖板不小于R50 7.含反支撑 8.含检修口制安 9.计量规则:按吊顶天棚清单的计量规则计算 10.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 24.09 | 479.56 | 11552.6
33 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.油漆、涂料品种、刷漆遍数:无机涂料(一底二面) 2.刮腻子要求:刮腻子二遍,分遍磨平 3.5厚DP M10砂浆抹平 4.清理抹灰基层 5.原建筑顶板 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 12.25 | 69.32 | 849.17
本页小计 | [6 empty] | 62920.5
34 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.白色无机涂料（一底二涂） 2.刮腻子二遍,分遍磨平 3.窗帘盒材质、规格:9mm厚玻镁板基层+双层8mm厚硅酸钙板；宽200mm，高200mm 4.C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm，C50*20*0.6次龙骨间距@300mm 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m | 4.48 | 94.08 | 421.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 460140.55
门窗工程
35 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制洁净气密 2.门开启方式:单开 3.门框、扇材质:门框采用1.5mm镀锌钢板,门板采用1.0mm镀锌钢板 4.门板表面处理:高压静电粉末喷塑，内部填充高强度防火蜂窝纸芯板 5.综合考虑观察窗（5+5mm厚双层钢化玻璃安全玻璃抽真空.内置分子筛） 6.说明:含不锈钢弯管锁,闭门器，专用不锈钢门页,抗冲击、耐摩擦，门框三边高弹性硅胶密封条,不门底部自动升降密封条，及其他所需辅材 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 56.58 | 1032.8 | 58435.82
36 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制洁净气密 2.门开启方式:双开 3.门框、扇材质:门框采用1.5mm镀锌钢板,门板采用1.0mm镀锌钢板 4.门板表面处理:高压静电粉末喷塑，内部填充高强度防火蜂窝纸芯板 5.综合考虑观察窗（5+5mm厚双层钢化玻璃安全玻璃抽真空.内置分子筛） 6.说明:含不锈钢弯管锁,闭门器，专用不锈钢门页,抗冲击、耐摩擦，门框三边高弹性硅胶密封条,不门底部自动升降密封条，及其他所需辅材 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 51.06 | 1073.32 | 54803.72
本页小计 | [6 empty] | 113661.02
37 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制洁净气密 2.门开启方式:子母 3.门框、扇材质:门框采用1.5mm镀锌钢板,门板采用1.0mm镀锌钢板 4.门板表面处理:高压静电粉末喷塑，内部填充高强度防火蜂窝纸芯板 5.综合考虑观察窗（5+5mm厚双层钢化玻璃安全玻璃抽真空.内置分子筛） 6.说明:含不锈钢弯管锁,闭门器，专用不锈钢门页,抗冲击、耐摩擦，门框三边高弹性硅胶密封条,不门底部自动升降密封条，及其他所需辅材 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 104.88 | 982.15 | 103007.89
38 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品套装门 2.门套材质:医用钢框(抗菌木纹饰面) 3.门开启方式:单开 4.门框、扇材质:医用钢框木扇(抗菌木纹饰面) 5.说明:包门套、五金及其他所需辅材 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 4.6 | 1685.21 | 7751.97
39 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品套装门 2.门套材质:医用钢框(抗菌木纹饰面) 3.门开启方式:双开 4.门框、扇材质:医用钢框木扇(抗菌木纹饰面) 5.说明:包门套、五金及其他所需辅材 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 3.45 | 1685.21 | 5813.97
40 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级洁净钢制密闭防火门 2.门开启方式:双开门 3.门扇材质:定制成品钢制门 4.含观察窗防火玻璃 5.五金种类、规格:含门锁、拉手、闭门器、合页等 6.满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 17.25 | 815.88 | 14073.93
41 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级洁净钢制密闭防火门 2.门开启方式:双开门 3.门扇材质:定制成品钢制门 4.含观察窗防火玻璃 5.五金种类、规格:含门锁、拉手、闭门器、合页等 6.满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 4.14 | 764.04 | 3163.13
本页小计 | [6 empty] | 133810.89
42 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:自动感应医用移门 2.门框或扇外围尺寸:门板1.0mm镀锌钢板烤漆,门框1.5mm拉丝不锈钢 3.说明含门窗套，观察窗，电动装置，脚感应(自动感应门停电后能手动开启)，调试、五金及安装等 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 5.52 | 9389.48 | 51829.93
43 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:洁净检修门 2.门开启方式:单开 3.门框、扇材质:门框采用1.5mm镀锌钢板,门板采用1.0mm镀锌钢板 4.门板表面处理:高压静电粉末喷塑，内部填充高强度防火蜂窝纸芯板 5.40mm不锈钢方管*4固定 6.说明:含门套，五金，及其他所需辅材 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 2.4 | 1620.36 | 3888.86
44 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:安全门 2.门框、扇材质:门框采用1.5mm镀锌钢板,门板采用1.0mm镀锌钢板 3.门板表面处理:高压静电粉末喷塑，内部填充高强度防火蜂窝纸芯板 4.50mm厚双层中空6+6mm安全玻璃抽真空（可击碎净化专用玻璃） 5.说明:含安全锤，门套，五金，及其他所需辅材 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 20.7 | 852.48 | 17646.34
45 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:洁净窗 2.玻璃品种、厚度:6mm+40mm+6mm安全玻璃抽真空，内置分子筛 3.框、扇材质:说明:含窗套及其他所需辅材 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | m2 | 1.2 | 498.51 | 598.21
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 321013.77
工艺
46 | 011501B002001 | A2生物安全柜 | 1.A2生物安全柜 2.柜规格:1400×830×2200mm 3.电源:220V 50Hz,1.8kw 4.设备重量:250Kg 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 15 | 38671 | 580065
本页小计 | [6 empty] | 654028.34
47 | 010807001002 | 双层自净传递窗 | 1.双层自净传递窗BDS-R550 2.尺寸:985*710*1840mm 3.四面紫外,电子互锁;电源:220VAC±10%,50Hz,250Kg通风量;255m3/h,噪音≤65分贝,消毒时间;≥30min,温度15℃至35℃ 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 4 | 11185 | 44740
48 | 010807001003 | 双层氙光传递窗 | 1.双层氙光传递窗BDS-RU550.01 2.尺寸:985*710*1840mm 3.四面紫外,电子互锁;电源:220VAC±10%,50Hz,250Kg通风量;255m3/h,噪音≤65分贝,消毒时间;≥30min,温度15℃至35℃ 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 52120 | 52120
49 | 031006013001 | 大型多功能消毒传递舱 | 1.大型多功能消毒传递舱BDS-RU6000 2.尺寸:1845×2416×2354mm 3.电源:380 50Hz,3P+N+E,3.5K 4.压缩气源:进气口:φ6mm快插接头,压力:0.4-0.7Mpa,流量:100L/min(自带小型压缩机) 5.排气:排气口:φ108mm圆管,排量600m3/h 6.净重:1400Kg,最大运行重量:1700Kg;净重:1600Kg,最大运行重量:1900Kg 7.地坑尺寸:1945×2074×60mm(长宽深);地坑尺寸:1945×2476×60mm(长宽深) 8.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 套 | 1 | 350000 | 350000
50 | 031006011001 | 双扉灭菌器 | 1.双扉灭菌器BIST-A-D1670 2.尺寸;1609×2132×2005 3.洁净水:压力:0.15Mpa~0.3MPa,流量:2.3m3/小时,用量:0.75m3/循环,硬度<1.4mmol/L,5<温度<20℃ 4.饱和蒸汽:压力:0.3Mpa~0.5MPa,流量:180Kg/小时,用量:60Kg/循环 5.压缩气:压力:0.5Mpa~0.7MPa,流量:60L/分钟(自带小型压缩机220V) 6.电源/功率:380AC\三相,50Hz/95 4.5Kw 3P+N+G 7.设备空重:2700Kg,设备运行重量:4200Kg 8.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 套 | 3 | 282000 | 846000
本页小计 | [6 empty] | 1292860
51 | 031004018001 | 饮水瓶灌装机 | 1.饮水瓶灌装机BWS-M-G380型 2.柜规格:1234×859×1734mm 3.电源:220V 50Hz,1kw 4.设备重量:100Kg，设备运行重量:110Kg 5.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 台 | 1 | 4800 | 4800
52 | 031008009001 | 全自动洗瓶机 | 1.全自动洗瓶机BWS-M-Q320型 2.电源:380V 50Hz,2.1kw 3.水源:软化水或纯水,压力0.2~0.5MPa,流量:≥25L/min,耗量:200L/h 4.蒸汽:压力0.4~0.6MPa/饱和水蒸气,流量:≥40Kg/h,耗量:20Kg/h 5.压缩气:压力0.5~0.7MPa,流量:30L/min(自带小型压缩机) 6.设备空重:280Kg，设备运行重量:330Kg 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 台 | 1 | 86000 | 86000
53 | 031006011002 | 脉动真空灭菌器 | 1.脉动真空灭菌器BIST-A-D660D 2.洁净水:压力:0.15Mpa~0.3MPa;流量:1.1m3/小时；用量:0.35m3/循环硬度<1.4mmol/L,5<温度<20℃； 3.饱和蒸汽:压力:0.3Mpa~0.5MPa,流量:75Kg/小时；用量:25Kg/循环; 4.压缩气:压力:0.5Mpa~0.7MPa,流量:60L/分钟(自带小型压缩机220V); 5.电源:380AC\三相,50Hz/3Kw 3P+N+G; 6.设备空重:1600Kg,设备运行重量:2400Kg。 7.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 套 | 4 | 188000 | 752000
54 | 031006011003 | 生物安全型脉动真空灭菌器 | 1.生物安全型脉动真空灭菌器 2.尺寸;1568×1344×1980 3.洁净水:压力:0.15Mpa~0.3MPa;流量:1.5m3/小时；用量:0.5m3/循环硬度<1.4mmol/L,5<温度<20℃ 4.饱和蒸汽:压力:0.3Mpa~0.5MPa,流量:90Kg/小时；用量:30Kg/循环环 5.压缩气:压力:0.5Mpa~0.7MPa，流量:60L/分钟(自带小型压缩机220V) 6.电源:380AC\三相,50Hz/4Kw 3P+N+G 7.设备空重:1600Kg,设备运行重量:2300Kg 8.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 套 | 1 | 320000 | 320000
本页小计 | [6 empty] | 1162800
55 | 011501B002002 | 通风柜 | 1.通风柜BFA-1500B 2.柜规格:W1500×800×2300mm 3.电源:220V 50Hz,0.4kw 4.设备重量:140Kg 5.外排气口:φ250mm 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 7150 | 7150
56 | 031008006001 | 洗刷池 | 1.不锈钢洗刷池 2.规格:800(W)*550(D)*550(H) 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 1600 | 1600
57 | 031008006002 | 洗刷池 | 1.不锈钢洗刷池 2.规格:2400(W)*700(D)*550(H) 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 5800 | 5800
58 | 031008006003 | 清洗池 | 1.不锈钢清洗池 2.规格:1700(W)*600(D)*550(H) 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 7 | 4400 | 30800
59 | 031008006004 | 清洗池 | 1.不锈钢清洗池 2.规格:900(W)*600(D)*550(H) 3.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 2 | 2400 | 4800
60 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 2.规格、类型:内径800*800*800mm 3.双层,四面紫外,电子互锁;电源:1.5kW/220V 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 800 | 800
61 | 031008006005 | 刷手池 | 1.刷手池 2.规格:W900*D870*H850 3.材质:1.0mm304L不锈钢 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 2000 | 2000
62 | 031004004001 | 实验台 | 1.实验台 2.规格、类型:W3000*D750*H850mm 3.三头水龙头、PP水盆、抗菌陶瓷台面 4.柜体;镀锌钢板、1.2mm厚、柜门270°锌合金门铰 5.含五金及其他所需辅材 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 4700 | 4700
63 | 031004004002 | 实验室水盆 | 1.实验室水盆 2.规格、类型:W800*D750*H850mm 3.三头水龙头、PP水盆、抗菌陶瓷台面 4.柜体;镀锌钢板、1.2mm厚、柜门270°锌合金门铰 5.含五金及其他所需辅材 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 1800 | 1800
本页小计 | [6 empty] | 59450
64 | 031004003002 | 洗眼器 | 1.洗眼器 2.材质:304不锈钢 3.容器配有减压阀水流稳定,加纯净水10升,每90天应换纯进水及加气,加气用手推约50次3Mpa 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 4 | 750 | 3000
65 | 031004003003 | 固定洗眼器 | 1.固定洗眼器 2.304不锈钢 3.高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀,防紫外线辐射 4.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 个 | 1 | 3800 | 3800
66 | 031004011001 | 单人双吹风淋 | 1.单人双吹风淋 2.SUS304不锈钢整体风淋室 3.W1000*H2050*D1240mm(以厂家尺寸为准) 4.配置H13高效过滤器,喷口为不锈钢球形喷口,房间换气次数为400次/h，箱体采用1.5mm厚SUS304不锈钢板 5.带液晶触摸显示屏控制系统,门带500*600mm玻璃观察窗,并配置闭门器和电子互锁，电源为380V 6.其他:满足招标文件、设计图纸、规范等要求 | 套 | 1 | 15000 | 15000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3116975
本页小计 | [6 empty] | 21800
合 计 | [6 empty] | 5362752.56