## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1402987.78
1.1 | 暖改04a |  | 263751.38
1.2 | 暖改04b |  | 424475.56
1.3 | 暖改10a |  | 263798.02
1.4 | 暖改10b |  | 345636.19
1.5 | 实验室修改 |  | 99559.56
1.6 | 通风工程检测、调试 |  | 5767.07
2 | 措施项目费 |  | 37548.48
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 30043.49
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 7504.99
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 27056.68
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1467592.94
6 | 应纳税费 |  | 49639.87
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 44321.31
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 5318.56
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1517232.81
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
暖改04a
1 | 030702005004 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm δ=3mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 16.64 | 184.75 | 3074.24
2 | 030702005005 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤500mm δ=4mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 7.18 | 309.68 | 2223.5
3 | 030702005006 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长800<D(b)≤1250mm δ=6mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 417.12 | 337.93 | 140957.36
本页小计 | [6 empty] | 146255.1
4 | 031208003012 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管、阀门保温 (2)规格:30mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 471.82 | 89.99 | 42459.08
5 | 030703020011 | 消声器 | (1)名称:微穿孔消声器 (2)规格、型号:1000*500*1500（L) (3)支架材质、型号:含支吊架制作及安装除锈刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 2292.21 | 4584.42
6 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格、型号:1000*500 (3)含执行机构、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 862.23 | 1724.46
7 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:φ250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 9 | 7252.37 | 65271.33
8 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格、型号:φ250 (3)含执行机构 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 9 | 384.11 | 3456.99
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 263751.38
暖改04b
1、根据签字平面图:S-31~32轴交S-A~B轴化学实验室新风及排风,增加新风散流器及新风变风量阀,增加2套通风橱排风系统(PF-805/806)及相应的活性炭吸附箱。(不含排风管道),详见附图-1。
通风系统
9 | 030108001007 | 风机 | (1)名称:PF-805、806玻璃钢变频离心风机 (2)规格、型号:设计风量15000M3/h，余压1020Pa，电机功率11KW/380V，与通风柜联动 (3)内容:含控制箱及连接线缆、减震设备、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 18713.02 | 37426.04
10 | 030703013006 | 风帽 | (1)名称:防风帽 (2)规格、型号:Φ750 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 1442.47 | 2884.94
本页小计 | [6 empty] | 157807.26
11 | 030113015001 | 过滤器 | (1)名称:HXT-06、HXT-07活性碳吸附器 (2)规格、型号:15000m3/h、外形尺寸(长宽高)2000*1300*1200mm (3)减震设备、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 13986.51 | 27973.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 68284
空调风系统
12 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤630mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 18.57 | 262.43 | 4873.33
13 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 7 | 109.53 | 766.71
14 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)名称:VAV变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*120 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 7316.37 | 21949.11
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27589.15
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 95873.15
2、根据签字平面图:S-35~36轴交S-A~B轴PI办公室处减少一台风机盘管,增加一个新风散流器,详见附图-1。
15 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤630mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 9.41 | 262.43 | 2469.47
16 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 109.53 | 109.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2579
本页小计 | [6 empty] | 58141.17
3、根据签字平面图:S-24~26轴交S-A~B轴处接种室增加两套净化空调系统(AHU-801/802),同时该区非净化空调风机盘管及新风布局调整,详见附图-1。
17 | 030701003009 | 空调器 | (1)名称:MAU-801卧式洁净循环空气处理机组 (2)规格、型号:送风量2000m3/h，回风量0m3/h，新风量2000M3/h，机外余压650Pa，风机类型无蜗壳(变频)，电机功率2.2KW，电源380V/3Ph/50Hz，机械循环两管制；冷热水盘管:制冷量29.8KW，冷水进出水温度7/12℃，制热量9.9KW,热水进出温度45/40℃，加热方式电热加热，再热量4.6KW；加湿:加湿器蒸汽加湿，加湿量11.0kg/h；过滤装置:初、中效过滤段(G4、F8)；机组结构形式卧式；重量480kg (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台(组) | 1 | 55938.75 | 55938.75
18 | 030701003010 | 空调器 | (1)名称:MAU-802卧式洁净循环空气处理机组 (2)规格、型号:送风量2000m3/h，回风量1500m3/h，新风量500M3/h，机外余压850Pa，风机类型无蜗壳(变频)，电机功率2.2KW，电源380V/3Ph/50Hz，机械循环两管制；冷热水盘管:制冷量12.3KW，冷水进出水温度7/12℃，制热量5.3KW,热水进出温度45/40℃，加热方式电热加热，再热量4.4KW；加湿:加湿器蒸汽加湿，加湿量3.0kg/h；过滤装置:初、中效过滤段(G4、F8)；机组结构形式卧式；重量480kg (3)安装形式:座地安装 (4)附件配置:含减震装置安装、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台(组) | 1 | 56928.75 | 56928.75
本页小计 | [6 empty] | 112867.5
19 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)名称:FP-04风机盘管 (2)规格、型号:冷热水系统两管制，风机高档风量680m3/h，机外静压30Pa，电源220/1/50V/Ph/Hz，电机功率71W；制冷工况:全热/显热4.15/3.02KW，进出水温7/12℃；制热工况:热量5.31KW，进出水温45/40℃；水系统:水流量0.198m3/h，水阻力25KPa，进出水管管径DN20，冷凝水管管径DN20，机组噪音42dB(A)，重量19kg； (3)安装形式:吊装安装 (4)附件配置:含温控器、回风箱，送风管设置光氢离子洁净装置、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油等 (5)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 2 | 1529.82 | 3059.64
20 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 50.04 | 278.01 | 13911.62
21 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤630mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 8.16 | 262.43 | 2141.43
本页小计 | [6 empty] | 19112.69
22 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长630<D(b)≤1000mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 4.84 | 228.94 | 1108.07
23 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 15.16 | 341.56 | 5178.05
24 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | (1)类型:风管制作安装(洁净) (2)材质:镀锌 (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤630mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 88.9 | 334.64 | 29749.5
25 | 030701010007 | 过滤器 | (1)名称:波纹铝过滤器 (2)规格、型号:1000*150 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 114.25 | 114.25
26 | 030703021004 | 静压箱 | (1)名称:消声静压箱 (2)规格、型号:1000*1000*800(H) (3)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 592.73 | 2370.92
27 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶（配防虫铁丝网） (2)规格、型号:1000*600 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 458.7 | 458.7
本页小计 | [6 empty] | 38979.49
28 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式下回风百叶 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 86.15 | 86.15
29 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式下回风百叶 (2)规格、型号:600*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 300.66 | 300.66
30 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格、型号:700*180 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 139.2 | 278.4
31 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口 (2)规格、型号:584*584 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 1420.97 | 5683.88
32 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口 (2)规格、型号:340*340 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 1276.58 | 5106.32
33 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格、型号:300*300 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 109.53 | 219.06
34 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 120.81 | 724.86
35 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 135.4 | 541.6
36 | 030703001103 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:400*120 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 125.69 | 125.69
37 | 030703001104 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 378.78 | 378.78
38 | 030703001105 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格、型号:400*120 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 383.48 | 383.48
39 | 030703001106 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 7252.37 | 21757.11
40 | 030703001107 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 2086.98 | 6260.94
41 | 030703001108 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 2149.98 | 8599.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 221406.53
本页小计 | [6 empty] | 50446.85
4、根据签字平面图:S-29轴处的通风橱移至S-31轴处,原排风机PF-802接至净化区域,调整PF-802设备参数,将原PF-802系统的酸雾喷淋塔调整为活性炭吸附箱,详见附图-2。
42 | 030108001008 | 风机 | (1)名称:PF-802玻璃钢变频离心风机 (2)规格、型号:设计风量2500M3/h，余压1136Pa，电机功率4KW/380V，与通风柜联动 (3)内容:含控制箱及连接线缆、减震设备、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 11213.02 | 11213.02
43 | 030113015002 | 过滤器 | (1)名称:HXT-08活性碳吸附器 (2)规格、型号:2500m3/h、外形尺寸(长宽高)1200*800*1000mm (3)减震设备、设备基础槽钢制作及安装除锈刷油等 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 3747.69 | 3747.69
44 | 030702005007 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长320<D(b)≤500mm δ=4mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 62.89 | 309.68 | 19475.78
45 | 030702005008 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长500<D(b)≤800mm δ=5mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 40.93 | 322.14 | 13185.19
46 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下排风百叶风口 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 73.54 | 73.54
47 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下排风百叶风口 (2)规格、型号:600*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 225.58 | 225.58
本页小计 | [6 empty] | 47920.8
48 | 030703001109 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 120.81 | 241.62
49 | 030703001110 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 172.61 | 172.61
50 | 030703001111 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7252.37 | 14504.74
51 | 030703001112 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7515.37 | 7515.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 70355.14
5、根据1-2条风机盘管及空调机组的变化,调整空调水管平面图,详见附图-3。
52 | 031001002008 | 钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:丝接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 67.82 | 113.06 | 7667.73
53 | 031001001006 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 4.63 | 95.68 | 443
54 | 031001001007 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 5.05 | 78.08 | 394.3
本页小计 | [6 empty] | 30939.37
55 | 031001001008 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 11.18 | 74.22 | 829.78
56 | 031001001009 | 镀锌钢管 | (1)名称:热镀锌钢管(空调水) (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)压力试验、管道消毒、冲洗要求:含管道试压、消毒、冲洗等 (6)其他:详见设计图纸和招标文件 | m | 78.01 | 52.47 | 4093.18
57 | 031208003013 | 通风管道绝热 | (1)名称:管道、阀门保温 (2)规格:32mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 25 | 90.03 | 2250.75
58 | 031003001040 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 845.74 | 845.74
59 | 031003001041 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格、型号:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 569.63 | 569.63
60 | 031003001042 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 282.62 | 282.62
61 | 031003001043 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 151.79 | 151.79
62 | 031003001044 | 螺纹阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 89.83 | 359.32
本页小计 | [6 empty] | 9382.81
63 | 031003001045 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 285.8 | 1429
64 | 031003001046 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格、型号:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 134.82 | 674.1
65 | 031003001047 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 48.99 | 146.97
66 | 031003001048 | 螺纹阀门 | (1)名称:手动阀 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 73.38 | 293.52
67 | 031003003031 | 法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 605.55 | 1211.1
68 | 031003001049 | 螺纹阀门 | (1)名称:橡胶软接头 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 179.63 | 359.26
69 | 031003001050 | 螺纹阀门 | (1)名称:橡胶软接头 (2)规格、型号:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 136.94 | 273.88
70 | 031003001051 | 螺纹阀门 | (1)名称:蒸汽电动调节阀 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 2984.46 | 5968.92
71 | 031003001052 | 螺纹阀门 | (1)名称:疏水阀 (2)规格、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 203.83 | 815.32
72 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)含表弯和截止阀 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 6 | 236.21 | 1417.26
73 | 030601001002 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)其他:详见设计图纸和招标文件 | 支 | 4 | 216.54 | 866.16
74 | 031003001053 | 螺纹阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 59.23 | 118.46
本页小计 | [6 empty] | 13573.95
75 | 031006015001 | 水箱 | (1)名称:不锈钢冷却散热水箱 (2)规格、型号:500*500*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 2799.95 | 2799.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34261.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 424475.56
暖改10a
1、4层净化区域送排/回风口增加定/变风量阀;4层空调水管主管增加蝶阀及静态平衡阀,净化空调机组设置降温水箱 净化空调机组新风接管增加电动密闭阀,新风取风口处增加波纹铝过滤器,详见附图-1。
空调风系统
76 | 030701010008 | 过滤器 | (1)名称:波纹铝过滤器 (2)规格、型号:1000*150 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 114.25 | 114.25
77 | 030703001113 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 7252.37 | 21757.11
78 | 030703001114 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7316.37 | 7316.37
79 | 030703001115 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 2086.98 | 8347.92
80 | 030703001116 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 2149.98 | 4299.96
81 | 030703001117 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2332.68 | 2332.68
82 | 030703001118 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 378.78 | 378.78
83 | 030703001119 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动风量调节阀 (2)规格、型号:400*120 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 383.48 | 383.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44930.55
空调水系统
84 | 031006015002 | 水箱 | (1)名称:不锈钢冷却散热水箱 (2)规格、型号:500*500*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 2799.95 | 2799.95
本页小计 | [6 empty] | 50530.45
85 | 031003003032 | 法兰阀门 | (1)名称:静态平衡调节阀 (2)规格、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2115.75 | 2115.75
86 | 031003001054 | 螺纹阀门 | (1)名称:静态平衡调节阀 (2)规格、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 1019.59 | 2039.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6954.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 51885.43
2、6层/7层/8层空调水管主管增加蝶阀及静态平衡阀,详见附图-1~2。
87 | 031003003033 | 法兰阀门 | (1)名称:静态平衡调节阀 (2)规格、型号:DN125 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 4191.77 | 8383.54
88 | 031003003034 | 法兰阀门 | (1)名称:静态平衡调节阀 (2)规格、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 1702.61 | 3405.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11788.76
3、9层净化区域送排/回风口增加定/变风量阀,新风取风口增加波纹铝过滤器,XF-902机组新风接管增加电动密闭阀, 通风柜增加变风量阀,净化空调机组增加加降温水箱,空调水管主管增加蝶阀及静态平衡阀,换鞋间排风增加排风机和止回阀;详见附图-1~3。
通风系统
89 | 030702005009 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm δ=3mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 3.6 | 184.75 | 665.1
90 | 031208003014 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管、阀门保温 (2)规格:30mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 3.85 | 93.52 | 360.05
本页小计 | [6 empty] | 16968.84
91 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:侧壁回风口百叶 (2)规格、型号:500*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 210.57 | 210.57
92 | 030703001120 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7294.37 | 7294.37
93 | 030703001121 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:φ250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7252.37 | 14504.74
94 | 030703001122 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 126.89 | 126.89
95 | 030703001123 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 113.59 | 113.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 23275.31
空调风系统
96 | 030701010009 | 过滤器 | (1)名称:波纹铝过滤器 (2)规格、型号:2000*150 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 188.57 | 188.57
97 | 030703001124 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 7252.37 | 43514.22
98 | 030703001125 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 7316.37 | 7316.37
99 | 030703001126 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 7445.37 | 44672.22
100 | 030703001127 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:500*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 3 | 7654.37 | 22963.11
101 | 030703001128 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 9 | 2086.98 | 18782.82
102 | 030703001129 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 9 | 2149.98 | 19349.82
103 | 030703001130 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:500*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2600 | 2600
本页小计 | [6 empty] | 181637.29
104 | 030703001131 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:500*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2600 | 2600
105 | 030703001132 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量蝶阀 (2)规格、型号:500*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 2597.84 | 2597.84
106 | 030703001133 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 126.89 | 126.89
107 | 030703001134 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 6 | 135.4 | 812.4
108 | 030703001135 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:400*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 145.13 | 145.13
109 | 030703001136 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格、型号:500*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 172.61 | 690.44
110 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:400*250 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 146.4 | 146.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 166506.23
空调水系统
111 | 031006015003 | 水箱 | (1)名称:不锈钢冷却散热水箱 (2)规格、型号:500*500*500 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 2799.95 | 2799.95
112 | 031003003035 | 法兰阀门 | (1)名称:静态平衡调节阀 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 2912.89 | 5825.78
113 | 031003003036 | 法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 858.28 | 1716.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10342.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 200123.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 263798.02
暖改10b
114 | 030703001137 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*120 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 45 | 7316.37 | 329236.65
本页小计 | [6 empty] | 346698.04
115 | 030703001138 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量蝶阀 (2)规格、型号:400*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 7445.37 | 14890.74
116 | 030703001139 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:φ200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 377.2 | 1508.8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 345636.19
实验室修改
117 | 030108001009 | 风机 | (1)名称:PF-412防爆型静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量200~1500M3/h，余压200Pa，电机功率2.0KW，电源380V/3Ph/50Hz，与通风柜联动,采用EC风机,无极调速 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 7405.02 | 7405.02
118 | 030108001010 | 风机 | (1)名称:PF-413防爆型静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量200~1500M3/h，余压200Pa，电机功率2.0KW，电源380V/3Ph/50Hz，与通风柜联动,采用EC风机,无极调速 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 7405.02 | 7405.02
119 | 030108001011 | 风机 | (1)名称:PF-414防爆型静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量200~1500M3/h，余压200Pa，电机功率2.0KW，电源380V/3Ph/50Hz，与通风柜联动,采用EC风机,无极调速 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 7405.02 | 7405.02
本页小计 | [6 empty] | 38614.6
120 | 030108001012 | 风机 | (1)名称:PF-415防爆型静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量1500M3/h，余压200Pa，电机功率2.0KW，电源380V/3Ph/50Hz，配调速器 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 6586.02 | 6586.02
121 | 030108001013 | 风机 | (1)名称:PF-416防爆型静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量600M3/h，余压200Pa，电机功率0.55KW，电源380V/3Ph/50Hz，配调速器 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 4850.02 | 4850.02
122 | 030108001014 | 风机 | (1)名称:PF-417防爆型静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量200~1500M3/h，余压200Pa，电机功率2KW，电源380V/3Ph/50Hz，与通风柜联动,采用EC风机,无极调速 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 7405.02 | 7405.02
123 | 030108001015 | 风机 | (1)名称:PF-706静音管道风机 (2)规格、型号:设计风量1000M3/h，余压200Pa，电机功率0.25KW，电源380V/3Ph/50Hz，配调速器 (3)内容:含控制箱及连接线缆、设备基础槽钢制作及安装、减震设备、一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (4)其他:详见设计图纸和招标文件 | 台 | 1 | 9913.02 | 9913.02
本页小计 | [6 empty] | 28754.08
124 | 030702005010 | 塑料通风管道 | (1)类型:风管制作安装 (2)材质:PP (3)规格、型号:大边长D(b)≤320mm δ=3mm (4)形状:矩形 (5)含连接法兰、套管及封堵、检查口、天圆地方、风管漏光、漏风试验、导流叶片、消声弯头、防火封堵等 (6)支架材质、型号:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (7)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 47.98 | 184.75 | 8864.31
125 | 031208003015 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管、阀门保温 (2)规格:30mm厚带铝箔难燃B1级橡塑保温板，导热系数<0.033w/m°C（0℃时），≤0.037w/m°C（40℃时）；湿阻因子≥10000；表观密度:50~60kg/m3；氧指数>36;烟密度<50；烟气毒性达到准安全二级(ZA2) (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | m2 | 51.34 | 83.2 | 4271.49
126 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1300*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 439.66 | 439.66
127 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:1000*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 359.6 | 359.6
128 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶 (2)规格、型号:400*400 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 176.13 | 352.26
129 | 030703001140 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 5 | 173.85 | 869.25
130 | 030703001141 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、型号:320*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 122.86 | 122.86
131 | 030703001142 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格、型号:250*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 1 | 113.59 | 113.59
132 | 030703001143 | 碳钢阀门 | (1)名称:变风量阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 7445.37 | 29781.48
133 | 030703001144 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:320*320 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 4 | 426.38 | 1705.52
本页小计 | [6 empty] | 46880.02
134 | 030703001145 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀 (2)规格、型号:200*200 (3)其他:详见设计图纸和招标文件 | 个 | 2 | 400.02 | 800.04
135 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)名称:软接 (2)规格:不燃柔性软接头 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含高层建筑增加费及超高安装费 | m2 | 1.54 | 591.14 | 910.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 99559.56
通风工程检测、调试
136 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调系统检测、调试费 (2)其他:详见设计图纸和招标文件，且满足国家施工、验收规范及要求 | 系统 | 1 | 5767.07 | 5767.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5767.07
本页小计 | [6 empty] | 7477.47
合 计 | [6 empty] | 1402987.78