## Sheet1
单位工程预算汇总表
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工程标段： 第1页共4页
序 号 |  |  | 汇 总 内 容 | [9 empty] | 金额(元) |  |  |  |  | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 1 |  | 分部分项工程费
1.1 | 1.1 |  | 点位拆除部分
1.2 | 1.2 |  | 自动报警系统主机部分
1.3 | 1.3 |  | 63栋和64栋自动报警系统
1.4 | 1.4 |  | 65.66.67栋自动报警系统
1.5 | 1.5 |  | 机房部分
1.6 | 1.6 |  | 发电机房增加喷淋
1.7 | 1.7 |  | 其他
2 | 2 |  | 措施项目费 | [9 empty] | 49806.72
2.1 | 2.1 |  | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 2.2 |  | 安全文明施工措施费 | [9 empty] | 35513.82
2.3 | 2.3 |  | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 2.4 |  | 其它措施项目费 | [9 empty] | 14292.9
3 | 3 |  | 其他项目费
3.1 | 3.1 |  | 计日工
3.2 | 3.2 |  | 总承包服务费
3.3 | 3.3 |  | 发包人供应材料费
4 | 4 |  | 规费
5 | 5 |  | 不含税建安工程造价
6 | 6 |  | 应纳税费
6.1 | 6.1 |  | 增值税应纳税额
6.2 | 6.2 |  | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
7 | 7 |  | 含税建安工程造价
8 | 8 |  | 监理费 | [9 empty] | 51600
9 | 9 |  | 设计费 | [9 empty] | 70300
工程造价(含监理费+设计费)
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第1页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
点位拆除部分
1 | 030904001001 |  |  |  | 原有设备点位拆除 |  |  | 1.感烟安装(破坏性拆除含旧线路 ) |  |  | 个 | 571
2 | 030904003001 |  |  |  | 原有设备点位拆除 |  |  | 1.按钮安装(破坏性拆除含旧线路 ) |  |  | 个 | 444
3 | 030904005001 |  |  |  | 原有设备点位拆除 |  |  | 1.声光报警(破坏性拆除含旧线路 ) |  |  | 个 | 444
4 | 030904007001 |  |  |  | 原有设备点位拆除 |  |  | 1.吸顶式扬声器(破坏性拆除含旧线路) |  |  | 个 | 307
5 | 030904008001 |  |  |  | 原有设备点位拆除 |  |  | 1.控制模块(破坏性拆除含旧线路 ) |  |  | 个 | 505
6 | 030411001001 |  |  |  | 配管拆除 |  |  | 1.原有配线配管拆除 |  |  | m | 3780
分部小计
自动报警系统主机部分
7 | 030904013001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 火灾报警控制器( 联动型) |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装火灾 报警控制器(联动型) 2.规格型号：JB-QGL-9116 3.回路数：18回路 4.立柜一个 5.安装方式：落地式 |  |  | 台 | 2
8 | 030904013002 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 联动控制柜 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装联动 控制柜 2.含DX900-05A多线控制盘15块 、立式机柜1个 3.安装方式：落地式 |  |  | 台 | 2
9 | 030904012001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 总线手动控制盘 |  |  | 1.破坏性拆除并新装总线手动控 制盘 2.规格型号：泛海三江ZX128 3.传输方式：RS485总线 4.规格型号：490×178×30( mm) 5.接口：标准柜4U,含端子连接 线等 |  |  | 台 | 2
10 | 030904015001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 火灾报警控制微机 (CRT) |  |  | 1.破坏性拆除并新装火灾报警控 制微机、图形显示及打印终端 (CRT) 2.规格型号：CRT-9200 |  |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第2页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
11 | 030904016001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 直流稳压电源 |  |  | 1.破坏性拆除并新装直流稳压电 源 2.型号：IG-B1301E,输出 DC24V/30A 3.报警控制器或联动外控设备( 如送风阀、排烟阀等)供电； 4.带浮充功能，具过充电、过放 电保护/报警功能。(含原有拆 除 ) |  |  | 套 | 6
12 | 030904016002 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 电池 |  |  | 1.破坏性拆除并新装电池 2.规格型号：铅酸免维护电池 BAT12V-24Ah |  |  | 节 | 16
13 | 030904014001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 消防广播功放 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装消防 广播功放 2.规格型号：GB9242/500W |  |  | 台 | 6
14 | 030904014002 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 消防电话主机 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装消防 电话主机 2.规格型号：(99)DH9261/B |  |  | 台 | 2
15 | 030904006001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 消防通讯分机 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装消防 通讯分机 2.品牌规格型号：泛海三江 DH9272 |  |  | 部 | 15
16 | 030904014003 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 录音机、MP3播放 器 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装录音 机、MP3播放器 2.规格型号：GB9215/B |  |  | 台 | 2
17 | 030408002001 |  |  |  | 信号传输控制线 |  |  | 1.名称：信号传输控制线 2.规格：NH KVV 14×1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 597.68
18 | 030408002002 |  |  |  | 水泵控制线 |  |  | 1.名称：水泵控制线 2.规格：NH KVV 7×1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 597.68
19 | 030411001002 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：镀锌线管(一用一备) 2.规格：DN50 |  |  | m | 1195.36
20 | 030411001003 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：镀锌线管(一用一备) 2.规格：DN25 |  |  | m | 1195.36
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第3页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
21 | 010101002001 |  |  |  | 挖一般土方 |  |  | 1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.7M |  |  | m3 | 181.56
22 | 010103001001 |  |  |  | 回填方 |  |  | 1.密实度要求：道路路基 2.填方材料品种：沙土 3.填方来源、运距：河沙或粉碎 砂石 |  |  | m3 | 181.56
23 | 010103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  |  | 1.废弃料品种：土石方 2.运距：50KM 3.含弃土费 |  |  | m3 | 31.87
24 | 040203007001 |  |  |  | 水泥混凝土 |  |  | 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料：粉碎砂石 3.厚度：不小于0.2M |  |  | m3 | 31.87
分部小计
63栋和64栋自动报警系统
25 | 030904001002 |  |  |  | 点型光电感烟探测器 |  |  | 1.名称：点型光电感烟探测器 2.参考品牌及型号：三江JTY-GD- 930 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 270
26 | 030904003002 |  |  |  | 手动报警按扭 |  |  | 1.名称：手动报警按扭 2.参考品牌及型号：三江J-SAP- M-962 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 120
27 | 030904005002 |  |  |  | 声光报警器 |  |  | 1.名称：火灾声光报警器 2.参考品牌及型号：三江SG- 991K |  |  | 个 | 120
28 | 030904007002 |  |  |  | 消防广播(扬声器) |  |  | 1.名称：消防广播(扬声器) 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶 |  |  | 个 | 124
29 | 030904003003 |  |  |  | 消火栓按钮 |  |  | 1.名称：消火栓按钮 2.参考品牌及型号：三江J-SAP- M-963 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 120
30 | 030904008002 |  |  |  | 模块(输入输出) |  |  | 1.名称：模块(输入输出) 2.参考品牌及型号：三江956 |  |  | 个 | 17
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第4页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
31 | 030904008003 |  |  |  | 输入模块 |  |  | 1.名称：输入模块 2.参考品牌及型号：三江951 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 12
32 | 030904008004 |  |  |  | 模块(输出) |  |  | 1.名称：广播、声光模块 2.参考品牌及型号：三江953 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 82
33 | 030904008005 |  |  |  | 模块(风阀) |  |  | 1.名称：模块(风阀) 2.参考品牌及型号：三江951 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 42
34 | 030904008006 |  |  |  | 总线隔离模块 |  |  | 1.1.名称：总线隔离模块 2.安装方式：模块箱内安装 3.参考品牌及型号：三江957 |  |  | 个 | 20
35 | 030904008007 |  |  |  | 模块箱 |  |  | 1.名称：模块箱 |  |  | 个 | 38
36 | 030411004001 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：报警回路线 2.规格：ZR-RVS-2*2.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 2448.64
37 | 030411004002 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：模块输入输出线 2.型号：NH-RVS-2x1.5 |  |  | m | 2112.22
38 | 030411004003 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：信号线 2.型号：NH-RVS-2x1.5 |  |  | m | 1072.39
39 | 030411004004 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：消防电话线 2.规格：ZR-RVVP-2*1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：消防电话所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 1392.04
40 | 030411004005 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：消防广播线 2.规格：ZR-BV-2*1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：消防广播所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 1224.32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第5页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
41 | 030411004006 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：24V电源线 2.规格：ZR-BV-2*1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 1492.37
42 | 030411004007 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：电源干线 2.型号：NH-BV-4 |  |  | m | 202.01
43 | 030411004008 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：消火栓控制线 2.型号：NH-RVS-2x1.5 |  |  | m | 667.42
44 | 030408002003 |  |  |  | 控制电缆 |  |  | 1.名称：联动控制线 2.型号：NH-KVV-4*1.5 |  |  | m | 553.81
45 | 030408002004 |  |  |  | 控制电缆 |  |  | 1.名称：联动控制线 2.型号：NH-KVV-5*1.5 |  |  | m | 239.45
46 | 030411001004 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明敷 4.要求：做防火处理 |  |  | m | 3547.68
47 | 031001B00101 |  |  |  | 金属软管 |  |  | 1.名称：金属软管 2.规格：DN15 |  |  | m | 883.1
48 | 030411006001 |  |  |  | 接线盒 |  |  | 1.名称：通用镀锌线盒 |  |  | 个 | 278
49 | 030412001001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 疏散指示灯 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装疏散 指示灯 |  |  | 套 | 25
50 | 030412001002 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 应急灯 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装应急灯 |  |  | 套 | 25
51 | 030703B00301 |  |  |  | 防烟风阀 |  |  | 1.手动防烟风阀维修(型号、品 牌按照原有) |  |  | 个 | 42
52 | 030905001002 |  |  |  | 自动报警系统调试 |  |  | 1. 自动报警系统装置调试1000 点以内 |  |  | 系统 | 1
53 | 010802003001 |  |  |  | 钢质防火门维修 |  |  | 1.消防通道防火门维修(更换闭 门器及锁具及五金配件) |  |  | 樘 | 38
分部小计
65.66.67栋自动报警系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第6页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
54 | 030904001003 |  |  |  | 点型光电感烟探测器 |  |  | 1.名称：点型光电感烟探测器 2.参考品牌及型号：三江JTY-GD- 930 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 326
55 | 030904003004 |  |  |  | 手动报警按扭 |  |  | 1.名称：手动报警按扭 2.参考品牌及型号：三江J-SAP- M-962 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 197
56 | 030904005003 |  |  |  | 声光报警器 |  |  | 1.名称：火灾声光报警器 2.参考品牌及型号：三江SG- 991K |  |  | 个 | 197
57 | 030904007003 |  |  |  | 消防广播(扬声器) |  |  | 1.名称：消防广播(扬声器) 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶 |  |  | 个 | 183
58 | 030904003005 |  |  |  | 消火栓按钮 |  |  | 1.名称：消火栓按钮 2.参考品牌及型号：三江J-SAP- M-963 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 197
59 | 030904008008 |  |  |  | 模块(输入输出) |  |  | 1.名称：模块(输入输出) 2.参考品牌及型号：三江956 |  |  | 个 | 20
60 | 030904008009 |  |  |  | 输入模块 |  |  | 1.名称：输入模块 2.参考品牌及型号：三江951 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 13
61 | 030904008010 |  |  |  | 模块(输出) |  |  | 1.名称：广播、声光模块 2.参考品牌及型号：三江953 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 124
62 | 030904008011 |  |  |  | 模块(风阀) |  |  | 1.名称：模块(风阀) 2.参考品牌及型号：三江951 3.线制：总线 4.类型：独立智能 |  |  | 个 | 63
63 | 030904008012 |  |  |  | 总线隔离模块 |  |  | 1.名称：总线隔离模块 2.安装方式：模块箱内安装 3.参考品牌及型号：三江957 |  |  | 个 | 30
64 | 030904008013 |  |  |  | 模块箱 |  |  | 1.名称：模块箱 |  |  | 个 | 57
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第7页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
65 | 030411004009 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：报警回路线 2.规格：ZR-RVS-2*2.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 1017.78
66 | 030411004010 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：模块输入输出线 2.型号：NH-RVS-2x1.5 |  |  | m | 2688.32
67 | 030411004011 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：信号线 2.型号：NH-RVS-2x1.5 |  |  | m | 1613.99
68 | 030411004012 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：消防电话线 2.规格：ZR-RVVP-2*1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：消防电话所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 825.64
69 | 030411004013 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：消防广播线 2.规格：ZR-BV-2*1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：消防广播所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 910.93
70 | 030411004014 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：24V电源线 2.规格：ZR-BV-2*1.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 926.5
71 | 030411004015 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：电源干线 2.型号：NH-BV-4 |  |  | m | 303
72 | 030411004016 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：消火栓控制线 2.型号：NH-RVS-2x1.5 |  |  | m | 1001.12
73 | 030408002005 |  |  |  | 控制电缆 |  |  | 1.名称：联动控制线 2.型号：NH-KVV-4*1.5 |  |  | m | 830.71
74 | 030408002006 |  |  |  | 控制电缆 |  |  | 1.名称：联动控制线 2.型号：NH-KVV-5*1.5 |  |  | m | 359.17
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第8页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
75 | 030411001005 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明敷 4.要求：做防火处理 |  |  | m | 4821.52
76 | 031001B00102 |  |  |  | 金属软管 |  |  | 1.名称：金属软管 2.规格：DN15 |  |  | m | 1324.65
77 | 030411006002 |  |  |  | 接线盒 |  |  | 1.名称：通用镀锌线盒 |  |  | 个 | 357
78 | 030412001003 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 疏散指示灯 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装疏散 指示灯 |  |  | 套 | 30
79 | 030412001004 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 应急灯 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装应急灯 |  |  | 套 | 30
80 | 030703B00302 |  |  |  | 防烟风阀 |  |  | 1.手动防烟风阀维修(型号、品 牌按照原有) |  |  | 个 | 63
81 | 030905001003 |  |  |  | 自动报警系统调试 |  |  | 1. 自动报警系统装置调试2000 点以内 |  |  | 系统 | 1
82 | 010802003002 |  |  |  | 钢质防火门维修 |  |  | 1.消防通道防火门维修(更换闭 门器及锁具及五金配件) |  |  | 樘 | 57
分部小计
机房部分
83 | 030412001005 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 疏散指示灯 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装疏散 指示灯 |  |  | 套 | 20
84 | 030412001006 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 应急灯 |  |  | 1.名称：破坏性拆除并新装应急灯 |  |  | 套 | 50
85 | 030411001006 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：镀锌线管 2.规格：DN20 |  |  | m | 70
86 | 030411004017 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：电源干线 2.型号：NH-BV-2.5 |  |  | m | 210
87 | 031001B00103 |  |  |  | 金属软管 |  |  | 1.名称：金属软管(每个灯具 30cm) 2.规格：DN15 |  |  | m | 21
88 | 030411004018 |  |  |  | 配线 |  |  | 1.名称：报警回路线更换 2.规格：ZR-RVS-2*2.5 3.配线形式：管内穿线或线槽敷 设 4.配线部位：自动报警所涉及的 整个建筑 5.配线线制：总线制 |  |  | m | 4244.7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第9页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
89 | 030411001007 |  |  |  | 配管 |  |  | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明敷 4.要求：做防火处理 |  |  | m | 2979.61
90 | 010802003003 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 钢质防火门(甲级 ) |  |  | 1.发电机房、配电房、水泵房钢 质防火门(甲级)破坏性拆除并 新装 |  |  | m2 | 59.37
91 | 010802003004 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 钢质防火门(乙级 ) |  |  | 1.P层、天面钢质防火门(乙级 )破坏性拆除并新装 |  |  | m2 | 80
92 | 031003003001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 楼顶消防闸阀 DN100 |  |  | 1.破坏性拆除并新装楼顶消防闸阀DN100 |  |  | 个 | 6
93 | 031003003002 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 楼顶消防闸阀 DN150 |  |  | 1.破坏性拆除并新装楼顶消防闸阀DN150 |  |  | 个 | 12
94 | 031003003003 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 楼顶消防止回阀 DN150 |  |  | 1.破坏性拆除并新装楼顶消防止回阀DN150 |  |  | 个 | 6
95 | 030901004001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 湿式报警阀DN150 |  |  | 1.破坏性拆除并新装湿式报警阀 DN150 |  |  | 组 | 6
96 | 031003016001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 浮标液面计 |  |  | 1.破坏性拆除并新装高、低位报 警系统和高位控制系统装置和显 示装置 |  |  | 组 | 7
97 | 030901012001 |  |  |  | 破坏性拆除并新装 消防水泵接合器 |  |  | 1.破坏性拆除并新装消防水泵接 合器(墙壁式)DN100 |  |  | 套 | 8
98 | 030901B00301 |  |  |  | 消防泵组控制柜 |  |  | 1.消防泵故障自动切换控制柜( 控制柜更换全新，主备电自动切 换，主备泵自动切换) |  |  | 组 | 3
99 | 030109012001 |  |  |  | 消防泵 |  |  | 1.消防水泵维修 2.按照原有型号一致的维修规 格DN150台立消防水泵设备重量 (1.0t以内)XBD-90KW-(CCCF- AB)扬程：100m;流量：50m3/时；转 数：2900转/分；台 |  |  | 台 | 3
100 | 030901010001 |  |  |  | 室内消火栓 |  |  | 1.室内消火栓安装(单出口 )DN65(含拆除原有) |  |  | 套 | 8
101 | 030601002001 |  |  |  | 压力仪表 |  |  | 1.楼顶消火栓压力表(不锈钢) |  |  | 台 | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造工
程 标段： 第10页共10页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元)
[14 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  | 材料设备 暂估合价
102 | 030507001001 |  |  |  | 门禁系统 |  |  | 1.火灾发生时自动解除门禁 |  |  | 套 | 10
分部小计
发电机房增加喷淋
103 | 030901003001 |  |  |  | 水喷淋(雾)喷头 |  |  | 1.水灭火系统喷头安装(无吊顶 )公称直径(mm以内)15[消防喷 头(无吊顶)] |  |  | 个 | 6
104 | 030901001001 |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1.镀锌钢管(螺纹连接)安装公 称直径(mm以内)50 |  |  | m | 23.22
105 | 030901001002 |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1.镀锌钢管(螺纹连接)安装公 称直径(mm以内)40 |  |  | m | 4.74
106 | 030901001003 |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1.镀锌钢管(螺纹连接)安装公 称直径(mm以内)32 |  |  | m | 3.85
107 | 030901001004 |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  | 1.镀锌钢管(螺纹连接)安装公 称直径(mm以内)25 |  |  | m | 22.46
108 | 040501014001 |  |  |  | 新旧管连接 |  |  | 1.给水镀锌钢管新旧管连接(螺 纹连接)公称直径(mm以内)50 |  |  | 处 | 1
109 | 031201003001 |  |  |  | 金属结构刷油 |  |  | 1.管道及金属铁架刷防锈漆 |  |  | kg | 50.86
110 | 010606013001 |  |  |  | 零星钢构件 |  |  | 1.管道支架制作安装一般管架 |  |  | kg | 50.86
分部小计
其他
111 | 030902004001 |  |  |  | 气体系统拆除 |  |  | 1.二氧化碳气体系统拆除(管网 式)含清理外运 |  |  | 系统 | 2
分部小计
本页小计
合 计
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更
新改造工程 标段： 第2页共4页
序号 |  |  |  | 项目名称 | [11 empty] | 金额(元)
1 |  |  |  | 安全文明施工措施费 | [11 empty] | 35513.82
1.1 |  |  |  | 安全文明施工措施费(按费率计算) | [11 empty] | 28947.35
1.2 |  |  |  | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 |  |  |  | 临时围挡费
1.2.2 |  |  |  | 基坑内场地硬地化
1.3 |  |  |  | 产业工人职业训练专项经费 | [11 empty] | 6566.47
2 |  |  |  | 履约担保手续费
3 |  |  |  | 夜间施工增加费
4 |  |  |  | 赶工措施费
5 |  |  |  | 冬雨季施工费
6 |  |  |  | 已完成工程及设备保护费
7 |  |  |  | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 |  |  |  | 二次搬运费
10 |  |  |  | 脚手架费 | [11 empty] | 14292.9
11 |  |  |  | 垂直运输机械费
12 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆费
13 |  |  |  | 施工排水、降水费
14 |  |  |  | 专业工程措施项目费
14.1 |  |  |  | 组装平台
14.2 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验
14.4 |  |  |  | 焦炉施工大棚
14.5 |  |  |  | 焦炉供炉、热态工程
14.6 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施
14.7 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 |  |  |  | 长输管道施工措施
14.9 |  |  |  | 格架式抱杆
15 |  |  |  | 其他
合 计 | [15 empty] | 49806.72
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。
措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新
改造工程 标段： 第3页共4页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元)
[16 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1 | [5 empty] | 脚手架费 | [5 empty] | 项 | [7 empty] | 14292.9
1.1 |  | 031301017001 |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  | 1.消防工程脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 14292.9 |  |  |  | 14292.9
1.1.1 |  | 031106-43 |  |  |  | 消防工程脚手架搭拆费 | [5 empty] | 100元 | 2178.795 |  |  | 6.56 |  |  |  | 14292.9
本页小计 | [19 empty] | 14292.9
合 计 | [19 empty] | 14292.9
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：梅林一村九区63至67栋消防系统更新改造
工程 标段： 第4页共4页
序号 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 规费 | [7 empty] | (分部分项工程费+措施项目工程费+ 其他项目费)中的人工费；费率参考范 围11%~25%,推荐费率18% |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 101125.88
2 |  | 应纳税费 | [7 empty] | 应纳税费合计 | [8 empty] | 60147.76
2.1 |  | 增值税应纳税额 | [7 empty] | 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费-发包人供应材料费 |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  | 53703.36
2.2 |  | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | [7 empty] | 增值税应纳税额 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 6444.4
合 计 | [18 empty] | 161273.64