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七氟丙烷钢瓶检测项目招标文件
项目编号：shwt-2026060018FW
致投标人：
我司拟就“七氟丙烷钢瓶检测项目”在进行公开招标活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与招标。
★1、招标内容：为确保灭火系统安全可靠运行，符合特种设备安全监管要求，现委托服务机构将51瓶七氟丙烷气瓶（详见台账）拆装后送检，对钢瓶进行检测并出具检验报告，检测完成后对不符合要求的气瓶进行更换，并对七氟丙烷药剂进行补充，须达到钢瓶设计充装容量，详见《报价一览表》。
2、招标人组建招标小组，根据相关的法律、法规、制度及招标文件进行审查、质疑、评估、比较。
3、评审流程及方法
3.1 招标人发放招标文件，投标人依据招标文件的要求，综合考虑后编制投标文件并送达；
3.2 招标小组会按照投标人投标由低至高排名顺序依次评审，发现招标文件不足，或者有疑问时，联系相应投标人澄清，在满足招标人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。
4、投标人须知
4.1 投标人提供的投标文件必须满足相关的规范和招标文件规定的技术要求；
4.2投标人在投标过程中所发生的一切费用自行负责；
4.3 投标文件有下列情况之一，将作为作废处理：
（1）投标文件无加盖公司公章；
（2）投标文件未对招标文件作出实质性的响应；
（3）法律、法规规定的其他情况。
4.4 下列情况之一出现，招标人有权重新招标或采用其他方式进行采购：
（1）候选人不按约定内容签署合同，招标人可选择符合评审要求的其他投标人重新签订合同；
[bookmark: _Hlt42848264]（2）法律、法规规定的其他情况。
★5、资质要求
投标人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。
★6、投标人的投标应包含运费税费等关于本项目的所有费用，该项目投标上限价为96000元。
★7、付款方式： 
中标人按招标人要求完成项目内容，出具检测报告并通过招标人验收合格后招标人向中标人一次性支付全部款项，付款时中标人需开具符合要求的增值税专用发票，招标人见票后60日历日内付款。
★8、服务期：鉴于本项目涉及消防安全，51瓶七氟丙烷气瓶分2批次拆装，全部拆装工作须在自合同签订之日起8个日历日内完成，检测报告需在自合同签订之日起30日历日内完成。
9、踏勘现场（非必须）
招标人不统一组织踏勘，投标人可选择于公示期间自行前往现场进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人可到项目现场踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。
踏勘联系人：李工13715374686。
★10、违约责任
10.1中标人未按照本合同约定的时间完成项目全部内容并通过招标人验收的，如有违反，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，并向招标人支付合同总价10%的违约金。
10.2乙方应保证出具的检测报告准确，若乙方出具的检测报告有误，导致甲方出现损失的，乙方应赔付甲方该检测项目检测费的3倍。
10.3若乙方分包商原因导致检测报告存在问题或给甲方造成损失的，乙方应承担连带责任，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。
10.4如中标人服务作业未达到招标人质量要求，中标人须无条件进行返工、整改，整改以两次为限，整改后仍不能满足合同目的的，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，并向招标人支付合同总价10%的违约金。
10.5在合同履行过程中，若造成物品损毁，将由中标人承担全部责任，并承担由此造成的全部经济损失。
10.6如中标人擅自终止合同，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，并向招标人支付合同总价10%的违约金。
10.7中标人违反了保密义务的，应赔偿由此给招标人造成的损失。
10.8若中标人未经招标人同意将合同项下的权利义务转委托（包含转包或者分包）给第三人的，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，应赔偿由此给招标人造成的损失，并向招标人支付合同总价10%的违约金。
[bookmark: _GoBack]11、递交投标文件截止时间：详见招标公告。
12、递交投标方式：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期综合部（如邮寄只接受顺丰速递）。
★13、投标文件封装要求
[bookmark: _Hlk133326716]13.1投标文件一式三份，正本一份，副本一份，电子版一份（盖章扫描件，提供U盘）。密封袋封面须注明项目名称，并在封面上留下联系方式（封面见附件）
13.2密封要求：用封条封住封口并在封条上加盖投标人公章。
14、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司。
15、本招标文件解释权归招标人。
16、附件
16.1宝安基地七氟丙烷台账
16.2投标文件格式


投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标方必须实质性响应的部分，投标方不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。

                         

 招标人：深圳市环保科技集团股份有限公司
联系人：黄工
联系电话：075583116870



	宝安基地七氟丙烷台账

	位置
	品牌
	型号规格
	充装量（KG)
	数量（瓶）
	灭火剂名称
	执行标准
	最大工作压力
	贮存压力
	工作温度范围
	充装压力
	出场编号
	充装日期

	A2栋一楼配电房
	广东首华
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	A2栋2楼配电房
	广东首华
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP200/2.5
	195
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	江西合安
	QMP150 2.5-HA
	127
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	HA202412223828
	2024.12.22

	A2栋发电机房
	广东首华
	QMP150/2.5
	132
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	A2栋储油间
	广东首华
	QMP40/2.5
	37
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.17

	A2栋高压房
	广东首华
	QMP120/2.5
	103
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.20

	A2栋地下室水泵房旁
	广东首华
	XQQC/1.6
	16
	1
	HFC-227ea
	GA13-2006
	4.2MPa
	1.6MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH070717
	2021.7.20

	A1栋1楼配电房
	广东首华
	QMP180/2.5
	178
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP180/2.5
	178
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	2.5MPa
	SH07070
	2021.7.19

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	123
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	一期合计
	
	
	4803
	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2栋一楼配电房
	桂安
	QMP120/4.2
	130
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP40/4.2
	12
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B2栋一楼中间配电房
	桂安
	QMP70/4.2
	75
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP70/4.2
	75
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B2栋二楼配电房
	桂安
	QMP70/4.2
	75
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP70/4.2
	75
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B2栋三楼配电房
	桂安
	QMP90/4.2
	89
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B2栋地下室配电房
	桂安
	QMP70/4.2
	63
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B2栋地下室
	桂安
	QMP70/4.2
	61
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B1栋4楼配电房
	桂安
	QMP120/4.2
	107
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	107
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B1栋3楼配电房
	桂安
	QMP120/4.2
	106
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	106
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B1栋2楼配电房
	桂安
	QMP120/4.2
	106
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP120/4.2
	106
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B1栋2楼中间配电房
	桂安
	QMP90/4.2
	90
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	
	
	QMP90/4.2
	90
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	B1栋地下室配电房
	桂安
	QMP90/4.2
	79
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	F2栋地下室配电间
	桂安
	GQQ40/2.5
	35
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	F2栋地下室网络机房
	桂安
	QMP40/4.2
	36
	1
	HFC-227ea
	GB16670-2006
	4.2MPa
	2.5MPa
	0℃~+50℃
	/
	/
	2022.9.3

	二期合计
	
	
	1623
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	6426
	51
	



	投标文件外包装封面信息模板 


	
项目名称：
项目编号：


授权代表联系方式：
姓名：
电话：


投标人全称：


在2026年   月   日   （北京时间）之前不得启封





（投标文件格式）
投标文件






      项目名称：七氟丙烷钢瓶检测项目
项目编号：shwt-2026060018FW



















      投标人名称 ：

      日      期 ：


附件1：
报 价 函
致：
根据贵方为项目的招标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：
应至少包括以下文件：（均需加盖红章）
□报价函
□营业执照复印件
□其他（招标文件要求的资料或投标人认为有必要提供的其他资料）
□报价一览表；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、本次报价所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2、投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期为90个日历天。
5、投标人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

投标人名称：                        （盖公章） 
投标人代表签字：

联系电话：      
地址：
               
[bookmark: _Hlt16935467][bookmark: _Toc123786881][bookmark: _Toc65998016][bookmark: _Toc26066260][bookmark: _Toc90779596][bookmark: _Toc491658680][bookmark: _Toc500861027][bookmark: _Toc6727972][bookmark: _Toc6397151]日期：     年   月   日
[bookmark: _Toc123786883][bookmark: _Toc54909340]
附件2：
营业执照复印件


附件3：
标“★”条款实质性响应表
                       
	


	序号
	项目需求
	投标人是否完全响应

	1. 
	招标内容
	

	2. 
	资质要求
	

	3. 
	报价上限
	

	4. 
	付款方式
	

	5. 
	服务期
	

	6. 
	违约责任
	

	7. 
	投标文件封装要求
	




授权代表签字：___________      
投标人（盖章）：
日期：    年     月    日



附件4：

（其它）


附件5：
投标一览表
项目名称：七氟丙烷钢瓶检测项目
招标单位名称：深圳市环保科技集团股份有限公司
单位：元
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	数量
	单位
	小计
	总价

	1. 
	容器瓶组气密性检测
	QMP200/2.5
	51
	瓶
	
	

	2. 
	压力表
	/
	51
	套
	
	

	3. 
	七氟丙烷药剂充装
	HFC-227ea,药剂总量6426kg,按20%计算损耗
	1285
	kg
	
	

	4. 
	拆装及运输
	分2批次实施
	2
	次
	
	

	合计
	

	备注：
1、该报价含    %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费、人工费、检测费及其它与本项目相关的所有费用。
2、该项目不含税价格为      元。



投标人名称：                         
（盖章）

投标人代表签字：
联系电话：
日期：    年  月  日


2

