## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-中心实验室改造通风空调工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 377228
1.1 | 中心实验室改造通风空调 |  | 377228
2 | 措施项目费 |  | 13438.18
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 8147.64
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 5290.54
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 25223.41
5 | 不含税建安工程造价 |  | 415889.59
6 | 应纳税费 |  | 14067.05
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 12559.87
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1507.18
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 429956.64
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-中心实验室改造通风空调工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
中心实验室改造通风空调
改造区-通风空调
1 | 030108003022 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机PF-3F-1 2.规格:风量:2200m3/h,余压:300Pa,全压效率:71.5%,功率:0.75KW,单位功耗:0.12W/CMH,噪音:58dB[A], 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2237.8 | 2237.8
2 | 030108003023 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机PF-3F-2 2.规格:风量:1700m3/h,余压:300Pa,全压效率:73.4%,功率:0.55KW,单位功耗:0.11W/CMH,噪音:55dB[A], 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2237.8 | 2237.8
3 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 158.14 | 180.62 | 28563.25
本页小计 | [6 empty] | 33038.85
4 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 12.96 | 151.19 | 1959.42
5 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 31.9 | 128.65 | 4103.94
6 | 030703019012 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1.18 | 571.62 | 674.51
7 | 030702009011 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 0.46 | 247.96 | 114.06
8 | 030703001642 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 329.45 | 658.9
9 | 030703001643 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 391.87 | 783.74
10 | 030703001644 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 15 | 107.75 | 1616.25
本页小计 | [6 empty] | 9910.82
11 | 030703001645 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 110.64 | 442.56
12 | 030703001646 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 115.46 | 230.92
13 | 030703001647 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 144.36 | 288.72
14 | 030703001648 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 171.34 | 171.34
15 | 030703001649 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 251 | 251
16 | 030703011078 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:150*150 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 69.62 | 278.48
17 | 030703011079 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:200*200 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 75.13 | 450.78
18 | 030703011080 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口，前组叶片垂直BV 2.规格:150*150 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 27 | 73.51 | 1984.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 47048.24
改造区-新风空调空调
本页小计 | [6 empty] | 4098.57
19 | 030701003050 | 空调器 | 1.名称:新风机组PUA-3F-1 2.规格:风机段:风量:2800L,余压:400Py,功率:2.2N,风机效率:75%,Ws:0.15W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:35.1kW,QR:30.3kW,电极加湿:加湿量:10.2kG/h,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 21295.62 | 21295.62
20 | 030701004015 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-002 2.规格:额定风量H:L=510m3/h,额定风量M:L=380m3/h,额定风量L:L=255m3/h,Th=50PaQ(冷)=2782WQ(热)=5200WN=50W噪声34dB(A)水阻力(冷):14kPa水阻力(热):12kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 5 | 1258.22 | 6291.1
21 | 030701004016 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-003 2.规格:额定风量H:L=680m3/h,额定风量M:L=510m3/h,额定风量L:L=340m3/h,Th=50PaQ(冷)=3570WQ(热)=6500WN=65W噪声36dB(A)水阻力(冷):26kPa水阻力(热):21kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 18 | 1352.91 | 24352.38
22 | 030701004017 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-006 2.规格:额定风量H:L=1360m3/h,额定风量M:L=1030m3/h,额定风量L:L=680m3/h,Th50PaQ(冷)=6882WQ(热)=13000WN=150W噪声42dB(A)水阻力(冷):40kPa水阻力(热):35kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 10 | 1560.82 | 15608.2
本页小计 | [6 empty] | 67547.3
23 | 030404034007 | 风机盘管控制面板 | 1.名称:风机盘管液晶控制面板 2.规格:满足设计要求(含底盒) 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 33 | 208.67 | 6886.11
24 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 138.83 | 180.71 | 25087.97
25 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 19.26 | 151.05 | 2909.22
26 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 84.06 | 128.45 | 10797.51
本页小计 | [6 empty] | 45680.81
27 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 220.18 | 152.22 | 33515.8
28 | 030703019013 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 25.45 | 571.62 | 14547.73
29 | 030702009012 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 2.28 | 247.96 | 565.35
30 | 031208003019 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板等保温 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 14.81 | 2434.93 | 36061.31
31 | 031202010002 | 管道外缠玻璃丝 | 1.名称:管道外缠玻璃丝 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 307.17 | 13.23 | 4063.86
32 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防火漆二道 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 307.17 | 8.78 | 2696.95
33 | 030703001650 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 416.92 | 416.92
34 | 030703001651 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 447.27 | 447.27
本页小计 | [6 empty] | 92315.19
35 | 030703001652 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 514.84 | 514.84
36 | 030703001653 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 17 | 107.75 | 1831.75
37 | 030703001654 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 144.36 | 288.72
38 | 030703001655 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 171.75 | 171.75
39 | 030703011081 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:200*200 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 76.9 | 999.7
40 | 030703011082 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 97.88 | 1370.32
41 | 030703011083 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:350*350 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 137.58 | 412.74
42 | 030703011084 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 97.88 | 1370.32
43 | 030703011085 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.规格:250*250 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 90.07 | 630.49
44 | 030703011086 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.规格:300*300 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 22 | 98.72 | 2171.84
45 | 030703011087 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.规格:400*400 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 152.46 | 1524.6
本页小计 | [6 empty] | 11287.07
46 | 030703011088 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口，前组叶片垂直BV 2.规格:150*150 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 27 | 73.51 | 1984.77
47 | 030703011089 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层格栅风口，前组叶片垂直BV 2.规格:400*250 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 150.89 | 452.67
48 | 030703020063 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1226.14 | 1226.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 220493.95
改造区-空调水空调
49 | 031001001029 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 18.2 | 60.74 | 1105.47
50 | 031001001030 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 6.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 7.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 148.28 | 74.01 | 10974.2
本页小计 | [6 empty] | 15743.25
51 | 031001001031 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 145.85 | 85.84 | 12519.76
52 | 031001001032 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 86.24 | 88.95 | 7671.05
53 | 031001001033 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 54.74 | 105.81 | 5792.04
54 | 031001001034 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 44.42 | 124.26 | 5519.63
本页小计 | [6 empty] | 31502.48
55 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 3.86 | 2601.97 | 10043.6
56 | 031003001052 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 45.74 | 457.4
57 | 031003001053 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 66.99 | 2411.64
58 | 031003001054 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 91.43 | 1828.6
59 | 031003001055 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 178.04 | 890.2
60 | 031003001056 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN25 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 207.71 | 3738.78
61 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN32 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 592.06 | 5920.6
62 | 031003008018 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 54.8 | 274
63 | 031003008019 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 84.45 | 1520.1
64 | 031003008020 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 131.76 | 1317.6
65 | 031003010017 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN20 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 44.27 | 442.7
本页小计 | [6 empty] | 28845.22
66 | 031003010018 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN25 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 74.8 | 2692.8
67 | 031003010019 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN32 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 145.55 | 2911
68 | 031003001058 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25(带阀) 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 80.41 | 482.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 78513.63
改造区-冷凝水空调
69 | 031001001035 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 184.02 | 73.92 | 13602.76
70 | 031001001036 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 53.58 | 85.71 | 4592.34
71 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 1.22 | 2833.43 | 3456.78
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21651.88
通风工程检测、调试
本页小计 | [6 empty] | 27738.14
72 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调工程检测、调试 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 9520.3 | 9520.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9520.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 377228
本页小计 | [6 empty] | 9520.3
合 计 | [6 empty] | 377228