## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼实验室装修工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 5221897.49
1.1 | 动物楼实验室装修工程 |  | 4437060.58
1.2 | 防辐射工程 |  | 784836.91
2 | 措施项目费 |  | 133242.37
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 133242.37
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 144348.77
5 | 不含税建安工程造价 |  | 5499488.63
6 | 应纳税费 |  | 186014.71
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 166084.56
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 19930.15
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 5685503.34
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼实验室装修工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
动物楼实验室装修工程
楼地面工程
1 | 010501001017 | 垫层 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 35.3 | 420.8 | 14854.24
2 | 011103002009 | F1:聚氯乙烯(PVC)地板 | 1.2厚同质透心硬质PVC塑胶地板(彩色聚氯乙烯)卷材面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光；洁净区转角处应做成圆弧R=50接缝严密 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚垫层水泥基自流平砂浆 4.61厚C20细石混凝土面层,内配∅6@200双向钢筋网片,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光;粉抹压平整 5.结合层:界面剂一道 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 183.9 | 262.16 | 48211.22
3 | 011103002010 | F2:聚氯乙烯(PVC)地板 | 1.2厚同质透心硬质PVC塑胶地板(彩色聚氯乙烯)卷材面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光；洁净区转角处应做成圆弧R=50接缝严密 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚水泥基自流平一道 4.水泥基自流平界面剂两道 5.55厚C25细石混凝土,内配∅4@200双向钢筋网片,随打随抹光 6.5厚隔声涂料 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 920.03 | 278.88 | 256577.97
本页小计 | [6 empty] | 319643.43
4 | 011103002011 | F3:聚氯乙烯(PVC)地板 | 1.2厚同质透心硬质PVC塑胶地板(彩色聚氯乙烯),面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚垫层水泥基自流平砂浆 4.保护层:40厚C25细石混凝土,随浇随抹平 5.垫层:最薄80厚C20细石混凝土,随浇随抹光(0.5%精确找坡) 6.找坡层:最薄10厚DS M20砂浆(聚合物水泥砂浆) 找坡2%,坡向排水口 7.5厚隔声涂料 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 65.09 | 329.86 | 21470.59
5 | 011104003003 | F4 3.5mm钢玉地面 | 1.耐刮探聚氨酯透明层罩面面涂(表面防滑处理,总涂层厚度不低2mm) 2.环氧中涂(自流平+石英砂)2道 3.1.5mm抗水性环氧防潮层 4.水性环氧底涂(渗透) 5.40厚C25细石混凝土随打随抹平,上撒1:1水泥砂子压实赶光,内配钢筋:双向φ4@200 6.最薄处23厚DS M15砂浆找坡层，1%坡向地漏，抹平 7.界面剂一道 8.5厚隔声涂料 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 785.25 | 204.97 | 160952.69
6 | 011104003004 | F4 3.5mm钢玉地面-（一层、二层狨猴雪貂区） | 1.耐刮探聚氨酯透明层罩面面涂(表面防滑处理,总涂层厚度不低2mm) 2.环氧中涂(自流平+石英砂)2道 3.1.5mm抗水性环氧防潮层 4.水性环氧底涂(渗透) 5.40厚C25细石混凝土随打随抹平,上撒1:1水泥砂子压实赶光,内配钢筋:双向φ4@200 6.最薄处23厚DS M15砂浆找坡层，1%坡向地漏，抹平 7.界面剂一道 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 50 | 177.94 | 8897
7 | 011102003059 | F5 800*800玻化砖地面 | 1.800*800*10玻化砖地面,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 706.02 | 157.7 | 111339.35
本页小计 | [6 empty] | 302659.63
8 | 011102003060 | F6 600*600防滑地砖地面 | 1.600*600*10mm防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.保护层:40厚C25细石混凝土垫层,内配∅4@200双向钢筋,随打随抹平 4.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.刷界面处理剂 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 47.74 | 157.77 | 7531.94
9 | 011101005014 | F7 环氧砂浆隔声楼面 | 1.0.2厚环氧面层涂料2道 2.15厚环氧砂浆(石英砂) 3.0.15厚环氧打底料2道 4.40厚C25细石混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,内配钢筋:双向∅4@200 5.5厚隔声涂料,阴角部位隔声涂料上翻,防止造成声桥 6.保护层:20厚M20水泥地面砂浆 7.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 293.84 | 209.92 | 61682.89
10 | 011101001021 | F8：防静电高架地板 | 1.600*600防静电活动地板(架空高度H=250) 2.20厚1:2防静电水泥砂浆 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 4.67厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 5.界面剂1道 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 20.82 | 410.38 | 8544.11
11 | 011101001022 | F8：防静电高架地板 | 1.600*600防静电活动地板(架空高度H=250) 2.20厚1:2防静电水泥砂浆 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 4.47厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 5.界面剂1道 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 20 | 399.58 | 7991.6
12 | 011102001016 | F9 大理石门槛（高出两侧地面各5mm） | 1.20厚黑金沙大理石(尺寸需根据现场核实) 2.25厚M20预拌砂浆找平层、5厚瓷砖专用粘结剂C2 T型 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2.76 | 398.77 | 1100.61
本页小计 | [6 empty] | 86851.15
13 | 011101001023 | F10：防静电不发火NFJ金属骨料地面(用于甲类防爆区，需经不发火试验合格后方可使用,色质看样确定,燃烧等级A级） | 1.50厚C30混凝土初凝时表面撒布3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨骨料面层，随打随抹平，激光找平、抹光，地坪表面平整度要求3m靠尺检测偏差不大于2mm，表面应不空鼓，无裂缝) 2.水泥砂浆一道，内掺建筑胶(建筑胶水:水=1:4) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 18.53 | 152.04 | 2817.3
14 | 011105006007 | S1 钢玉踢脚（H=100mm） | 1.钢玉底涂、中涂、面涂 2.环氧涂料专用防水腻子找平三遍 3.做R30圆角环氧界面渗透层 4.基层墙体 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 764.84 | 7.5 | 5736.3
15 | 011105006008 | S2：不锈钢踢脚（H=100mm） | 1.1.2mm厚拉丝不锈钢(中性结构胶固定) 2.9.5mm阻燃板内衬 3.建筑墙体基层确保墙面粉刷层无空鼓、开裂等现象 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 433.79 | 34.32 | 14887.67
16 | 011105004005 | S3：PVC踢脚（H=100mm） | 1.2mm厚PVC同质透芯地板 2.安装基层表面需处理平整PVC专用粘合剂黏连 3.专用墙角垫条要求做不小于R50圆角 4.基层墙体 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1922.65 | 20.97 | 40317.97
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 772913.45
墙柱面工程
17 | 011207001039 | W1：彩钢板隔墙 | 1.50手工石膏岩棉彩钢板(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌120kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板+0.7mm铝合金龙骨型材(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于100Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内填充防火岩棉) 9.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3305.31 | 203.42 | 672366.16
本页小计 | [6 empty] | 736125.4
18 | 011204003026 | W2：彩色内墙釉面砖墙面 | 1.300*600*10mm厚墙面砖(粘贴前充分浸湿)专用墙面填缝剂填缝 2.6厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3.20厚DP20水泥砂浆找平层嵌入金属网加固 4.基层墙体并刷界面剂一道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 48.29 | 191.62 | 9253.33
19 | 011207001040 | W3：穿孔吸音孔板 | 1.6mm吸音硅酸钙板孔板用螺钉固定在龙骨上 2.40mm岩棉用建筑胶粘贴在龙骨档内用玻璃布一层绷紧固定在龙骨表面 3.50mm轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距按工程设计 4.3mm厚外加剂专用砂浆抹基底抹前喷湿做9mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层抹平 5.6厚DP5混合砂浆分层抹平 6.建筑墙体 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 695.98 | 164.68 | 114613.99
20 | 011201002003 | W4：无机涂料墙面 | 1.面刷涂料一底二面(耐擦洗内墙选用擦洗涂料) 2.2厚耐水腻子分层批平 3.8厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平 4.12厚DP15水泥砂浆打底扫毛 5.土建墙体/混凝土实心砖防爆墙体 6.综合考虑收边收口、阳角护角条及封边线 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1513.67 | 75.95 | 114963.24
21 | 011201001044 | W6 聚氨酯涂料 | 1.水性聚氨酯抗裂涂料2遍 2.环氧底涂、中涂 3.环氧涂料专用防水腻子找平三遍 4.网格绷带铺满墙面 5.15mm厚 DP15 水泥砂浆抹灰找平 6.防裂专用铁丝网 7.综合考虑收边收口、阳角护角条及封边线 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 424.66 | 95.77 | 40669.69
本页小计 | [6 empty] | 279500.25
22 | 011207001041 | W7：石晶板饰面隔墙（100mm手工彩钢板墙体） | 1.石晶板墙面（100mm手工彩钢板墙体）(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板（面贴5mm石晶板）+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板（面贴5mm石晶板） 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于100Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内按需填充防火岩棉) 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 649.3 | 282.1 | 183167.53
23 | 011207001042 | W7：100mm手工彩钢板隔墙 | 1.石晶板墙面（100mm手工彩钢板墙体）(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于100Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内按需填充防火岩棉) 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 192.65 | 214.65 | 41352.32
24 | 011207001043 | 无机涂料包管 | 1.无机涂料 2.12厚硅酸钙板基层 3.轻钢龙骨、密封胶 4.立管包30mm厚橡塑棉 5.含阳角条 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1.68 | 118.8 | 199.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1176585.84
天棚工程
本页小计 | [6 empty] | 224719.43
25 | 011302001051 | C1：50手工石膏彩钢板吊顶 | 1.吊顶组成:0.5mm钢板+9.5m石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷单面氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 2.彩钢板吊顶专用中字铝吊梁龙骨与方形调节器T型螺丝连接,间距<600 3.方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接 4.M10吊杆与楼板预留件焊接 5.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 6.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1308.23 | 240.21 | 314249.93
26 | 011302001052 | C1：100手工石膏彩钢板吊顶 | 1.吊顶组成:0.5mm钢板+9.5m石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷单面氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 2.彩钢板吊顶专用中字铝吊梁龙骨与方形调节器T型螺丝连接,间距<600 3.方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接 4.M10吊杆与楼板预留件焊接 5.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 6.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 549.02 | 251.34 | 137990.69
27 | 011301001011 | C2：建筑顶棚无机涂料（无吊顶房间） | 1.无机涂料一底二面 2.2mm厚面层耐水腻子刮平 3.5mm厚DP10混合砂浆抹平 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.若原内墙面粉刷层无空鼓、开裂等现象,则将原内墙涂料清理干净,涂刷建筑胶一道；反之,则将空鼓和开裂处原粉刷层清理干净,用墙面修补砂浆修补平整 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 308.68 | 62.15 | 19184.46
本页小计 | [6 empty] | 471425.08
28 | 011302001053 | C3：金属扣板吊顶 | 1.600*600mm*1.0mm铝合金扣板与配套专用龙骨固定 2.350*350*0.35*0.35mm三角龙骨中距600 3.U型轻钢主龙骨CB30*32中距<1200,找平后与钢筋吊杆固定 4.8#钢筋品杆双向吊点中距2000吊杆上部与板底预留品环固定 5.建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾),双向中距<1200 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 926.76 | 183.31 | 169884.38
29 | 011302001054 | 无机涂料顶棚（气瓶间） | 1.无机涂料一底两面 2.9.5厚纤维水泥复合钢板 3.冷弯等边槽钢龙骨双向@1200 4.9.5厚纤维水泥复合钢板 5.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 6.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 7.综合考虑反支撑相关费用 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 18.53 | 514.22 | 9528.5
30 | 011302001055 | 天棚转换层 | 1.镀锌角铁转换层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 20.56 | 11755.12 | 241685.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 892523.23
门窗工程
31 | 010802003030 | 铝合金检修门 | 1.铝合金检修门 2.门扇门框采用304拉丝不锈钢 3.综合考虑所有五金配件制作安装 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 10.64 | 330.64 | 3518.01
32 | 010802001025 | 密闭门(含门套) | 1.密闭门 2.双层5mm钢化玻璃观察窗(玻璃需防潮、防雾、防结露处理) 3.门扇材质:镀锌钢板烤漆 4.含门套、可升降门地密封条、闭门器(暗装)等各类五金 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 310.83 | 1399.19 | 434910.23
本页小计 | [6 empty] | 859526.39
33 | 010802001026 | 不锈钢密闭门 | 1.门编号:BXM 2.尺寸:详见图纸(含门框) 3.1.0厚环保镀锌钢板门板(表面PE喷涂)，1.2厚环保镀锌钢板门套(表面PE喷涂) 4.双层5mm钢化玻璃四角圆角中空窗 5.3mm密封条，暗装闭门器，不锈钢执手锁 6.包括门框 、整体门套、门扇，锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4.6 | 1023.31 | 4707.23
34 | 010802001027 | 逃生门 | 1.门编号:AM 2.尺寸:详见图纸(含门框) 3.门扇5mm+40mm+5mm安全玻璃，铝合金窗框 4.3mm密封条，暗装闭门器，不锈钢执手锁 5.包括门框 、整体门套、门扇，锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 20.47 | 1023.31 | 20947.16
35 | 010801002002 | 普通木门 | 1.成品木饰面双开门(含门套) 2.综合考虑暗藏闭门器、门锁及所有五金配件制作安装 3.含木门表面处理 4.综合考虑门开启方向 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5.52 | 1066.25 | 5885.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 469968.33
其他工程
36 | 010808004010 | 不锈钢挡鼠板 | 1.高500mm 2.插板材料:1.0厚304双层拉丝不锈钢板，夹芯内填充聚氨酯发泡；两侧插槽材料:1.5厚304双层拉丝不锈钢板(内部加强筋，长度方向约400一条，高度方向中间一条) 3.含φ8不锈钢拉手 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7.7 | 258 | 1986.6
37 | 011503005001 | 动物房专用防撞带 | 1.130*30成品防撞带(尺寸按实际采购为主)离地H=800安装 2.φ6自攻螺丝配套胶塞固定，固定间距750，每条至少2点固定 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 607.85 | 43 | 26137.55
本页小计 | [6 empty] | 59664.24
38 | 011503005002 | 动物房专用防撞带 | 1.成品不锈钢防撞带(尺寸按实际采购为主)离地H=800安装 2.φ6自攻螺丝配套胶塞固定，固定间距750，每条至少2点固定 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 95.7 | 78 | 7464.6
39 | 011503005003 | 动物房防撞栏杆 | 1.φ51的304拉丝不锈钢圆管防护栏，离地1.7m高 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 39.22 | 242.27 | 9501.83
40 | 010810002011 | 窗帘盒 | 1.尺寸:200*200 2.无机涂料一底两面 3.15厚阻燃板基层 4.30*30木方基层固定 5.含吊杆等固定件 6.含护角条、吊杆等固定件 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 25.22 | 29.41 | 741.72
41 | 010808004011 | 检修马道 | 1.简易走道两边各一根50*50镀锌方钢做为格栅板底梁，用40*40镀锌方钢吊装，间距2000，40*40镀锌方钢连接间距1200 2.使用25*25*1.5镀锌方钢场外焊制马道安全扶手，扶手高度1100mm，安装间距1200mm，同马道方钢焊接 3.方钢上铺热镀锌栅格板,栅格板与吊杆交错处开缺口,栅格板两边与镀锌方钢焊接 4.镀锌方钢靠近立柱处用角钢与立柱连接 5.所有焊接处需作防锈处理 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 240.5 | 786.97 | 189266.29
42 | 010512008004 | 不锈钢沥水盖板 | 1.3mm不锈钢沥水盖板，高度25mm 2.含预埋件 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3 | 445.41 | 1336.23
43 | 010904004010 | 排水管回填处止水条 | 1.BW遇水膨胀止水条钢钉固定 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 10 | 33.36 | 333.6
44 | 010514002006 | 排水管回填包封 | 1.浇筑微膨胀细石混凝土C40 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2.1 | 588.45 | 1235.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 238004.17
实验室家私
本页小计 | [6 empty] | 209880.02
45 | 010807002004 | 自净传递窗 | 1.规格:700W*700D*1200H 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:SUS304 拉丝不锈钢面层,三面杀菌电子互锁、上中下三层活动网格板、紫外灯孔板防护，带自净功能、落地安装或离地 600 安装 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 4 | 5351.89 | 21407.56
46 | 010807002005 | 传1 | 1.规格:600W*600D*600H 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:SUS304 拉丝不锈钢面层,三面杀菌电子互锁、紫外灯孔板防护、离地900安装 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 1966 | 5898
47 | 010807002006 | 氙光传递窗 | 1.规格:600W*600D*600H 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:SUS304 拉丝不锈钢面层,物料通过时间小于等于3分钟 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 85320 | 255960
48 | 010807002007 | 风淋室 | 1.规格:内净尺寸: 800W*900D*2000H 外型尺寸: 1200W*1000D*2100H 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:SUS304 拉丝不锈钢材质面层,单人双吹形式,红外线感应控制及光电感应互锁 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 12000 | 60000
49 | 010807002008 | 大型消毒传递舱 | 1.规格:内净尺寸：1205W*2246D*2174H 设备尺寸:1845W×2456D×2354mm 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:实验动物专用型成品设备 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 480000 | 480000
50 | 010807002009 | 氙光传递窗(双门型) | 1.规格:内净尺寸：2-600W*600D*600H 2.材料:304拉丝不锈钢 3.技术要求:SUS304 拉丝不锈钢面层,物料通过时间小于等于3分钟 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 63800 | 63800
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 887065.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4437060.58
防辐射工程
楼地面工程
本页小计 | [6 empty] | 887065.56
51 | 010501001018 | 垫层 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 6.98 | 420.8 | 2937.18
52 | 011103002012 | F1 聚氯乙烯（PVC）地板 | 1.2厚同质透心硬质PVC塑胶地板(彩色聚氯乙烯)卷材面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光；洁净区转角处应做成圆弧R=50接缝严密 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚垫层水泥基自流平砂浆 4.61厚C20细石混凝土面层,内配∅6@200双向钢筋网片,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光;粉抹压平整 5.结合层:界面剂一道 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 138.51 | 262.15 | 36310.4
53 | 011103002013 | F2 聚氯乙烯（PVC）地板 | 1.2厚同质透心硬质PVC塑胶地板(彩色聚氯乙烯),面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚垫层水泥基自流平砂浆 4.保护层:40厚C25细石混凝土,随浇随抹平 5.垫层:最薄80厚C20细石混凝土,随浇随抹光(0.5%精确找坡) 6.找坡层:最薄10厚DS M20砂浆(聚合物水泥砂浆) 找坡2%,坡向排水口 7.5厚隔声涂料 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 67.91 | 326.15 | 22148.85
54 | 011103002014 | F3 聚氯乙烯（PVC）地板 | 1.2厚PVC地板在洁净区转角处应做成圆弧R=30接缝严密(基层面涂防静电地板胶粘合剂) 2.3厚水泥自流平，强度达标后表面进行修补打磨 3.45厚C30细石混凝土找平层内配∅4@150成品钢筋网,随捣随抹平 4.铺设3mmPVC板绝缘层，上铺0.21mm紫铜板 5.100厚C35细石混凝土找平层内配双层双向∅10@150螺纹钢筋二级螺纹钢,随捣随抹平 6.0.1-0.2高韧性聚乙烯(PE)膜满铺 7.90厚C20细石混凝土 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 38.74 | 813.28 | 31506.47
本页小计 | [6 empty] | 92902.9
55 | 011102003061 | F4 600*600防滑砖地面 | 1.600*600*10mm防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂一道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 32.97 | 113.44 | 3740.12
56 | 011102003062 | F5 600*600防滑砖地面 | 1.600*600*10mm防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.保护层:40厚C25细石混凝土垫层,内配∅4@200双向钢筋,随打随抹平 4.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.刷界面处理剂 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 12.35 | 157.46 | 1944.63
57 | 011102003063 | F5 600*600防滑砖地面 | 1.600*600*10mm防滑地砖,砖缝横竖向2.0m,采用同色美缝剂填缝 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.保护层:40厚C25细石混凝土垫层,内配∅4@200双向钢筋,随打随抹平 4.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.刷界面处理剂 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 14.79 | 180.48 | 2669.3
58 | 011102001017 | 楼2：石材楼面(门槛石) | 1.15厚大理石门槛石 2.10厚水泥砂浆粘结层 3.20mm厚C20细石混凝土找平层 4.面刷界面剂一道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1.08 | 395.98 | 427.66
59 | 011105006009 | S1 不锈钢踢脚（H=100mm） | 1.1.2mm厚拉丝不锈钢(中性结构胶固定) 2.9.5mm阻燃板内衬 3.建筑墙体基层确保墙面粉刷层无空鼓、开裂等现象 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 218.28 | 39.81 | 8689.73
60 | 011105004006 | S2 PVC踢脚（H=100mm） | 1.2mm厚并翻起100mm高PVC同质透芯地板 2.安装基层表面需处理平整PVC专用粘合剂黏连 3.专用墙角垫条要求做不小于R50圆角 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 45.96 | 20.97 | 963.78
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 111338.12
天棚工程
本页小计 | [6 empty] | 18435.22
61 | 011301001012 | C1 金属扣板吊顶 | 1.600*600mm*1mm铝合金扣板吊顶与配套专用龙骨固定 2.350*350*0.35*0.35mm三角龙骨中距600 3.U型轻钢主龙骨CB30*32，中距≤1200，找平后与钢筋吊顶固定 4.8#钢筋吊杆双向吊点中距2000吊杆上部与板底预留吊环固定 5.建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 266.53 | 183.31 | 48857.61
62 | 011301001013 | C1 金属扣板吊顶（PET-MRI房间） | 1.铝合金龙骨+0.2厚紫铜板 2.600*600mm*1mm铝合金扣板吊顶与配套专用龙骨固定 3.350*350*0.35*0.35mm三角龙骨中距600 4.U型轻钢主龙骨CB30*32，中距≤1200，找平后与钢筋吊顶固定 5.8#钢筋吊杆双向吊点中距2000吊杆上部与板底预留吊环固定 6.建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 38.74 | 435.97 | 16889.48
63 | 011302001056 | 天棚转换层 | 1.镀锌角铁转换层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 2.01 | 11755.12 | 23627.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 89374.88
墙柱面工程
64 | 011201001045 | W1 6mm无机预涂板墙体 | 1.6mm无机预涂板 2.12mm硅酸钙板 3.0.2mm厚紫铜板 5.25x50mm铝合金龙骨（间距400）+隔音层（5cm厚吸音棉） 6.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 67.27 | 445.1 | 29941.88
本页小计 | [6 empty] | 119316.76
65 | 011201001046 | W2 6mm无机预涂板墙体 | 1.6mm无机预涂板,板缝成品1.5厚工字型铝合金收口条 2.专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于基层板 3.12mm硅酸钙基层板，用自攻螺丝以不小于 200mm为间距固定于次龙骨上，大板之间留5mm自然缝 4.50mm厚100kg/m3防火岩棉填充 5.50*30*1.5轻钢龙骨 6.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 61.7 | 234.75 | 14484.08
66 | 011201001047 | W3 水性聚氨酯抗裂涂料（土建墙体） | 1.水性聚氨酯抗裂涂料2遍 2.环氧底涂、中涂 3.环氧涂料专用防水腻子找平三遍 4.网格绷带铺满墙面 5.15mm厚 DP15 水泥砂浆抹灰找平 6.防裂专用铁丝网 7.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 601.77 | 101.09 | 60832.93
67 | 011204003027 | W4 300*600(瓷砖墙面） | 1.300*600*10mm厚陶瓷墙面砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.8厚M15抗裂砂浆压实抹平，粉刷时将抗裂玻纤网格布压入砂浆面层 4.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛，挂金属网(水重3%~5%的108胶)金属网栓锚至墙，网径∅1.2@20*20mm，两侧搭接宽度≥150mm 5.界面处理一道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.含收边收口条、封边线、阴阳角线、护角条等 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 42.04 | 192.36 | 8086.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 113345.7
其他工程
68 | 011407001029 | 门洞封存 | 1.洞口尺寸2800*2800 2.无机涂料+12mm双面单层硅酸钙板+单排75mm轻钢龙骨 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7.84 | 188.91 | 1481.05
69 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | 1.12mm仿木纹HPL板卫生间成品隔断 2.包含连接件、固定件、合页、门锁、门把手、挂勾等所有配件 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 16.27 | 532.8 | 8668.66
本页小计 | [6 empty] | 93553.53
70 | 011407001030 | 水管封包 | 1.水性聚氨酯抗裂涂料2遍 2.环氧底涂、中涂 3.环氧涂料专用防水腻子找平三遍 4.网格绷带铺满墙面 5.12mm双面单层硅酸钙板（内填岩棉） 6.单排75mm轻钢龙骨 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2.13 | 265.54 | 565.6
71 | 011207001044 | 二次防护处理 | 1.电气管线、给排水管线、通风空调管线、各类套管等各专业管道出入防辐射区域时进行防护、封堵及收边收口 2.防护当量低的直接铅板直接包裹,如当量高的则在风管外侧用5#角钢做外骨架后铅板包裹,并用角钢连接结构楼板或梁柱支撑固定 3.包裹铅板铅当量与本房间防护门铅当量一样 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 项 | 1 | 28350 | 28350
72 | 011207001045 | MRI失超管系统 | 1.名称:MRI失超管系统 2.规格:失超管DN250，无磁不锈钢材质，MRI内的送风管采用无磁不锈钢 3.综合考虑所有配件 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 6900 | 6900
73 | 010501006006 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 0.9 | 621.36 | 559.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46524.53
防护门窗工程
74 | 010802003031 | 钢质密闭门 | 1.钢质密闭门(带5mm双层中空玻璃观察窗) 2.门扇采用1.0mm镀锌钢板烤漆、门套采用1.2mm304拉丝不锈钢 3.已综合考虑普通闭门器、成品弯把锁、门地密封条、五金配件制作安装 4.门开启方向及表面处理综合考虑 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 27.14 | 912.61 | 24768.24
本页小计 | [6 empty] | 61143.06
75 | 010802003032 | 手动单开防辐射门 | 1.QM1123钢质防护手动单开门(8mmpb铅防辐射门) 2.门洞尺寸 1100*2300 3.材质:304无指纹不锈钢(内含方管架) 4.门窗框、扇安装位置、开启方向、使用功能必须符合设计要求，门套不锈钢包边的收口处理 5.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 6.门窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定 7.防辐射标志、咖色拉丝不锈钢防撞腰带制作和安装 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 13629.64 | 40888.92
76 | 010802003033 | 手动单开防辐射门 | 1.QM1123钢质防护手动单开门 (8mmpb铅防辐射门) 2.门洞尺寸 1100*2300 3.材质:304无指纹不锈钢(内含方管架) 4.含窥视窗270*270mm(铅当量同门体)和防护指示灯 5.门窗框、扇安装位置、开启方向、使用功能必须符合设计要求，门套不锈钢包边的收口处理 6.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 7.门窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定 8.防辐射标志、咖色拉丝不锈钢防撞腰带制作和安装 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 7 | 15536.87 | 108758.09
本页小计 | [6 empty] | 149647.01
77 | 010802003034 | 手动单开防辐射门 | 1.QM1523A钢质防护手动单开门 (8mmpb铅防辐射门) 2.门洞尺寸 1500*2300 3.材质:304无指纹不锈钢(内含方管架) 4.含窥视窗270*270mm(铅当量同门体)和防护指示灯 5.门窗框、扇安装位置、开启方向、使用功能必须符合设计要求，门套不锈钢包边的收口处理 6.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 7.门窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定 8.防辐射标志、咖色拉丝不锈钢防撞腰带制作和安装 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 21186.64 | 21186.64
78 | 010802003035 | 手动单开防辐射门 | 1.QM1523B钢质防护手动单开门 (4mmpb铅防辐射门) 2.门洞尺寸 1500*2300 3.材质:304无指纹不锈钢(内含方管架) 4.含窥视窗270*270mm(铅当量同门体)和防护指示灯 5.门窗框、扇安装位置、开启方向、使用功能必须符合设计要求，门套不锈钢包边的收口处理 6.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 7.门窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定 8.防辐射标志、咖色拉丝不锈钢防撞腰带制作和安装 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 10593.32 | 21186.64
本页小计 | [6 empty] | 42373.28
79 | 010802003036 | 电动屏蔽防护门 | 1.QM1223B电动屏蔽防护门(8mmpb铅防辐射门+0.2mm铜板) 2.门洞尺寸 1200*2300 3.材质:304无指纹不锈钢(内含方管架) 4.含窥视窗270*270mm(铅当量同门体)和防护指示灯 5.门窗框、扇安装位置、开启方向、使用功能必须符合设计要求，门套不锈钢包边的收口处理 6.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、电动开关、铰链、等五金件的制作和安装 7.门窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定 8.防辐射标志、咖色拉丝不锈钢防撞腰带制作和安装 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 35341.25 | 35341.25
80 | 010802003037 | 手动屏蔽防护门 | 1.QM1223B1手动屏蔽防护门(8mmpb铅防辐射门+0.2mm铜板) 2.门洞尺寸 1200*2300 3.材质:304无指纹不锈钢(内含方管架) 4.含窥视窗270*270mm(铅当量同门体)和防护指示灯 5.门窗框、扇安装位置、开启方向、使用功能必须符合设计要求，门套不锈钢包边的收口处理 6.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 7.门窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定 8.防辐射标志、咖色拉丝不锈钢防撞腰带制作和安装 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 32396.14 | 32396.14
本页小计 | [6 empty] | 67737.39
81 | 010807001033 | 铅玻璃观察窗 | 1.QB1509防辐射窗(8mmpb铅玻璃观察窗) 2.洞口尺寸:1500*900，窗台离地800mm 3.1.2mm厚304拉丝不锈钢窗套，双层12mm厚耐火阻燃胶合板基层 4.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链、防辐射标志等五金件的制作和安装 5.窗框四周墙面抹射线防护涂料，窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定。 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 28508.78 | 28508.78
82 | 010807001034 | 铅玻璃观察窗 | 1.QB2409防辐射窗(8mmpb铅玻璃观察窗) 2.洞口尺寸:2400*900，窗台离地800mm 3.1.2mm厚304拉丝不锈钢窗套，双层12mm厚耐火阻燃胶合板基层 4.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链、防辐射标志等五金件的制作和安装 5.窗框四周墙面抹射线防护涂料，窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定。 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 43087.68 | 43087.68
83 | 010807001035 | 屏蔽防护观察窗 | 1.QC1509屏蔽防护观察窗(内窗8mm当量铅玻璃+外窗三层玻璃+双层铜网) 2.洞口尺寸:1500*900，窗台离地800mm 3.1.2mm厚304拉丝不锈钢窗套，双层12mm厚耐火阻燃胶合板基层 4.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链、防辐射标志等五金件的制作和安装 5.窗框四周墙面抹射线防护涂料，窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定。 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 25080.97 | 25080.97
本页小计 | [6 empty] | 96677.43
84 | 010807001036 | 屏蔽防护观察窗 | 1.QC2409屏蔽防护观察窗(内窗8mm当量铅玻璃+外窗三层玻璃+双层铜网) 2.洞口尺寸:2400*900，窗台离地800mm 3.1.2mm厚304拉丝不锈钢窗套，双层12mm厚耐火阻燃胶合板基层 4.包括门框 、整体门套、门扇，防辐射层、锁具、手动开关、铰链、防辐射标志等五金件的制作和安装 5.窗框四周墙面抹射线防护涂料，窗框必须安装牢固、防辐射、隔音、防火、密封做法正确，符合设计要求和施工规范的规定。 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 27361.06 | 27361.06
85 | 010802003038 | 钢质防火门 | 1.FOM甲1123A 甲级钢质防护防火门(单扇) 2.防护等级:8mmpb 3.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 4.门开启方向、密封条:综合考虑 5.表面处理:粉末喷涂(颜色综合考虑) 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 15689.27 | 15689.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 424253.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 784836.91
本页小计 | [6 empty] | 43050.33
合 计 | [6 empty] | 5221897.49