## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验室纯水系统和废水处理工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 2642179.43
1.1 | 动物实验楼 |  | 888014.51
1.2 | 实验综合楼 |  | 1293257.55
1.3 | 废水处理 |  | 460907.37
2 | 措施项目费 |  | 62630.33
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 56410.9
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 6219.43
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 21005.3
5 | 不含税建安工程造价 |  | 2725815.06
6 | 应纳税费 |  | 92197.96
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 82319.61
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 9878.35
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 2818013.02
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验室纯水系统和废水处理工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
动物实验楼
纯水软化水酸化水系统
1 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)S31603薄壁不锈钢管 (2)DN32 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 430.73 | 106.54 | 45889.97
2 | 031001003003 | 不锈钢管 | (1)S31603薄壁不锈钢管 (2)DN15 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 13.51 | 81.44 | 1100.25
3 | 031001003004 | 不锈钢管 | (1)304薄壁不锈钢管 (2)DN32 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 96.64 | 103.65 | 10016.74
本页小计 | [6 empty] | 57006.96
4 | 031001003005 | 不锈钢管 | (1)304薄壁不锈钢管 (2)DN25 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 39.77 | 106.27 | 4226.36
5 | 031001003006 | 不锈钢管 | (1)304薄壁不锈钢管 (2)DN20 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.15 | 86.73 | 3915.86
6 | 031001003007 | 不锈钢管 | (1)304薄壁不锈钢管 (2)DN15 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 62.96 | 80.96 | 5097.24
7 | 031001006002 | 塑料管 | (1)PPH管 (2)DN40 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 97.99 | 53.43 | 5235.61
本页小计 | [6 empty] | 18475.07
8 | 031001006003 | 塑料管 | (1)PPH管 (2)DN32 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 17.62 | 46.09 | 812.11
9 | 031001006004 | 塑料管 | (1)PPH管 (2)DN25 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 35.42 | 40.44 | 1432.38
10 | 031001006005 | 塑料管 | (1)PPH管 (2)DN20 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 61.32 | 35.63 | 2184.83
11 | 031001006006 | 塑料管 | (1)PPH管 (2)DN15 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.53 | 35.63 | 1622.23
12 | 031003001025 | 阀门 | (1)304不锈钢截止阀 (2)DN32 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 50.67 | 50.67
本页小计 | [6 empty] | 6102.22
13 | 031003001026 | 阀门 | (1)304不锈钢截止阀 (2)DN25 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 174.2 | 696.8
14 | 031003001027 | 阀门 | (1)304不锈钢截止阀 (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 27.23 | 54.46
15 | 031003001028 | 阀门 | (1)304不锈钢截止阀 (2)DN15 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 107.86 | 1294.32
16 | 031003001029 | 阀门 | (1)不锈钢隔膜阀 (2)DN32 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1501.58 | 3003.16
17 | 031003001030 | 阀门 | (1)不锈钢隔膜阀 (2)DN15 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 574.64 | 3447.84
18 | 031003001031 | 阀门 | (1)塑料隔膜阀 (2)DN40 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 78.05 | 78.05
19 | 031003001032 | 阀门 | (1)塑料隔膜阀 (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 139.27 | 1810.51
20 | 031003001033 | 阀门 | (1)塑料隔膜阀 (2)DN15 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 107.86 | 755.02
本页小计 | [6 empty] | 11140.16
21 | 031003001034 | 阀门 | (1)304不锈钢止回阀 (2)DN32 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 342.37 | 342.37
22 | 031003001035 | 阀门 | (1)304不锈钢止回阀 (2)DN25 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 246.34 | 985.36
23 | 031003001036 | 阀门 | (1)304不锈钢止回阀 (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 197 | 394
24 | 031003001037 | 阀门 | (1)304不锈钢止回阀 (2)DN15 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 151.15 | 1813.8
25 | 031003001038 | 螺纹阀门 | (1)自动排气阀(含截止阀) (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 251.05 | 251.05
26 | 030109012001 | 其他泵 | (1)成套软水机组 (2)软水总产量2.5T/H,带软水变频泵一用一备,软水制备主机(2.5 T/H),3T软水箱1座,1T原水箱1座。N=10KW，含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套纯水系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑高层建筑增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 55877.42 | 55877.42
本页小计 | [6 empty] | 59664
27 | 030109012002 | 其他泵 | (1)成套纯水机组（二级反渗透） (2)二级反渗透纯水产水量1.5T/H,带纯水供水泵一用一备,纯水制水主机(1.5T/H )。2.0T不锈钢纯水箱、 原水箱各1座。N=10KW含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套软化水系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑高层建筑增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 348877.42 | 348877.42
28 | 030109012003 | 其他泵 | (1)成套酸化水机组（一级反渗透+氯） (2)酸化水产水量1.5T/H,带纯水供水泵一用一备,纯水制水主机(1.5 T/H )。2T不锈钢纯水箱/ 原水箱各1座。一级氧化水复压模块一套,水泵一用一备,带缓冲罐。管道余氯5~10PPM,N=10KW，含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套酸化水系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑高层建筑增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 246877.42 | 246877.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 748143.25
蒸汽系统
29 | 030109012004 | 其他泵 | (1)蒸汽发生器 (2)2台蒸汽发生器，体积：0.83m*13m*19m，重量：450kg，蒸汽压力：0.65mpa，热力产量：0.125T/H（饱和蒸汽），功率：90KW，耗水量：0.125T/H，含机房内管道系统（含管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套蒸汽系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑高层建筑增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 74637.42 | 74637.42
30 | 030109012005 | 其他泵 | (1)柜式洗笼机 (2)用气量100kg/h，蒸汽用量100kg/h，蒸汽压力0.3~0.5mpa，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑高层建筑增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 60877.42 | 60877.42
本页小计 | [6 empty] | 731269.68
31 | 030902001001 | 无缝钢管 | (1)无缝钢管 (2)φ38*3.0 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 20.5 | 39.3 | 805.65
32 | 030902001002 | 无缝钢管 | (1)无缝钢管 (2)φ32*3.0 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 8.07 | 35.13 | 283.5
33 | 031003001039 | 阀门 | (1)铸铁截止阀 (2)φ38*3.0 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 179.56 | 179.56
34 | 031003001040 | 阀门 | (1)铸铁截止阀 (2)φ25*3.0 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 174.2 | 522.6
35 | 031003001041 | 阀门 | (1)铸铁安全阀 (2)φ25*3.0 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 174.2 | 174.2
36 | 031003001042 | 阀门 | (1)铸铁止回阀 (2)φ25*3.0 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 174.2 | 174.2
37 | 031003001043 | 阀门 | (1)铸铁疏水阀 (2)φ25*3.0 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 174.2 | 174.2
本页小计 | [6 empty] | 2313.91
38 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)压力表 (2)含表弯、表阀等 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 190.75 | 190.75
39 | 031003001044 | 阀门 | (1)铸铁Y型过滤器 (2)φ25*3.0 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 174.2 | 174.2
40 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.保温 2.保温厚度综合考虑，保温采用不燃A级玻璃棉保温板材料 3.综合考虑管井施工、超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 0.56 | 2995.65 | 1677.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 139871.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 888014.51
实验综合楼
纯水软化水系统
41 | 031001003008 | 不锈钢管 | (1)S31603薄壁不锈钢管 (2)DN32 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2223.99 | 106.54 | 236943.89
42 | 031001003009 | 不锈钢管 | (1)S31603薄壁不锈钢管 (2)DN15 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 15.5 | 81.45 | 1262.48
本页小计 | [6 empty] | 240248.88
43 | 031001003010 | 不锈钢管 | (1)304薄壁不锈钢管 (2)DN25 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 167.39 | 106.38 | 17806.95
44 | 031001003011 | 不锈钢管 | (1)304薄壁不锈钢管 (2)DN20 (3)连接方式综合考虑，含管件、一般钢套管、预留孔洞，支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油，含色环、文字标识 (4)管道试压、消毒及冲洗等 (5)综合考虑管井施工及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 417.2 | 86.72 | 36179.58
45 | 031003001045 | 阀门 | (1)不锈钢隔膜阀 (2)DN32 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 1501.58 | 12012.64
46 | 031003001046 | 阀门 | (1)不锈钢隔膜阀 (2)DN15 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 69 | 574.64 | 39650.16
47 | 031003001047 | 阀门 | (1)304不锈钢截止阀 (2)DN25 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 174.2 | 174.2
48 | 031003001048 | 阀门 | (1)304不锈钢截止阀 (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 27.23 | 272.3
49 | 031003001049 | 阀门 | (1)304不锈钢止回阀 (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 197 | 1970
本页小计 | [6 empty] | 108065.83
50 | 031003001050 | 螺纹阀门 | (1)自动排气阀(含截止阀) (2)DN20 (3)综合考虑管井施工及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 251.05 | 251.05
51 | 030109012006 | 其他泵 | (1)成套软水机组 (2)软水总产量0.5T/H,带软水变频泵一用一备,软水制备主机(0.5T/H),0.5T软水箱1座,0.5T原水箱1座。N=10KW，含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套软化水系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑管井施工、地下室及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 29378.1 | 29378.1
52 | 030109012007 | 其他泵 | (1)成套纯水机组 (2)反渗透纯水产水量2.0T/H,带纯水供水泵一用一备,N=15KW，2T不锈钢纯水箱/ 原水箱各1座。配电箱控制箱阀门仪表等。水质应符合水质要求为分析实验用水GB/T6682二级水标准含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套纯水系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑管井施工、地下室及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 500478.1 | 500478.1
53 | 030109012008 | 其他泵 | (1)成套纯水机组 (2)反渗透纯水产水量1.5T/H,带纯水供水泵一用一备,N=15KW，2T不锈钢纯水箱/ 原水箱各1座。配电箱控制箱阀门仪表等。水质应符合水质要求为《中华人民共和国药典》2020年版标准，含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套纯水系统，含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑高层建筑增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 416878.1 | 416878.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1293257.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1293257.55
废水处理
衰变池
本页小计 | [6 empty] | 946985.35
54 | 050307020001 | 柔性水池 | (1)衰变池 (2)三级槽式衰变池，60.75m³ (3)含不锈钢衰变水箱，内拆分三个衰变池，单个衰变池尺寸为2000*1500*2500,7.5m³ (4)含池内机电全部工作内容（包括但不限于管道、电缆、电气管线、阀门、设备、控制柜、多功能废液降解槽、管控系统、程控式PLC显示控制系统、废液取样测量系统、可视化控制终端、PC端 软件控制、远程协助功能等等，含满足使用要求的其他深化内容。 (5)综合考虑管井施工、地下室及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 415152.53 | 415152.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 415152.53
加药间
55 | 030109012009 | 其他泵 | (1)消毒加药系统 (2)配PP材质加药箱100L，加药泵流量12L/h，N=1.0kw，配套调药搅拌机，含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套加药系统等等（管道接至消毒池），含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑管井施工、地下室及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 22877.42 | 22877.42
56 | 030109012010 | 其他泵 | (1)脱氯加药系统 (2)配PP材质加药箱100L，加药泵流量12L/h，N=1.0kw，配套调药搅拌机，含管道系统（含设备、管道、管件、阀门、仪表等）、设备机架等全套加药系统等等（管道接至消毒池），含调试，含满足使用要求的其他深化内容。 (3)综合考虑管井施工、地下室及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 22877.42 | 22877.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 45754.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 460907.37
本页小计 | [6 empty] | 460907.37
合 计 | [6 empty] | 2642179.43