## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼实验室装修工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 10099401.94
1.1 | 实验综合楼 |  | 10099401.94
2 | 措施项目费 |  | 240349.2
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 240349.2
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 444144.66
5 | 不含税建安工程造价 |  | 10783895.8
6 | 应纳税费 |  | 364754.49
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 325673.65
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 39080.84
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 11148650.29
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼实验室装修工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
实验综合楼
楼地面工程
1 | 010501001016 | 垫层 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 10.5 | 420.8 | 4418.4
2 | 011103001001 | F1:聚氯乙烯(PVC)地板(B1级) | 1.2mm厚PVC地坪在洁净区转角处应做成圆弧R=50接缝严密 2.2mm厚自流平环氧胶泥,强度达标后表面进行修补打磨 3.70厚C25细石混凝土(随捣随抹平) 4.结构层(详建筑图) 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6725.62 | 236.5 | 1590609.13
3 | 011101005013 | F2:环氧砂浆地坪（A级） | 1.环氧树脂涂料罩面 2.2厚水性环氧砂浆自流平 3.70厚C25细石混凝土内配φ4@200成品钢筋网(随捣随抹平) 4.结构层(详建筑图) 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 475.76 | 96.76 | 46034.54
4 | 011102003057 | F3：玻化地砖地面（A级） | 1.600*600玻化地砖地面 2.20厚WP15预拌水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.40厚WP15预拌水泥砂浆找平层 4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5.结构层(详建筑图) 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1821.04 | 172.27 | 313710.56
5 | 011104004005 | F4：防静电高架地板（B1级） | 1.600*600防静电活动地板（架空高度H=250） 2.混凝土密封封闭剂一道 3.界面剂1道 4.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 5.界面剂1道 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 19.32 | 342.03 | 6608.02
本页小计 | [6 empty] | 1961380.65
6 | 011102003058 | F5：仿大理石瓷砖地面（A级） | 1.800*800*10厚仿大理石防滑瓷砖,水性反应树脂RG（II）类填缝剂同瓷砖色 2.20厚M20预拌砂浆找平层、5厚瓷砖专用粘结剂C2 T型 3.50厚C20细石混凝土找坡层抹平坡0.5% 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋砼楼板,基层抹平,底面清理干净 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3.2 | 214.49 | 686.37
7 | 011101001020 | F6：水性聚氨酯工业砂浆地坪（A级） | 1.表面水性抗菌杀毒涂层 2.5厚水性聚氨酯工业砂浆地坪 3.50厚C25细石砼,内配φ6@150,分缝@6000,伸缩缝宽20,缝内嵌密封膏 4.20mm厚C30细石混凝土随捣随抹平 5.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 6.钢筋砼楼板,基层抹平,底面清理干净 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1094.18 | 121.55 | 132997.58
8 | 011104003002 | F7：2mm防滑不锈钢板楼面 | 1.2mm防滑304不锈钢板 2.专用胶粘剂粘接 3.5mm厚水泥基自流平(满足抗压强度C25,抗折强度F6) 4.专用界面剂两道 5.43厚C20细石混凝土抹平层 6.素水泥浆结合层一遍 7.钢筋砼楼板,基层抹平,底面清理干净 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 321.68 | 444.76 | 143070.4
9 | 011102001015 | 门槛石 | 1.15厚大理石门槛石 2.10mm水泥砂浆粘结层 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 13.73 | 350.63 | 4814.15
10 | 011105004004 | S1：PVC踢脚（H=100） | 1.2mm厚并翻起100mm高PVC同质透芯地板 2.安装基层表面需处理平整PVC专用粘合剂黏连 3.专用墙角垫条要求做不小于R50圆角 4.基层墙体 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 5694.96 | 20.13 | 114639.54
11 | 011105001024 | S3：环氧砂浆踢脚（H=100）（A级） | 1.环氧自流平、面涂高度100mm 2.环氧涂料专用防水腻子找平三遍 3.做R30圆角环氧界面渗透层 4.建筑墙体 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 88.2 | 42.96 | 3789.07
本页小计 | [6 empty] | 399997.11
12 | 011105006006 | S4：不锈钢踢脚（H=100）（A级） | 1.1.20mm304厚拉丝不锈钢(中性结构胶固定) 2.9.5mm石膏板内衬 3.建筑墙体基层确保墙面粉刷层无空鼓、开裂等现象 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2132.51 | 32.3 | 68880.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2430257.83
隔墙工程
13 | 011210006021 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 1.单面双层8mm硅酸钙板 2.内嵌100kg/m3防火岩棉填充，厚度综合考虑 3.75型轻钢龙骨 4.综合考虑门窗等各类洞口处加固、基层阴阳角接缝处理 5.综合考虑固定件、连接件等各类辅材 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 146.68 | 169.69 | 24890.13
14 | 011210006022 | 双面轻钢龙骨隔墙 | 1.双面双层8mm硅酸钙板 2.内嵌100kg/m3防火岩棉填充，厚度综合考虑 3.75型轻钢龙骨 4.综合考虑门窗等各类洞口处加固、基层阴阳角接缝处理 5.综合考虑固定件、连接件等各类辅材 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5651.82 | 220.68 | 1247243.64
15 | 011210003009 | 成品玻璃隔断 | 1.12厚钢化玻璃 2.含各类五金、门窗套及基层板 3.综合考虑固定件、连接件等各类辅材 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 45.82 | 486.34 | 22284.1
16 | 011210003010 | 玻璃隔断上方石膏板封堵 | 清单工程量按单面面积计算 1.面贴双层单面12厚硅酸钙板 2.内填岩棉（容重100kg/m3) 3.轻钢骨架 4.含化学锚栓、角码、防火密封胶等固定连接件 5.综合考虑反支撑相关费用 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 56.25 | 202.83 | 11409.19
本页小计 | [6 empty] | 1374707.13
17 | 011207001032 | W1：彩钢板隔墙(A级) | 1.50手工石膏岩棉彩钢板(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于100Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内填充防火岩棉) 9.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 940.02 | 197.79 | 185926.56
18 | 011207001033 | W1：彩钢板隔墙(A级) | 1.50手工石膏岩棉彩钢板(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥2小时,内填充岩棉容重不小于100Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内填充防火岩棉) 9.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1410.04 | 203.42 | 286830.34
本页小计 | [6 empty] | 472756.9
19 | 011207001034 | W1：彩钢板隔墙(A级)（疏散走道） | 1.50手工石膏岩棉彩钢板(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于120Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内按需填充防火岩棉) 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2350.06 | 197.79 | 464818.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2243402.33
墙柱面工程
20 | 011201002001 | W2：无机涂料墙面（A级） | 1.面刷涂料一底二面(耐擦洗内墙选用擦洗涂料) 2.2厚耐水腻子分2层批平 3.8厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平 4.12厚DP15水泥砂浆打底扫毛 5.墙面冲筋(垂直找平)、墙面除尘满刮专用界面剂满铺玻纤网格布 6.土建墙体 7.综合考虑收边收口、阳角护角条及封边线 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6454.03 | 85.43 | 551367.78
21 | 011201002002 | W3：无机涂料墙面（A级）（轻钢龙骨硅钙板墙体基层） | 1.面刷涂料一底二面(耐擦洗内墙选用擦洗涂料) 2.2厚耐水腻子分2层批平 3.涂塑耐碱玻璃纤维网格布满铺墙面 4.轻钢龙骨硅钙板墙体基层另计 5.综合考虑收边收口、阳角护角条及封边线 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5545.9 | 52.79 | 292768.06
本页小计 | [6 empty] | 1308954.21
22 | 011207001035 | W5：穿孔吸音孔板（A级） | 1.6mm吸音硅酸钙板孔板用螺钉固定在龙骨上 2.40mm岩棉用建筑胶粘贴在龙骨档内用玻璃布一层绷紧固定在龙骨表面 3.50mm轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距按工程设计 4.3mm厚外加剂专用砂浆抹基底抹前喷湿做9mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层抹平 5.6厚DP5混合砂浆分层抹平 6.建筑墙体 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 872 | 164.68 | 143600.96
23 | 011208001008 | 彩钢板独立柱 | 1.50手工石膏岩棉彩钢板(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于100Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内填充防火岩棉) 9.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 19.9 | 203.42 | 4048.06
24 | 011208001009 | 彩钢板独立柱（疏散走道） | 1.50手工石膏岩棉彩钢板(A级) 2.墙体组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 3.墙板整体承载力不应低于150kg/m2 4.耐火极限≥1小时,内填充岩棉容重不小于120Kg/m3 5.配套型材使用4*13铆钉固定同洁净板固定 6.1.2mm配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.隔墙底座采用100高铝合金调节底座(内填充防火岩棉) 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 10.5 | 203.42 | 2135.91
本页小计 | [6 empty] | 149784.93
25 | 011207001036 | 无机涂料包管 | 1.无机涂料 2.12厚硅酸钙板基层 3.轻钢龙骨、密封胶 4.立管包30mm厚橡塑棉 5.含阳角条 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5.5 | 118.8 | 653.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 994574.17
天棚工程
26 | 011302001046 | C1：50手工石膏彩钢板吊顶（A级） | 1.吊顶组成:0.5mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌100kg/m3岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板(喷氟碳涂层,防抗过氧化氢腐蚀) 2.T型轻钢次龙骨间距1200与主龙骨插接根据要求更换可上人龙骨 3.T型轻钢主龙骨间距1200用吊件与吊杆联结后找平(根据要求更换可上人龙骨) 4.10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环固定 5.建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6.实验室内彩钢板面需采用防过氧化氢腐蚀的氟碳涂层处理 7.综合考虑阴阳角及吊顶阴角处铝合金圆弧处理 8.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 9.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 10.综合考虑反支撑相关费用 11.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2592.14 | 240.21 | 622657.95
本页小计 | [6 empty] | 623311.35
27 | 011302001047 | C2：金属扣板吊顶（A级） | 1.600*600*1.0mm铝合金扣板吊顶与配套专用龙骨固定 2.T型轻钢龙骨横撑TB23*26中距600 3.T型轻钢次龙骨TB23*32中距600 4.U型轻钢主龙骨CB30*32,中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 5.6#钢筋吊杆双向吊点中距12000吊杆上部与板底预留吊环固定 6.建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 7.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 8.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 9.综合考虑反支撑相关费用 10.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6040.91 | 183.31 | 1107359.21
28 | 011301001010 | C3：无机涂料（A级） | 1.涂饰二遍面层涂料(适用于无封闭吊顶房间)(颜色综合考虑) 2.涂饰一遍底涂料 3.局部柔性耐水防潮腻子(3遍)、分遍磨平 4.清理基层 5.综合单价中考虑机电管线深灰色喷涂 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1064.78 | 54.37 | 57892.09
29 | 011302001048 | C6：铝单板吊顶（A级） | 1.依次安装1.2mm厚铝单板(加背筋)并调平,铝板氟碳预辊涂饰面工艺,并对成品进行保护 2.安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20x50x10x1mm),钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨 3.按所需的标高调节龙骨的水平,钩搭龙骨间距@600mm 4.安装配套轻钢主龙骨(50x20x0.6mm),配套标准系列吊件,龙骨间距1000mm 5.φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 430.52 | 255.85 | 110148.54
本页小计 | [6 empty] | 1275399.84
30 | 011302001049 | C7：无机涂料吊顶 | 1.滚刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 2.分遍满刮耐水、抗碱腻子,打磨平整(平均有效厚度≥2mm) 3.孔眼防锈处理用腻子填平 4.双层6mm硅酸钙板/水泥纤维板(错缝分层)封板,板间打点白乳胶粘贴,不锈钢自攻螺丝分层固定,螺丝中心间距≤150mm孔眼,板缝专业修补处理(含检修口) 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200, 螺钉(防锈)距板边 长边≥10, 短边≥15 6.C型横撑龙骨,中距≤1200, 用挂插件与次龙骨联结 7.C型次龙骨,中距400, 用挂件与承载龙骨联结 8.C型主龙骨,中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 10.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 ,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 11.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 12.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 13.综合考虑反支撑相关费用 14.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 434.4 | 187.76 | 81562.94
31 | 010810002009 | 窗帘盒 | 1.0.8mm铝塑板饰面 2.9.5厚纸面石膏板基层 3.使用30*30木方(防火防潮处理)、12mm专用阻燃板构造窗帘盒预留箱体宽度约180mm净空高度根据现场天花标高调整(不小于150mm) 4.UC50型龙骨使用螺栓同窗帘盒箱体与12X80X200阻燃板固定 5.钢筋混凝土预留10#或8#吊杆同固定UC50龙骨连接 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 140.49 | 47.63 | 6691.54
本页小计 | [6 empty] | 88254.48
32 | 010810002010 | 窗帘盒 | 1.无机涂料一底两面 2.9.5mm厚石膏板基层 3.12mm厚阻燃板基层 4.使用30*30木方(防火防潮处理)、12mm专用阻燃板构造窗帘盒预留箱体宽度约180mm净空高度根据现场天花标高调整(不小于150mm) 5.龙骨吊件同窗帘盒箱体与12X80X200木夹板板固定 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 140.49 | 58.09 | 8161.06
33 | 011207001037 | 窗帘盒及幕墙封板 | 1.9mm防火石膏板 2.木方通固(防火防潮处理) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 337.18 | 79.91 | 26944.05
34 | 011302001050 | 天棚转换层 | 1.镀锌角铁转换层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 68.091 | 11755.12 | 800417.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2821835.26
门窗工程
35 | 010802001022 | 密闭门(含门套) | 1.密闭门 2.双层5mm钢化玻璃观察窗(玻璃需防潮、防雾、防结露处理) 3.门扇材质:镀锌钢板烤漆 4.含门套、可升降门地密封条、闭门器(暗装)等各类五金 5.详见招标文件，设计图纸，技术规范等 | m2 | 837.19 | 1399.19 | 1171387.88
36 | 010802001023 | 钢质门(含门套) | 1.钢质门 2.双层5mm钢化玻璃观察窗(玻璃需防潮、防雾、防结露处理) 3.含门套、闭门器(暗装)等各类五金 4.详见招标文件，设计图纸，技术规范等 | m2 | 112.99 | 1170.63 | 132269.48
37 | 010802001024 | 逃生门 | 1.门编号:逃生门 2.尺寸:详见图纸(含门框) 3.门扇5mm+40mm+5mm安全玻璃，铝合金窗框 4.3mm密封条，暗装闭门器，不锈钢执手锁 5.包括门框 、整体门套、门扇，锁具、手动开关、铰链等五金件的制作和安装 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 20.93 | 924.47 | 19349.16
38 | 010807001029 | 参观窗(含窗套) | 1.参观窗 2.12mm单层防火玻璃,耐火隔热性≥2.0h(玻璃需防潮、防雾、防结露处理) 3.含门套、各类五金等 4.详见招标文件，设计图纸，技术规范等 | m2 | 4.68 | 1870.29 | 8752.96
本页小计 | [6 empty] | 2167282.47
39 | 010807001030 | 净化观察窗(含窗套) | 1.双层5mm中空钢化玻璃净化观察窗(50黑丝印玻璃) 2.含各类五金、门窗套及基层板 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 242.34 | 522.35 | 126586.3
40 | 010807001031 | 观察窗(含窗套) | 1.6mm厚双面洁净钢化玻璃,疏散走道耐火极限不低于1h 2.含各类五金、门窗套及基层板 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 50.44 | 556.13 | 28051.2
41 | 010807001032 | 传递窗(含窗套) | 1.尺寸:600*600*600mm 2.4mm厚钢化玻璃 3.电子互锁 4.带紫外线杀菌灯 5.箱体为1.2mm304不锈钢,门板为1.0mm304不锈钢,内胆为1.0mm201不锈钢 6.含各类五金、门窗套及基层板 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 20 | 1966 | 39320
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1525716.98
其他工程
42 | 011207001038 | 幕墙处贴膜 | 1.隔墙与幕墙交界处深色玻璃贴膜11MIL（0.28mm） 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 337.18 | 36.68 | 12367.76
43 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1.20mm人造石窗台板 2.15mm厚阻燃基层板 3.10mm厚环氧树脂浇水粘贴 4.密封胶收口 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 183.09 | 369.05 | 67569.36
44 | 010808004009 | 门窗套 | 1.1.2mm拉丝304不锈钢门套 2.含基层板 3.综合考虑固定件、连接件等及连接方式 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 9.9 | 371.54 | 3678.25
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 83615.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10099401.94
本页小计 | [6 empty] | 277572.87
合 计 | [6 empty] | 10099401.94