## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼实验室通风空调工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 21808349.81
1.1 | 实验楼工艺排风系统 |  | 2229136.24
1.2 | 实验楼舒适性排风系统 |  | 333808.93
1.3 | 实验楼舒适性新风空调系统 |  | 2108245.1
1.4 | 实验楼洁净排风系统 |  | 2682100.96
1.5 | 实验楼洁净送回风系统 |  | 6293387.78
1.6 | 实验楼-空调水工程 |  | 2830336.38
1.7 | 实验楼-冷凝水工程 |  | 133559.34
1.8 | 层流病房-通风工程 |  | 45307.09
1.9 | 层流病房-净化空调工程 |  | 520418.8
1.10 | 层流病房-空调水空调 |  | 70682.81
1.11 | 层流病房-冷凝水空调 |  | 10345.86
1.12 | 地下-泵房工程 |  | 4305000.64
1.13 | 通风空调工程检测、调试 |  | 246019.88
2 | 措施项目费 |  | 600119.65
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 465144.57
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 134975.08
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 657891.18
5 | 不含税建安工程造价 |  | 23066360.64
6 | 应纳税费 |  | 780196.58
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 696604.09
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 83592.49
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 23846557.22
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼实验室通风空调工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 167 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
实验楼工艺排风系统
1 | 030108001001 | 轴流通风机 | 1.名称:箱式玻璃钢离心排风机EF-S301、EF-S401 2.规格:风量:8500m3/h,机外余压:600Pa,电机功率:5.5kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 17481.68 | 34963.36
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式玻璃钢离心排风机EF-S302、EF-S402 2.规格:风量:10000m3/h,机外余压:600Pa,电机功率:5.5kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 17481.68 | 34963.36
3 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式玻璃钢离心排风机EF-S303、EF-S403 2.规格:风量:8500m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:5.5kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 17481.68 | 34963.36
本页小计 | [6 empty] | 104890.08
4 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式玻璃钢离心排风机EF-S304、EF-S404 2.规格:风量:7500m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:4kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 15815.68 | 31631.36
5 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S501 2.规格:风量:36000m3/h,机外余压:600Pa,电机功率:18.5kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:0.23W/(m3/h),噪声:82dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 14087.26 | 14087.26
6 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S504 2.规格:风量:31000m3/h,机外余压:600Pa,电机功率:15kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:0.23W/(m3/h),噪声:80dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12137.36 | 12137.36
7 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机EF-S201 2.规格:机组形式:单通道,风量:6500m3/h,机外余压:600Pa,电机功率:4kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5753.24 | 5753.24
本页小计 | [6 empty] | 63609.22
8 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-01 2.规格:处理风量:40000m3/h,风阻:≤500Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 59677.1 | 59677.1
本页小计 | [6 empty] | 59677.1
9 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-04 2.规格:处理风量:20000m3/h,风阻:≤500Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 43677.1 | 43677.1
10 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质矩形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=4mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 122.87 | 812.59 | 99842.93
本页小计 | [6 empty] | 143520.03
11 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质矩形风管 2.规格:320＜大边长≤500 δ=5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 646.12 | 673.27 | 435013.21
12 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质矩形风管 2.规格:500＜大边长≤800 δ=6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 763.06 | 788.64 | 601779.64
13 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质矩形风管 2.规格:800＜大边长≤1250 δ=8mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 56.97 | 768.82 | 43799.68
14 | 030702005005 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质矩形风管 2.规格:1250＜大边长≤2000 δ=10mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 47.8 | 780.22 | 37294.52
本页小计 | [6 empty] | 1117887.05
15 | 030702005006 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质圆形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=4mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 38.66 | 713.99 | 27602.85
16 | 030702005007 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质圆形风管 2.规格:800＜大边长≤1200 δ=8mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 46.78 | 681.11 | 31862.33
17 | 030702005008 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP材质圆形风管 2.规格:1200＜大边长≤2000 δ=10mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 74.6 | 698.33 | 52095.42
18 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 3.43 | 931.04 | 3193.47
19 | 030702007001 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 73.94 | 254.63 | 18827.34
本页小计 | [6 empty] | 133581.41
20 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 55.47 | 2488.78 | 138052.63
21 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护 2.规格:0.5mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 362.86 | 38.01 | 13792.31
22 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 33.6 | 260.57 | 8755.15
23 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 11.17 | 591.85 | 6610.96
24 | 030703001001 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(PP材质) 2.规格:320*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 541.02 | 1082.04
25 | 030703001002 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(PP材质) 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 814.43 | 3257.72
26 | 030703001003 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(PP材质) 2.规格:800*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 1046.27 | 4185.08
本页小计 | [6 empty] | 175735.89
27 | 030703001004 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(PP材质) 2.规格:400*200(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 31 | 834.26 | 25862.06
28 | 030703001005 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(PP材质) 2.规格:400*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 923.68 | 2771.04
29 | 030703001006 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:1250*800 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1516.2 | 1516.2
30 | 030703001007 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:1600*800 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1887.11 | 1887.11
31 | 030703001008 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:250*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 26 | 196.49 | 5108.74
32 | 030703001009 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:400*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 35 | 249.49 | 8732.15
33 | 030703001010 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 37 | 329.25 | 12182.25
本页小计 | [6 empty] | 58059.55
34 | 030703001011 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 490.89 | 1963.56
35 | 030703001012 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(PP材质) 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 580.98 | 2323.92
36 | 030703005001 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(PP材质) 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 531.49 | 2125.96
37 | 030703005002 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(PP材质) 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 629.57 | 2518.28
38 | 030703001013 | 风阀 | 1.名称:通风柜变风量控制系统组件 2.规格:变风量文丘里阀φ300(PP材质),风量:1500m3/h(含执行机构) 3.含文丘里阀、执行器、面风速操作显示器、移位传感器、自动移位装置、人员探测传感器、配套管线等及其安装调试 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 34 | 9063.27 | 308151.18
39 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口P43 2.规格:颈部尺寸:400*300 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 143.48 | 2295.68
40 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口P64 2.规格:颈部尺寸:600*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 38 | 217.07 | 8248.66
本页小计 | [6 empty] | 327627.24
41 | 030703011003 | 防雨帽 | 1.名称:防雨帽(PP材质) 2.规格:φ1400综合考虑 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1468.42 | 2936.84
42 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(PP材质) 2.规格:2400*700*1200 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4767.84 | 4767.84
43 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(PP材质) 2.规格:2900*700*1200 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 5194.71 | 5194.71
44 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(PP材质) 2.规格:2200*600*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4192.7 | 4192.7
45 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(PP材质) 2.规格:500*600*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1983.75 | 1983.75
46 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器(PP材质) 2.规格:800*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 2436.14 | 19489.12
47 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:消声器(PP材质) 2.规格:630*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1994.57 | 5983.71
本页小计 | [6 empty] | 44548.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2229136.24
实验楼舒适性排风系统
48 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S101 2.规格:风量:4500/9000m3/h,机外余压:400Pa,电机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:65dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4323.58 | 4323.58
49 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S102 2.规格:风量:2250/4500m3/h,机外余压:300Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:61dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
50 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S103 2.规格:风量:2250/4500m3/h,机外余压:300Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:60dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3681.95 | 3681.95
本页小计 | [6 empty] | 11242.08
51 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S104 2.规格:风量:1250/2500m3/h,机外余压:200Pa,电机功率:0.55kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:61dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
52 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S105 2.规格:风量:3500/7000m3/h,机外余压:300Pa,电机功率:1.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:63dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4194.5 | 4194.5
53 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S106 2.规格:风量:1750/3500m3/h,机外余压:300Pa,电机功率:0.75kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:61dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
本页小计 | [6 empty] | 10667.6
54 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S107 2.规格:风量:1250/2500m3/h,机外余压:200Pa,电机功率:0.55kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:60dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
55 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S108 2.规格:风量:1750/3500m3/h,机外余压:300Pa,电机功率:0.75kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:61dB(A),风机类型:双速轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
56 | 030108003009 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S109 2.规格:风量:500/1000m3/h,机外余压:100Pa,电机功率:0.15kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:60dB(A),风机类型:轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风,防爆等级:Exd-11B-T6/GB 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
本页小计 | [6 empty] | 9709.65
57 | 030108003010 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S203 2.规格:风量:500m3/h,机外余压:100Pa,电机功率:0.15kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:60dB(A),风机类型:轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风,防爆等级:Exd-11B-T4/GB 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3236.55 | 6473.1
58 | 030108003011 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S305、EF-S405 2.规格:风量:500m3/h,机外余压:100Pa,电机功率:0.15kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:60dB(A),风机类型:轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风,防爆等级:Exd-11B-T4/GB 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3101.5 | 6203
59 | 030108003012 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排风机EF-S306、EF-S406 2.规格:风量:500m3/h,机外余压:100Pa,电机功率:0.15kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:60dB(A),风机类型:轴流排风机,运行方式:定频,平时排风兼事故排风,防爆等级:Exd-11B-T4/GB 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3101.5 | 6203
本页小计 | [6 empty] | 18879.1
60 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 185.64 | 188.05 | 34909.6
61 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:320＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 554.35 | 156.86 | 86955.34
62 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 25.05 | 2488.78 | 62343.94
63 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 4.48 | 931.04 | 4171.06
64 | 030702007002 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 100.92 | 254.63 | 25697.26
本页小计 | [6 empty] | 214077.2
65 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护 2.规格:0.5mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 12.95 | 38.01 | 492.23
66 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 4.77 | 591.85 | 2823.12
67 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 96.72 | 260.57 | 25202.33
68 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 287.23 | 2010.61
69 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 305.3 | 305.3
70 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 335.4 | 335.4
71 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 352.25 | 1761.25
本页小计 | [6 empty] | 32930.24
72 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 399.04 | 1197.12
73 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 454.44 | 908.88
74 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 123.52 | 1111.68
75 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 129.53 | 777.18
76 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 26 | 147.6 | 3837.6
77 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 192.69 | 1156.14
78 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 264.73 | 264.73
本页小计 | [6 empty] | 9253.33
79 | 030703005003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 102.25 | 102.25
80 | 030703005004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 115.21 | 576.05
81 | 030703005005 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 193.15 | 772.6
82 | 030703005006 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 214.12 | 428.24
83 | 030703005007 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 289.18 | 289.18
84 | 030703005008 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 330.49 | 330.49
85 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口P43 2.规格:颈部尺寸:400*300 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 143.48 | 1865.24
86 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口P64 2.规格:颈部尺寸:600*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 29 | 217.07 | 6295.03
本页小计 | [6 empty] | 10659.08
87 | 030703021005 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1500*600*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 3580.23 | 7160.46
88 | 030703021006 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 3076.73 | 9230.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 333808.93
实验楼舒适性新风空调系统
89 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:新风机组XF-S101 2.规格:风量:7500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+/中效,机外余压:300Pa,风机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:90,再热型式:/,进出水温:/℃,再热量:/kW,吊装,粗效过滤段(G4)+表冷段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36335.96 | 36335.96
本页小计 | [6 empty] | 52726.61
90 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:新风机组XF-S102 2.规格:风量:5000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+/中效,机外余压:250Pa,风机功率:2.2kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:60,再热型式:/,进出水温:/℃,再热量:/kW,落地,粗效过滤段(G4)+表冷段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 27414.91 | 27414.91
91 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:新风机组XF-S201 2.规格:风量:2000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+/中效,机外余压:200Pa,风机功率:0.75kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:24,再热型式:/,进出水温:/℃,再热量:/kW,吊装,粗效过滤段(G4)+表冷段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 18687.27 | 18687.27
本页小计 | [6 empty] | 46102.18
92 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:新风机组"XF-S301XF、XF-S401" 2.规格:风量:3000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+/中效,机外余压:200Pa,风机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:36,再热型式:/,进出水温:/℃,再热量:/kW,吊装,粗效过滤段(G4)+表冷段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 20673.72 | 41347.44
93 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:新风机组"XF-S302XF、XF-S402" 2.规格:风量:4000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+/中效,机外余压:200Pa,风机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:48,再热型式:/,进出水温:/℃,再热量:/kW,吊装,粗效过滤段(G4)+表冷段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 24687.26 | 49374.52
本页小计 | [6 empty] | 90721.96
94 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组"PAU-S301、PAU-S401" 2.规格:风量:6000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,机外余压:500Pa,风机功率:4kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:79.8,再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,吊装,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 32063.4 | 64126.8
95 | 030701003007 | 空调器 | 1.1.名称:组合式新风机组"PAU-S302、PAU-S402" 2.2.规格:风量:7000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,机外余压:500Pa,风机功率:4kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:93.1,再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,吊装,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段 3.;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 4.3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 36134.3 | 72268.6
本页小计 | [6 empty] | 136395.4
96 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组"PAU-S303、PAU-S403" 2.规格:风量:5500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,机外余压:500Pa,风机功率:4kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:73.2,再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,落地,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 30429.38 | 60858.76
97 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组"PAU-S304、PAU-404" 2.规格:风量:5500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,机外余压:500Pa,风机功率:4kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),进出水温℃:7/12,制冷量kW:73.2,再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,落地,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 30429.38 | 60858.76
本页小计 | [6 empty] | 121717.52
98 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-34 2.规格:风量:高/中/低340/260/180(m3/h),静压:30(Pa),功率:44(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量1800(W),制热量:高档2700(W),水压降:22(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:35dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 1256.9 | 3770.7
99 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-51 2.规格:风量:高/中/低510/380/240(m3/h),静压:30(Pa),功率:59(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量2700(W),制热量:高档4050(W),水压降:23(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:37dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1357.12 | 2714.24
100 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-68 2.规格:风量:高/中/低680/510/340(m3/h),静压:30(Pa),功率:72(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量3600(W),制热量:高档5400(W),水压降:21(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:40dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 6 | 1413.77 | 8482.62
本页小计 | [6 empty] | 14967.56
101 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-85 2.规格:风量:高/中/低850/640/420(m3/h),静压:30(Pa),功率:87(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量4500(W),制热量:高档6750(W),水压降:30(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:41dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 17 | 1442.75 | 24526.75
102 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-102 2.规格:风量:高/中/低1020/780/510(m3/h),静压:30(Pa),功率:108(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量5400(W),制热量:高档8100(W),水压降:40(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:44dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 25 | 1538.51 | 38462.75
103 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-136 2.规格:风量:高/中/低1360/1030/680(m3/h),静压:30(Pa),功率:156(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量7200(W),制热量:高档10800(W),水压降:30(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:46dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 33 | 1971.24 | 65050.92
本页小计 | [6 empty] | 128040.42
104 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-170 2.规格:风量:高/中/低1700/1290/850(m3/h),静压:30(Pa),功率:174(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量9000(W),制热量:高档13500(W),水压降:38(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:47dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 25 | 2075.54 | 51888.5
105 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-204 2.规格:风量:高/中/低2040/1540/1020(m3/h),静压:30(Pa),功率:212(W),电源:220V/50Hz,制冷量:高档、全热量10800(W),制热量:高档16200(W),水压降:40(kPa),进/出水温度:7/12(℃),噪声:48dB(A), 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 30 | 2249.62 | 67488.6
106 | 030404034001 | 风机盘管控制面板 | 1.名称:风机盘管液晶控制面板 2.规格:满足设计要求(含底盒) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 558 | 211.36 | 117938.88
107 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:移动式除湿机CS-101、102 2.规格:日除湿量:90L/d,功率1.8KW,220V-50Hz,适用房间面积:90~100平方; 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3955.32 | 7910.64
本页小计 | [6 empty] | 245226.62
108 | 030701014002 | 除湿机 | 1.名称:移动式除湿机CS-103、104 2.规格:日除湿量:60L/d,功率1KW,220V-50Hz,适用房间面积:40~60平方; 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3405.96 | 6811.92
109 | 030701014003 | 除湿机 | 1.名称:移动式除湿机CS-105、106 2.规格:日除湿量:60L/d,功率1KW,220V-50Hz,适用房间面积:40~60平方; 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3405.96 | 6811.92
110 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 670.68 | 187.72 | 125900.05
111 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:320＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1131.75 | 156.6 | 177232.05
本页小计 | [6 empty] | 316755.94
112 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 885.24 | 132.67 | 117444.79
113 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1250 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 488.35 | 156.86 | 76602.58
114 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1250＜大边长≤4000 δ=1.2mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 32.5 | 170.01 | 5525.33
115 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 10.43 | 931.04 | 9710.75
本页小计 | [6 empty] | 209283.45
116 | 030702007003 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 230.11 | 254.63 | 58592.91
117 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 117.89 | 2488.78 | 293402.27
118 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 142.8 | 591.85 | 84516.18
119 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 26.5 | 260.57 | 6905.11
120 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*200(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 592.92 | 592.92
121 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*200(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 458.88 | 1376.64
122 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 287.95 | 1151.8
本页小计 | [6 empty] | 446537.83
123 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 305.3 | 915.9
124 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 335.4 | 2347.8
125 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 352.25 | 1409
126 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 399.04 | 798.08
127 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 423.13 | 3808.17
128 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 424.09 | 1696.36
本页小计 | [6 empty] | 10975.31
129 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 454.44 | 2272.2
130 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*250(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 443.47 | 886.94
131 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 462.89 | 462.89
132 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 482.45 | 1447.35
133 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 510.19 | 3061.14
134 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 511.29 | 1022.58
135 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 546.25 | 1638.75
本页小计 | [6 empty] | 10791.85
136 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 24 | 118.7 | 2848.8
137 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 31 | 130.26 | 4038.06
138 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 27 | 147.6 | 3985.2
139 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 175.84 | 4923.52
140 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 192.69 | 770.76
141 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 209.34 | 628.02
142 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 233.42 | 1400.52
143 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 234.39 | 234.39
本页小计 | [6 empty] | 18829.27
144 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 264.73 | 1058.92
145 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD02 2.规格:面板尺寸:325*325 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 130.74 | 392.22
146 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD03 2.规格:面板尺寸:375*375 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 113 | 150.04 | 16954.52
147 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD04 2.规格:面板尺寸:425*425 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 135 | 181.26 | 24470.1
148 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD05 2.规格:面板尺寸:475*475 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 206.06 | 206.06
149 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 25 | 330.74 | 8268.5
150 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:1000*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 58 | 416.08 | 24132.64
151 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:1000*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 475.61 | 13317.08
本页小计 | [6 empty] | 88800.04
152 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:400*300 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 249.38 | 748.14
153 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:500*300 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 199.71 | 399.42
154 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:500*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 229.48 | 917.92
155 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:600*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 17 | 289.08 | 4914.36
156 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口带滤网 2.规格:1000*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 475.61 | 951.22
157 | 030703001050 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(铝合金材质) 2.规格:风管尺寸:500*320,风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 10689.23 | 64135.38
158 | 030703001051 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(铝合金材质) 2.规格:风管尺寸:400*320,风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 10290.26 | 41161.04
本页小计 | [6 empty] | 113227.48
159 | 030703001052 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(铝合金材质) 2.规格:风管尺寸:400*250,风量控制精度、响应速度等满足设计要求(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 8950.98 | 35803.92
160 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD02 2.规格:面板尺寸:325*325 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 30 | 130.74 | 3922.2
161 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD03 2.规格:面板尺寸:375*375 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 32 | 150.04 | 4801.28
162 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD04 2.规格:面板尺寸:425*425 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 38 | 181.26 | 6887.88
163 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD05 2.规格:面板尺寸:475*475 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 206.06 | 3709.08
164 | 030703021007 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1400*1200*850 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3930.46 | 3930.46
165 | 030703020005 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*320*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1155.28 | 1155.28
本页小计 | [6 empty] | 60210.1
166 | 030703020006 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1247 | 2494
167 | 030703020007 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*250*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 970.4 | 2911.2
168 | 030703020008 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 1152.37 | 5761.85
169 | 030703020009 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*320*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1079.58 | 2159.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2108245.1
实验楼洁净排风系统
170 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S101 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:72dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3032.33 | 3032.33
本页小计 | [6 empty] | 16358.54
171 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S102 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:72dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3032.33 | 3032.33
172 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S103 2.规格:机组形式:单通道,风量:5500m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:74dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5184.59 | 5184.59
173 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S104 2.规格:机组形式:单通道,风量:6500m3/h,机外余压:500Pa,电机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:74dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5753.24 | 5753.24
本页小计 | [6 empty] | 13970.16
174 | 030108001012 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S105 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,机外余压:500Pa,电机功率:0.75kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:73dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3032.33 | 3032.33
175 | 030108003013 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PEF-S201A 2.规格:机组形式:单通道,风量:4000m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:2.2kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4246.02 | 4246.02
176 | 030108003014 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PEF-S201B 2.规格:机组形式:单通道,风量:6500m3/h,机外余压:400Pa,电机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:73dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:中效过滤段+风机段, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5888.28 | 5888.28
本页小计 | [6 empty] | 13166.63
177 | 030108003015 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PEF-S202A 2.规格:机组形式:单通道,风量:5500m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:74dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5319.63 | 5319.63
178 | 030108003016 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PEF-S203A 2.规格:机组形式:单通道,风量:4000m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:2.2kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:74dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4246.02 | 4246.02
179 | 030108003017 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PEF-S203B 2.规格:机组形式:单通道,风量:2500m3/h,机外余压:400Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:72dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:中效过滤段+风机段, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3605.97 | 3605.97
本页小计 | [6 empty] | 13171.62
180 | 030108003018 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PEF-S204A 2.规格:机组形式:单通道,风量:10000m3/h,机外余压:700Pa,电机功率:5.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7416.73 | 7416.73
181 | 030108001013 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S201 2.规格:机组形式:单通道,风量:3500m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:2.2kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:73dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4110.98 | 4110.98
182 | 030108001014 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S202 2.规格:机组形式:单通道,风量:5000m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:3kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:74dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5184.59 | 5184.59
本页小计 | [6 empty] | 16712.3
183 | 030108001015 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S203 2.规格:机组形式:单通道,风量:7500m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:4kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6404.39 | 6404.39
184 | 030108001016 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S204 2.规格:机组形式:单通道,风量:5500m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:4kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:73dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5115.07 | 5115.07
185 | 030108001017 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S205 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,机外余压:850Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:72dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3032.33 | 3032.33
本页小计 | [6 empty] | 14551.79
186 | 030108001018 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S206 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,机外余压:550Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:72dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3032.33 | 3032.33
187 | 030108001019 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S207 2.规格:机组形式:单通道,风量:3000m3/h,机外余压:550Pa,电机功率:1.5kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:72dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3983.48 | 3983.48
188 | 030108001020 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机EF-S202 2.规格:机组形式:单通道,风量:2500m3/h,机外余压:500Pa,电机功率:1.1kW,电源:3-380-52￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:73dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3470.93 | 3470.93
本页小计 | [6 empty] | 10486.74
189 | 030108001021 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S301、PF-S401 2.规格:机组形式:单通道,风量:3500m3/h,机外余压:1000Pa,电机功率:2.2kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:73dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 4110.98 | 8221.96
190 | 030108001022 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S502 2.规格:机组形式:单通道,风量:9000m3/h,机外余压:550Pa,电机功率:4kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:-W/(m3/h),噪声:75dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6369.63 | 6369.63
191 | 030108001023 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S503 2.规格:机组形式:单通道,风量:22000m3/h,机外余压:600Pa,电机功率:11kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:0.23W/(m3/h),噪声:78dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12137.36 | 12137.36
本页小计 | [6 empty] | 26728.95
192 | 030108001024 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式钢制离心排风机PF-S505 2.规格:机组形式:单通道,风量:13500m3/h,机外余压:550Pa,电机功率:5.5kW,电源:3-380-51￠-V-HZ,Ws值:0.21W/(m3/h),噪声:76dB(A),风机类型:无蜗壳,运行方式:变频,功能段:风机段, 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7351.21 | 7351.21
193 | 030701010003 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-02 2.规格:处理风量:10000m3/h,风阻:≤450Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38927.48 | 38927.48
本页小计 | [6 empty] | 46278.69
194 | 030701010004 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-03 2.规格:处理风量:30000m3/h,风阻:≤500Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 54634.46 | 54634.46
本页小计 | [6 empty] | 54634.46
195 | 030701010005 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-05 2.规格:处理风量:20000m3/h,风阻:≤500Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 46074.46 | 46074.46
本页小计 | [6 empty] | 46074.46
196 | 030701010006 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-06 2.规格:处理风量:5000m3/h,风阻:≤400Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 24831.09 | 24831.09
本页小计 | [6 empty] | 24831.09
197 | 030701010007 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-07 2.规格:处理风量:5000m3/h,风阻:≤400Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 24831.09 | 24831.09
本页小计 | [6 empty] | 24831.09
198 | 030701010008 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-08 2.规格:处理风量:10000m3/h,风阻:≤400Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 38311.09 | 38311.09
本页小计 | [6 empty] | 38311.09
199 | 030701010009 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置DX-09 2.规格:处理风量:2500m3/h,风阻:≤400Pa,配电功率:12W/220V, 3.采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,稳定性要求:获得中国环境保护产品认证证书,符合CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》规则要求,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,有CMA检测报告,防爆认证:设备具有防爆功能,提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆等级的产品防爆合格证备查,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m²/g、强度>95%,有CMA检测报告,酸性废气化学滤料 ME-A 对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,有CMA检测报告,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动,设备材质为304不锈钢 4.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 16122.58 | 16122.58
200 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:净化不锈钢钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1258.63 | 289.51 | 364385.97
本页小计 | [6 empty] | 380508.55
201 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:不锈钢钢板矩形风管 2.规格:320＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1657.44 | 280.56 | 465011.37
202 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称:不锈钢钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 105.84 | 250.21 | 26482.23
203 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:不锈钢钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1250 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 56.87 | 285.44 | 16232.97
204 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1.名称:不锈钢钢板圆形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 22.5 | 289.42 | 6511.95
本页小计 | [6 empty] | 514238.52
205 | 030702002006 | 净化通风管道 | 1.名称:不锈钢钢板圆形风管 2.规格:320＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 34.87 | 281.52 | 9816.6
206 | 030702002007 | 净化通风管道 | 1.名称:不锈钢钢板圆形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 28.48 | 249.46 | 7104.62
207 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 114.97 | 2488.78 | 286135.04
208 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 11.82 | 931.04 | 11004.89
209 | 030702007004 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 261.43 | 254.63 | 66567.92
210 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 22.28 | 260.57 | 5805.5
本页小计 | [6 empty] | 386434.57
211 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 21.35 | 591.85 | 12636
212 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护 2.规格:0.5mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 435.8 | 38.01 | 16564.76
213 | 030703001053 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:250*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 832.72 | 4996.32
214 | 030703001054 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:320*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 990.51 | 3962.04
215 | 030703001055 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:400*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 933.89 | 933.89
216 | 030703001056 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 1002.52 | 10025.2
本页小计 | [6 empty] | 49118.21
217 | 030703001057 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:400*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 1073.31 | 5366.55
218 | 030703001058 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1181.75 | 3545.25
219 | 030703001059 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:500*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1282.92 | 3848.76
220 | 030703001060 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1286.97 | 3860.91
221 | 030703001061 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 1414.42 | 7072.1
222 | 030703001062 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:630*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1715.51 | 1715.51
本页小计 | [6 empty] | 25409.08
223 | 030703001063 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀(不锈钢) 2.规格:800*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1728.16 | 5184.48
224 | 030703001064 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(不锈钢) 2.规格:320*200(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 809.85 | 2429.55
225 | 030703001065 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(不锈钢) 2.规格:320*250(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 834.26 | 1668.52
226 | 030703001066 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(不锈钢) 2.规格:400*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 923.68 | 3694.72
227 | 030703001067 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(不锈钢) 2.规格:500*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1030.9 | 1030.9
228 | 030703001068 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(不锈钢) 2.规格:630*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 1110.22 | 6661.32
229 | 030703001069 | 风阀 | 1.名称:电动密闭阀(不锈钢) 2.规格:630*500(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1206.32 | 2412.64
本页小计 | [6 empty] | 23082.13
230 | 030703001070 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:1250*630 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1248.33 | 1248.33
231 | 030703001071 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:200*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 185.9 | 1115.4
232 | 030703001072 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:250*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 99 | 196.49 | 19452.51
233 | 030703001073 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:250*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 209.73 | 3984.87
234 | 030703001074 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:320*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 211.33 | 2113.3
235 | 030703001075 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 228.29 | 1141.45
236 | 030703001076 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:320*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 249.49 | 249.49
本页小计 | [6 empty] | 29305.35
237 | 030703001077 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:320*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 279.15 | 837.45
238 | 030703001078 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:400*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 249.49 | 1746.43
239 | 030703001079 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:400*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 292.18 | 2337.44
240 | 030703001080 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 329.25 | 1975.5
241 | 030703001081 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:500*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 422 | 422
242 | 030703001082 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:500*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 422 | 1266
243 | 030703001083 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:630*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 424.13 | 424.13
本页小计 | [6 empty] | 9008.95
244 | 030703001084 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 490.89 | 490.89
245 | 030703001085 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 490.89 | 2454.45
246 | 030703001086 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:630*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 574.35 | 1148.7
247 | 030703001087 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 580.98 | 580.98
248 | 030703001088 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:800*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 686.94 | 686.94
249 | 030703001089 | 风阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀(不锈钢) 2.规格:φ80 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 151.98 | 1215.84
250 | 030703005009 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 218.81 | 437.62
本页小计 | [6 empty] | 7015.42
251 | 030703005010 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:320*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 300.99 | 601.98
252 | 030703005011 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:400*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 297.52 | 595.04
253 | 030703005012 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 337.93 | 1013.79
254 | 030703005013 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:500*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 441.76 | 1325.28
255 | 030703005014 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:630*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 444.07 | 444.07
256 | 030703005015 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 531.49 | 1594.47
257 | 030703005016 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:630*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 622.37 | 622.37
258 | 030703005017 | 风阀 | 1.名称:风管止回阀(不锈钢) 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 629.57 | 629.57
本页小计 | [6 empty] | 6826.57
259 | 030703001090 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1000m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
260 | 030703001091 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1097m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
261 | 030703001092 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:109m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 8443.77 | 67550.16
262 | 030703001093 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:110m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
263 | 030703001094 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1166m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
本页小计 | [6 empty] | 111455.46
264 | 030703001095 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1167m3/h ,风管尺寸:200*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8359.02 | 8359.02
265 | 030703001096 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:118m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
266 | 030703001097 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:119m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8443.77 | 8443.77
267 | 030703001098 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1244m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
268 | 030703001099 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:125m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
本页小计 | [6 empty] | 42681.62
269 | 030703001100 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1340m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
270 | 030703001101 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1358m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
271 | 030703001102 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1363m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
272 | 030703001103 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:140m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8443.77 | 8443.77
273 | 030703001104 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:148m3/h,风管尺寸:200*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8736.66 | 8736.66
本页小计 | [6 empty] | 52627.79
274 | 030703001105 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:1500m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 8741.61 | 43708.05
275 | 030703001106 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:156m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
276 | 030703001107 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:171m3/h,风管尺寸:200*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8359.02 | 8359.02
277 | 030703001108 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:172m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8443.77 | 8443.77
278 | 030703001109 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:173m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8443.77 | 8443.77
本页小计 | [6 empty] | 77393.43
279 | 030703001110 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:179m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8443.77 | 16887.54
280 | 030703001111 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:184m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
281 | 030703001112 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:185m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8438.82 | 16877.64
282 | 030703001113 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:196m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
283 | 030703001114 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:198m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
本页小计 | [6 empty] | 59504.66
284 | 030703001115 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:221m3/h-,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 8438.82 | 33755.28
285 | 030703001116 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:222m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
286 | 030703001117 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:237m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
287 | 030703001118 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:267m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
288 | 030703001119 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:277m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
本页小计 | [6 empty] | 67789.26
289 | 030703001120 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:278m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8443.77 | 8443.77
290 | 030703001121 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:279m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
291 | 030703001122 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:294m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
292 | 030703001123 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:338m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8443.77 | 16887.54
293 | 030703001124 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:411m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
本页小计 | [6 empty] | 51229.26
294 | 030703001125 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:430m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8443.77 | 8443.77
295 | 030703001126 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:448m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
296 | 030703001127 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:467m3/h,风管尺寸:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8438.82 | 8438.82
297 | 030703001128 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:478m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
298 | 030703001129 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:500m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
本页小计 | [6 empty] | 51926.05
299 | 030703001130 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:530m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
300 | 030703001131 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:539m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
301 | 030703001132 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:567m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
302 | 030703001133 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:600m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
303 | 030703001134 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:636m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
本页小计 | [6 empty] | 42890.85
304 | 030703001135 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:640m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
305 | 030703001136 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:651m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
306 | 030703001137 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:660m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
307 | 030703001138 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:684m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
308 | 030703001139 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:763m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
本页小计 | [6 empty] | 42890.85
309 | 030703001140 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:783m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
310 | 030703001141 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:827m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
311 | 030703001142 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:871m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
312 | 030703001143 | 风阀 | 1.名称:变风量阀VAV(不锈钢) 2.规格:风量:995m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
313 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:齿轮回(排)风口H5 2.规格:额定风量500m3/h,风口尺寸:476*198带粗效过滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 96 | 160.76 | 15432.96
314 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:齿轮回(排)风口H75 2.规格:额定风量750m3/h,风口尺寸:668*198带粗效过滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 181.85 | 1818.5
本页小计 | [6 empty] | 51891.02
315 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:齿轮回(排)风口GP75 2.规格:额定风量750m3/h,风口尺寸:800*400带H13高效过滤器 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 321.71 | 1286.84
316 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口P43 2.规格:颈部尺寸:400*300 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 23 | 143.48 | 3300.04
317 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口P64 2.规格:颈部尺寸:600*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 217.07 | 2821.91
318 | 030703011027 | 防雨帽 | 1.名称:防雨帽(不锈钢) 2.规格:φ600综合考虑 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 440.85 | 440.85
319 | 030703011028 | 防雨帽 | 1.名称:防雨帽(不锈钢) 2.规格:φ450综合考虑 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 254.5 | 509
320 | 030703011029 | 防雨帽 | 1.名称:防雨帽(不锈钢) 2.规格:φ550综合考虑 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 403.83 | 403.83
321 | 030703021008 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(不锈钢) 2.规格:1000*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3959.04 | 3959.04
本页小计 | [6 empty] | 12721.51
322 | 030703021009 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(不锈钢) 2.规格:2900*700*1200 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8047.94 | 16095.88
323 | 030703021010 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(不锈钢) 2.规格:4500*700*1200 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10779.86 | 10779.86
324 | 030703020010 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:630*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 2720.15 | 8160.45
325 | 030703020011 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:500*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 2407.88 | 7223.64
326 | 030703020012 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:800*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3291.65 | 3291.65
327 | 030703020013 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:320*320*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1821.78 | 3643.56
本页小计 | [6 empty] | 49195.04
328 | 030703020014 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:400*320*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1975.49 | 5926.47
329 | 030703020015 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:630*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 2467.92 | 7403.76
330 | 030703020016 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:630*500*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2631.08 | 2631.08
331 | 030703020017 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:500*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2007.53 | 2007.53
332 | 030703020018 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:630*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2720.15 | 2720.15
333 | 030703020019 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:630*320*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2417.5 | 2417.5
本页小计 | [6 empty] | 23106.49
334 | 030703020020 | 消声器 | 1.名称:消声器(不锈钢) 2.规格:400*250*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1795.42 | 5386.26
335 | 030601002001 | 微压差计 | 1.名称:微压差计 2.规格:满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 153 | 642.09 | 98239.77
336 | 030703001144 | 风阀 | 1.名称:通风柜变风量控制系统组件 2.规格:变风量文丘里阀φ300(PP材质),风量:1500m3/h(含执行机构) 3.含文丘里阀、执行器、面风速操作显示器、移位传感器、自动移位装置、人员探测传感器、配套管线等及其安装调试 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 9063.27 | 63442.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2682100.96
实验楼洁净送回风系统
本页小计 | [6 empty] | 167068.92
337 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S101 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:700Pa,风机功率:1.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:36.4kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:5.2kW,制热量:14.3kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:13.2,加湿功率:10.6,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段;无蜗壳风机(含电热加湿器及其控制设备等),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 105486.33 | 105486.33
本页小计 | [6 empty] | 105486.33
338 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S102 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:700Pa,风机功率:1.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:定频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:36.4kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:5.2kW,制热量:14.3kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:13.2,加湿功率:10.6,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 105351.28 | 105351.28
339 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组PAU-S101 2.规格:机组形式:单通道,风量:5500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:400Pa,风机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:73.2kW,再热/制热段:再热型式:/,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,制热量:39.2kW,加湿段:加湿形式:/,加湿量:/,加湿功率:/,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 30429.38 | 30429.38
本页小计 | [6 empty] | 135780.66
340 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组PAU-S102 2.规格:机组形式:单通道,风量:4500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:400Pa,风机功率:2.2kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:59.9kW,再热/制热段:再热型式:/,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,制热量:32.1kW,加湿段:加湿形式:/,加湿量:/,加湿功率:/,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 27431.43 | 27431.43
341 | 030701003014 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组PAU-S103 2.规格:机组形式:单通道,风量:1000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:400Pa,风机功率:0.55kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:13.3kW,再热/制热段:再热型式:/,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,制热量:7.1kW,加湿段:加湿形式:/,加湿量:/,加湿功率:/,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 13715.65 | 13715.65
本页小计 | [6 empty] | 41147.08
342 | 030701003015 | 空调器 | 1.名称:组合式净化空调机组AHU-S201 2.规格:机组形式:单通道,风量:25000m3/h,新风比:35%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:1300Pa,风机功率:30kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:0.5W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:225kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:64.2kW,制热量:84.2kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:43.2,加湿功率:34.6,抽屉式过滤+混合段+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 281582.61 | 281582.61
343 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:组合式净化空调机组AHU-S202 2.规格:机组形式:单通道,风量:17500m3/h,新风比:20%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:1200Pa,风机功率:22kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:0.46W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:122.5kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:44.9kW,制热量:58.9kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:30.2,加湿功率:24.2,抽屉式过滤+混合段+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 219010.56 | 219010.56
本页小计 | [6 empty] | 500593.17
344 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:组合式净化空调机组AHU-S203 2.规格:机组形式:单通道,风量:16000m3/h,新风比:25%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:1200Pa,风机功率:18.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:0.46W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:128kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:41.1kW,制热量:53.9kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:27.6,加湿功率:22.1,抽屉式过滤+混合段+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 214619.76 | 214619.76
345 | 030701003018 | 空调器 | 1.名称:组合式净化空调机组AHU-S204 2.规格:机组形式:单通道,风量:32000m3/h,新风比:20%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:1300Pa,风机功率:37kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:0.5W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:224kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:82.1kW,制热量:107.7kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:55.3,加湿功率:44.2,抽屉式过滤+混合段+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 340826.98 | 340826.98
本页小计 | [6 empty] | 555446.74
346 | 030701003019 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S201 2.规格:机组形式:单通道,风量:3000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:54.6kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:7.8kW,制热量:21.4kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:19.8,加湿功率:15.8,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段;无蜗壳风机(含电热加湿器及其控制设备等),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 109172.23 | 109172.23
本页小计 | [6 empty] | 109172.23
347 | 030701003020 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S202 2.规格:机组形式:单通道,风量:4000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:4kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:72.8kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:10.4kW,制热量:28.5kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:26.4,加湿功率:21.1,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 123115.13 | 123115.13
本页小计 | [6 empty] | 123115.13
348 | 030701003021 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S203 2.规格:机组形式:单通道,风量:7000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:7.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:127.4kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:18.2kW,制热量:49.9kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:46.2,加湿功率:37,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段;无蜗壳风机(含电热加湿器及其控制设备等),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 150451.85 | 150451.85
349 | 030701003022 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S204 2.规格:机组形式:单通道,风量:5500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:5.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:100.1kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:14.3kW,制热量:39.2kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:36.3,加湿功率:29,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 139899.16 | 139899.16
本页小计 | [6 empty] | 290351.01
350 | 030701003023 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S205 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:1.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:36.4kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:5.2kW,制热量:14.3kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:13.2,加湿功率:10.6,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 105486.33 | 105486.33
本页小计 | [6 empty] | 105486.33
351 | 030701003024 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S206 2.规格:机组形式:单通道,风量:2000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:1.5kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:36.4kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:5.2kW,制热量:14.3kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:13.2,加湿功率:10.6,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 105486.33 | 105486.33
本页小计 | [6 empty] | 105486.33
352 | 030701003025 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S207 2.规格:机组形式:单通道,风量:3000m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:2.2kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:54.6kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:7.8kW,制热量:21.4kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:19.8,加湿功率:15.8,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 109446.33 | 109446.33
353 | 030701003026 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组PAU-S201 2.规格:机组形式:单通道,风量:4500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:300Pa,风机功率:2.2kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:59.9kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,制热量:32.1kW,加湿段:加湿形式:/,加湿量:/,加湿功率:/,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 27566.47 | 27566.47
本页小计 | [6 empty] | 137012.8
354 | 030701003027 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组PAU-S202 2.规格:机组形式:单通道,风量:1500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:300Pa,风机功率:0.75kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:20kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:/kW,制热量:10.7kW,加湿段:加湿形式:/,加湿量:/,加湿功率:/,粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+制热段+风机段+出风段;无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 16525.75 | 16525.75
355 | 030701003028 | 空调器 | 1.名称:组合式净化新风机组MAU-S301MAU-S401 2.规格:机组形式:单通道,风量:3500m3/h,新风比:100%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:800Pa,风机功率:3kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:-W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:63.7kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:9.1kW,制热量:25kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:23.1,加湿功率:18.5,抽屉式过滤+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 111146.33 | 222292.66
本页小计 | [6 empty] | 238818.41
356 | 030701003029 | 空调器 | 1.名称:组合式净化空调机组AHU-S301AHU-S401 2.规格:机组形式:单通道,风量:15500m3/h,新风比:30%,过滤器:G4粗效+F8中效,风机电机参数:机外余压:1100Pa,风机功率:15kW,电源:3-380-50￠-V-HZ,运行方式:变频,Ws值:0.42W/(m3/h),噪声:<75dB(A),表冷段:进出水温:7/12℃,制冷量:138.5kW,再热/制热段:再热型式:热水再热,进出水温:45/40℃,再热量:39.8kW,制热量:52.2kW,加湿段:加湿形式:电热加湿,加湿量:26.8,加湿功率:21.4,抽屉式过滤+混合段+风机段+粗效过滤段(G4)+中效过滤段(F8)+表冷段+再热/制热段+电热加湿段+出风段(含电热加湿器及其控制设备等);无蜗壳风机,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 214619.76 | 429239.52
357 | 030702002008 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤320 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 2223.05 | 252.19 | 560630.98
本页小计 | [6 empty] | 989870.5
358 | 030702002009 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:320＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1756.36 | 236.25 | 414940.05
359 | 030702002010 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 912.88 | 195.05 | 178057.24
360 | 030702002011 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1250 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 330.3 | 201.75 | 66638.03
本页小计 | [6 empty] | 659635.32
361 | 030702002012 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1250＜大边长≤2000 δ=1.2mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 141.53 | 224.03 | 31706.97
362 | 031208003009 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 185.03 | 2488.78 | 460498.96
363 | 031208003010 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 13.72 | 931.04 | 12773.87
364 | 030702007005 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 296.75 | 254.63 | 75561.45
365 | 030702009005 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 40.86 | 260.57 | 10646.89
366 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 17.22 | 591.85 | 10191.66
本页小计 | [6 empty] | 601379.8
367 | 030703001145 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 745.52 | 3727.6
368 | 030703001146 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*630(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 823.8 | 823.8
369 | 030703001147 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 820.78 | 1641.56
370 | 030703001148 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*630(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1044.79 | 2089.58
371 | 030703001149 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*630(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1177.56 | 1177.56
372 | 030703001150 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 276.39 | 1381.95
本页小计 | [6 empty] | 10842.05
373 | 030703001151 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 287.95 | 1727.7
374 | 030703001152 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 295.66 | 295.66
375 | 030703001153 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 335.4 | 2012.4
376 | 030703001154 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 352.25 | 704.5
377 | 030703001155 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 399.04 | 1596.16
378 | 030703001156 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 424.09 | 1272.27
本页小计 | [6 empty] | 7608.69
379 | 030703001157 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 454.44 | 908.88
380 | 030703001158 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 685.3 | 1370.6
381 | 030703001159 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀 2.规格:1000*500(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 766.26 | 766.26
382 | 030703001160 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 462.89 | 925.78
383 | 030703001161 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀 2.规格:500*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 482.45 | 964.9
384 | 030703001162 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀 2.规格:630*500(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 589.93 | 589.93
385 | 030703001163 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀 2.规格:800*500(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 648.87 | 648.87
本页小计 | [6 empty] | 6175.22
386 | 030703001164 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*500(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 766.26 | 2298.78
387 | 030703001165 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*250(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 443.47 | 1330.41
388 | 030703001166 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 462.89 | 925.78
389 | 030703001167 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 482.45 | 1929.8
390 | 030703001168 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 546.25 | 546.25
391 | 030703001169 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 462.12 | 2310.6
392 | 030703001170 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*630 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 540.4 | 540.4
393 | 030703001171 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 537.38 | 1074.76
本页小计 | [6 empty] | 10956.78
394 | 030703001172 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*630 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 635.23 | 2540.92
395 | 030703001173 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600*630 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 754.38 | 754.38
396 | 030703001174 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 118.7 | 2374
397 | 030703001175 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 69 | 123.52 | 8522.88
398 | 030703001176 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 52 | 123.52 | 6423.04
399 | 030703001177 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 129.53 | 1036.24
400 | 030703001178 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 69 | 130.26 | 8987.94
401 | 030703001179 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 100 | 137.97 | 13797
本页小计 | [6 empty] | 44436.4
402 | 030703001180 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 82 | 147.6 | 12103.2
403 | 030703001181 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 23 | 147.6 | 3394.8
404 | 030703001182 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 175.84 | 1582.56
405 | 030703001183 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 192.69 | 3083.04
406 | 030703001184 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 209.34 | 1465.38
407 | 030703001185 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 234.39 | 234.39
408 | 030703001186 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 264.73 | 264.73
409 | 030703001187 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 305.68 | 305.68
本页小计 | [6 empty] | 22433.78
410 | 030703001188 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 353.85 | 707.7
411 | 030703001189 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1032m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
412 | 030703001190 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1041m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
413 | 030703001191 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1048m3/h，风管规格:320*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8642.22 | 8642.22
414 | 030703001192 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1080m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
本页小计 | [6 empty] | 35815.21
415 | 030703001193 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1108m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
416 | 030703001194 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1166m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
417 | 030703001195 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1196m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
418 | 030703001196 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1198m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
419 | 030703001197 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:127m3/h，风管规格:500*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 11106.43 | 11106.43
本页小计 | [6 empty] | 55415.63
420 | 030703001198 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1290m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
421 | 030703001199 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1298m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
422 | 030703001200 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1310m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
423 | 030703001201 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1332m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
424 | 030703001202 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1338m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
本页小计 | [6 empty] | 53050.81
425 | 030703001203 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1347m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8446.92 | 16893.84
426 | 030703001204 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1352m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
427 | 030703001205 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1387m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
428 | 030703001206 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1400m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
429 | 030703001207 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1450m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
本页小计 | [6 empty] | 78926.72
430 | 030703001208 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1452m3/h，风管规格:400*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8950.98 | 8950.98
431 | 030703001209 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1506m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8861.84 | 17723.68
432 | 030703001210 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1676m3/h，风管规格:400*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8950.98 | 8950.98
433 | 030703001211 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:1998m3/h，风管规格:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8861.84 | 8861.84
434 | 030703001212 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:199m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8446.92 | 16893.84
本页小计 | [6 empty] | 61381.32
435 | 030703001213 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:2211m3/h，风管规格:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10290.26 | 10290.26
436 | 030703001214 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:221m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 8446.92 | 135150.72
437 | 030703001215 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:2283m3/h，风管规格:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 10689.23 | 21378.46
438 | 030703001216 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:2385m3/h，风管规格:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10290.26 | 10290.26
439 | 030703001217 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:239m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8446.92 | 16893.84
本页小计 | [6 empty] | 194003.54
440 | 030703001218 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:253m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
441 | 030703001219 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:257m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8446.92 | 16893.84
442 | 030703001220 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:2800m3/h，风管规格:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10290.26 | 10290.26
443 | 030703001221 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:283m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8446.92 | 16893.84
444 | 030703001222 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:285m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
本页小计 | [6 empty] | 60971.78
445 | 030703001223 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:3016m3/h，风管规格:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10689.23 | 10689.23
446 | 030703001224 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:3068m3/h，风管规格:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10689.23 | 10689.23
447 | 030703001225 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:3088m3/h，风管规格:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10689.23 | 10689.23
448 | 030703001226 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:3183m3/h，风管规格:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10689.23 | 10689.23
449 | 030703001227 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:321m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
本页小计 | [6 empty] | 51203.84
450 | 030703001228 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:332m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
451 | 030703001229 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:3331m3/h，风管规格:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 10689.23 | 10689.23
452 | 030703001230 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:334m3/h，风管规格:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
453 | 030703001231 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:341m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
454 | 030703001232 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:3500m3/h，风管规格:500*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 11106.43 | 11106.43
本页小计 | [6 empty] | 47267.67
455 | 030703001233 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:352m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
456 | 030703001234 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:355m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
457 | 030703001235 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:385m3/h，风管规格:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
458 | 030703001236 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:407m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
459 | 030703001237 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:408m3/h，风管规格:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8578.17 | 8578.17
本页小计 | [6 empty] | 42497.1
460 | 030703001238 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:431m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
461 | 030703001239 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:4393m3/h，风管规格:500*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 11106.43 | 11106.43
462 | 030703001240 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:451m3/h，风管规格:320*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 8642.22 | 51853.32
463 | 030703001241 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:463m3/h，风管规格:250*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8446.92 | 8446.92
464 | 030703001242 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:4890m3/h，风管规格:500*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 11106.43 | 11106.43
本页小计 | [6 empty] | 90960.02
465 | 030703001243 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:518m3/h，风管规格:320*160(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8642.22 | 8642.22
466 | 030703001244 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:582m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
467 | 030703001245 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:606m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
468 | 030703001246 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:779m3/h，风管规格:400*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8950.98 | 8950.98
469 | 030703001247 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:860m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
本页小计 | [6 empty] | 43818.03
470 | 030703001248 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:930m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
471 | 030703001249 | 风阀 | 1.名称:变风量阀带密闭VAV(镀锌材质) 2.规格:风量:972m3/h，风管规格:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 8741.61 | 8741.61
472 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:齿轮回(排)风口H12 2.规格:额定风量1200m3/h,风口尺寸:860*248带粗效过滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 29 | 262.54 | 7613.66
473 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:齿轮回(排)风口H5 2.规格:额定风量500m3/h,风口尺寸:476*198带粗效过滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 55 | 160.76 | 8841.8
474 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:齿轮回(排)风口H75 2.规格:额定风量750m3/h,风口尺寸:668*198带粗效过滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 67 | 181.85 | 12183.95
475 | 030703001250 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1009m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
本页小计 | [6 empty] | 50993.61
476 | 030703001251 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1011m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
477 | 030703001252 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1049m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
478 | 030703001253 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1056m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
479 | 030703001254 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1058m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
480 | 030703001255 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1073m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
本页小计 | [6 empty] | 12177.45
481 | 030703001256 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:109m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2013.69 | 4027.38
482 | 030703001257 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1120m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
483 | 030703001258 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1122m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
484 | 030703001259 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1139m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
485 | 030703001260 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:119m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
本页小计 | [6 empty] | 13347.54
486 | 030703001261 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1204m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
487 | 030703001262 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1219m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
488 | 030703001263 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1249m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
489 | 030703001264 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1254m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
490 | 030703001265 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:125m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
本页小计 | [6 empty] | 19062.12
491 | 030703001266 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1268m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
492 | 030703001267 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1300m3/h,风管尺寸:400*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2749.51 | 2749.51
493 | 030703001268 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1302m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
494 | 030703001269 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:130m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
495 | 030703001270 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1352m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
本页小计 | [6 empty] | 17362.45
496 | 030703001271 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:135m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
497 | 030703001272 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:137m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
498 | 030703001273 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1411m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
499 | 030703001274 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1424m3/h,风管尺寸:400*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2749.51 | 2749.51
500 | 030703001275 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1464m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
本页小计 | [6 empty] | 14083.36
501 | 030703001276 | 风阀 | 1.名称:定风量阀C不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1470m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
502 | 030703001277 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:148m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2013.69 | 4027.38
503 | 030703001278 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1508m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
504 | 030703001279 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:151m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
505 | 030703001280 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1544m3/h,风管尺寸:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2907.71 | 2907.71
本页小计 | [6 empty] | 16255.25
506 | 030703001281 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:159m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
507 | 030703001282 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1608m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
508 | 030703001283 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1637m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
509 | 030703001284 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:173m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
510 | 030703001285 | 风阀 | 1.名称:定风量阀C不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:185m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2013.69 | 4027.38
本页小计 | [6 empty] | 15361.23
511 | 030703001286 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1893m3/h,风管尺寸:400*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2749.51 | 2749.51
512 | 030703001287 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:1902m3/h,风管尺寸:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2907.71 | 5815.42
513 | 030703001288 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:190m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
514 | 030703001289 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:195m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2013.69 | 4027.38
515 | 030703001290 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:196m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
本页小计 | [6 empty] | 16619.69
516 | 030703001291 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:205m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
517 | 030703001292 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:217m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
518 | 030703001293 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:227m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
519 | 030703001294 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:2348m3/h,风管尺寸:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2907.71 | 2907.71
520 | 030703001295 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:2352m3/h,风管尺寸:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2907.71 | 2907.71
本页小计 | [6 empty] | 11856.49
521 | 030703001296 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:241m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 2013.69 | 38260.11
522 | 030703001297 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:2538m3/h,风管尺寸:400*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2907.71 | 2907.71
523 | 030703001298 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:303m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
524 | 030703001299 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:304m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
525 | 030703001300 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3113m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3257.68 | 3257.68
本页小计 | [6 empty] | 48797.16
526 | 030703001301 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3264m3/h,风管尺寸:500*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4271.46 | 4271.46
527 | 030703001302 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3285m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3257.68 | 3257.68
528 | 030703001303 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3305m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3257.68 | 3257.68
529 | 030703001304 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3387m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 3257.68 | 6515.36
530 | 030703001305 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3453m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3257.68 | 3257.68
本页小计 | [6 empty] | 20559.86
531 | 030703001306 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3544m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3257.68 | 3257.68
532 | 030703001307 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:361m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2013.69 | 4027.38
533 | 030703001308 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:363m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
534 | 030703001309 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:374m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2013.69 | 4027.38
535 | 030703001310 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:3755m3/h,风管尺寸:500*320(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3257.68 | 3257.68
本页小计 | [6 empty] | 16928.09
536 | 030703001311 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:385m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
537 | 030703001312 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:388m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
538 | 030703001313 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:397m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
539 | 030703001314 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:419m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
540 | 030703001315 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:423m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2234.42 | 2234.42
本页小计 | [6 empty] | 10633.46
541 | 030703001316 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:433m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
542 | 030703001317 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:445m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
543 | 030703001318 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:467m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2435.49 | 4870.98
544 | 030703001319 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:4775m3/h,风管尺寸:500*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4271.46 | 4271.46
545 | 030703001320 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:478m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
本页小计 | [6 empty] | 15527.79
546 | 030703001321 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:480m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 2357.97 | 14147.82
547 | 030703001322 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:493m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
548 | 030703001323 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:509m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
549 | 030703001324 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:512m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
550 | 030703001325 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:513m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
本页小计 | [6 empty] | 23579.7
551 | 030703001326 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:5203m3/h,风管尺寸:630*400(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4576.84 | 4576.84
552 | 030703001327 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:520m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2234.42 | 2234.42
553 | 030703001328 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:521m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
554 | 030703001329 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:530m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2234.42 | 2234.42
555 | 030703001330 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:551m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
本页小计 | [6 empty] | 13761.62
556 | 030703001331 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:560m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2234.42 | 4468.84
557 | 030703001332 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:574m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
558 | 030703001333 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:577m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2234.42 | 2234.42
559 | 030703001334 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:590m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
560 | 030703001335 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:611m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
本页小计 | [6 empty] | 13777.17
561 | 030703001336 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:616m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
562 | 030703001337 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:652m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
563 | 030703001338 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:660m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
564 | 030703001339 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:661m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
565 | 030703001340 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:712m3/h,风管尺寸:320*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2357.97 | 2357.97
本页小计 | [6 empty] | 11789.85
566 | 030703001341 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:771m3/h,风管尺寸:250*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2234.42 | 2234.42
567 | 030703001342 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:87m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 2013.69 | 14095.83
568 | 030703001343 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:935m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
569 | 030703001344 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:95m3/h,风管尺寸:200*200(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2013.69 | 2013.69
570 | 030703001345 | 风阀 | 1.名称:定风量阀不带密闭CAVN(镀锌材质) 2.规格:风量:995m3/h,风管尺寸:320*250(含执行机构),风量控制精度、响应速度、防腐要求等满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2435.49 | 2435.49
本页小计 | [6 empty] | 23214.92
571 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD02 2.规格:面板尺寸:325*325 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 22 | 130.74 | 2876.28
572 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD03 2.规格:面板尺寸:375*375 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 150.04 | 2400.64
573 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD04 2.规格:面板尺寸:425*425 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 181.26 | 725.04
574 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器SD05 2.规格:面板尺寸:475*475 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 206.06 | 206.06
575 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口S12 2.规格:额定风量:1500m3/h,设计参考风量:1050m3/h,高效过滤器尺寸:630*630*220,初阻力:≤220Pa,终阻力:≤450Pa,过滤等级:H14，过滤效率:99.995% 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 39 | 1363.69 | 53183.91
576 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口S4 2.规格:额定风量:500m3/h,设计参考风量:350m3/h,高效过滤器尺寸:320*320*220,初阻力:≤220Pa,终阻力:≤450Pa,过滤等级:H14，过滤效率:99.995% 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 72 | 568.6 | 40939.2
本页小计 | [6 empty] | 100331.13
577 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口S8 2.规格:额定风量:1000m3/h,设计参考风量:700m3/h,高效过滤器尺寸:484*484*220,初阻力:≤220Pa,终阻力:≤450Pa,过滤等级:H14，过滤效率:99.995% 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 137 | 1018.43 | 139524.91
578 | 030703020021 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000*500*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2487.72 | 4975.44
579 | 030703020022 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1250*630*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 3553.64 | 7107.28
580 | 030703020023 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000*630*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3123.72 | 3123.72
581 | 030703020024 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*250*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 970.4 | 1940.8
582 | 030703020025 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*400*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1247 | 3741
本页小计 | [6 empty] | 160413.15
583 | 030703020026 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*320*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1079.58 | 3238.74
584 | 030703020027 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*200*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 904.88 | 904.88
585 | 030703020028 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1250*500*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 3110.08 | 6220.16
586 | 030703020029 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1600*630*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4687.85 | 4687.85
587 | 030703020030 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*320*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1155.28 | 1155.28
588 | 030703020031 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*320*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 1021.35 | 5106.75
本页小计 | [6 empty] | 21313.66
589 | 030703020032 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*250*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 970.4 | 970.4
590 | 030703020033 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*250*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 934 | 934
591 | 030703020034 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000*500*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2487.72 | 4975.44
592 | 030703020035 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*500*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2214.76 | 2214.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6293387.78
实验楼-空调水工程
593 | 030113004001 | 冷风机 | 1.名称:风冷热泵机组(变频)RH-S01 2.规格:制冷量:371kw,制冷功率:105kw,制热量:345kw,制热功率:105kw,电源:380V/50Hz,水流量:64m3/h,水压降:28kpa,进出水接管尺寸:DN150;制热进出水温度:45/40℃;cop≥3.2IPLV≥3.85设备控制柜由设备厂家提供。并预留接口接入自控系统 3.含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 308074.79 | 308074.79
本页小计 | [6 empty] | 317169.39
594 | 030113004002 | 冷风机 | 1.名称:风冷热泵机组RH-S02~03 2.规格:制冷量:540kw,制冷功率:137kw,制热量:496kw,制热功率:121.7kw,电源:380V/50Hz,水流量:92.8m3/h,水压降:36.9kpa,进出水接管尺寸:DN150;制热进出水温度:45/40℃;cop≥3.2IPLV≥3.85设备控制柜由设备厂家提供。并预留接口接入自控系统 3.含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 414899.23 | 829798.46
595 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热水循环泵(变频)RWP-S01~04 2.规格:流量90T/H,扬程35米,输入功率:15KW,电源:380V/50Hz,效率≥75.6%,转速:1480r/min,介质类型及温度:水-15℃~+80℃, 3.安装方式:含减振器及其安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 25829.66 | 103318.64
596 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢储能水箱 2.规格:带保温,有效容积1.5m3,承压1.0MPa 3.含水箱消毒冲洗 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5702.65 | 5702.65
597 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称:不锈钢膨胀水箱 2.规格:有效容积1.0m3 3.含水箱消毒冲洗 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4078.65 | 4078.65
598 | 031006008001 | 水处理器 | 1.类型:电子水处理仪 2.型号、规格:DN200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6679.77 | 6679.77
本页小计 | [6 empty] | 949578.17
599 | 030701010010 | 发生器 | 1.名称:臭氧发生器QY-201/204 2.规格:臭氧产量:200g/h;整机电功率:4.0KW/380V,气源:压缩空气(6.6m3/h,压力02~04MPa);冷却方式:水冷;自来水流量:0.32m3/h 3.安装方式:落地安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 41736.6 | 83473.2
600 | 030701010011 | 发生器 | 1.名称:臭氧发生器QY-203 2.规格:臭氧产量:120g/h;整机电功率:2.4KW/380V,气源:压缩空气(4.0m3/h,压力02~04MPa);冷却方式:水冷;自来水流量:0.2m3/h 3.安装方式:落地安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 26163.27 | 26163.27
601 | 030701010012 | 发生器 | 1.名称:臭氧发生器QY-202 2.规格:臭氧产量:160g/h;整机电功率:3.2KW/380V,气源:压缩空气(5.5m3/h,压力02~04MPa);冷却方式:水冷;自来水流量:0.25m3/h 3.安装方式:落地安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 33949.94 | 33949.94
602 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 47.35 | 59.37 | 2811.17
本页小计 | [6 empty] | 146397.58
603 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 772.46 | 62.51 | 48286.47
604 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 6.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 7.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 8.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 9.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 171.45 | 76.7 | 13150.22
605 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 201.83 | 88.65 | 17892.23
本页小计 | [6 empty] | 79328.92
606 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 248.85 | 92.15 | 22931.53
607 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 468.61 | 109.22 | 51181.58
608 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.管含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 697.36 | 116.48 | 81228.49
本页小计 | [6 empty] | 155341.6
609 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 423.66 | 134.34 | 56914.48
610 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 7.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 8.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 9.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 546.99 | 161.51 | 88344.35
611 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 321.98 | 183.53 | 59092.99
本页小计 | [6 empty] | 204351.82
612 | 031001002005 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 69.39 | 223.74 | 15525.32
613 | 031001002006 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 153.47 | 350.09 | 53728.31
614 | 031001002007 | 钢管 | 1.名称:螺旋焊接钢管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 25.6 | 465.42 | 11914.75
本页小计 | [6 empty] | 81168.38
615 | 031001002008 | 钢管 | 1.名称:螺旋焊接钢管 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 20.5 | 580.74 | 11905.17
616 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 64.18 | 2660.06 | 170722.65
617 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护 2.规格:0.5mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 114.42 | 30.03 | 3436.03
618 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式涡流蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 2286.39 | 20577.51
619 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1325.45 | 2650.9
620 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 1063.36 | 20203.84
本页小计 | [6 empty] | 229496.1
621 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 29 | 871.25 | 25266.25
622 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 22 | 700.91 | 15420.02
623 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 135 | 548.69 | 74073.15
624 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 120 | 204.16 | 24499.2
625 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 142.56 | 3991.68
626 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 92.51 | 2590.28
627 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 67.87 | 2443.32
628 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 361 | 46.47 | 16775.67
本页小计 | [6 empty] | 165059.57
629 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 144 | 55.53 | 7996.32
630 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 85.33 | 170.66
631 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 132.84 | 929.88
632 | 031003008004 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 187.97 | 1315.79
633 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 26 | 230.78 | 6000.28
634 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 23 | 475.55 | 10937.65
635 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 685.35 | 2741.4
636 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 936.95 | 4684.75
本页小计 | [6 empty] | 34776.73
637 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 1459.93 | 5839.72
638 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1655.99 | 1655.99
639 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1979.84 | 5939.52
640 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2223.41 | 4446.82
641 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 3326.13 | 6652.26
642 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 4405.17 | 17620.68
643 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 7243.14 | 7243.14
本页小计 | [6 empty] | 49398.13
644 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 11340.67 | 34022.01
645 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:动态平衡电动调节阀 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 12284.37 | 12284.37
646 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 986.76 | 6907.32
647 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 1162.96 | 8140.72
648 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN40 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 26 | 1543.06 | 40119.56
649 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 23 | 2283.46 | 52519.58
650 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 5658.12 | 22632.48
651 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 7416.29 | 14832.58
本页小计 | [6 empty] | 191458.62
652 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 9383.16 | 9383.16
653 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 2386.03 | 7158.09
654 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 3707.61 | 7415.22
655 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 5009.58 | 10019.16
656 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 5887.78 | 11775.56
657 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 7336.59 | 14673.18
658 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 9953.67 | 39814.68
本页小计 | [6 empty] | 100239.05
659 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 144 | 178.77 | 25742.88
660 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 288 | 45 | 12960
661 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN32 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 114.47 | 1602.58
662 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN40 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 150.97 | 2113.58
663 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN50 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 52 | 176.59 | 9182.68
664 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 46 | 402.21 | 18501.66
665 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 523.11 | 4184.88
本页小计 | [6 empty] | 74288.26
666 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 638.49 | 2553.96
667 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢波纹软接 2.规格:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 731.52 | 4389.12
668 | 031003010009 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢波纹软接 2.规格:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 883.47 | 7067.76
669 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 354.44 | 1417.76
670 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 524.98 | 1049.96
671 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:不锈钢波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 756.09 | 3024.36
672 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双瓣蝶式止回阀 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 2461.44 | 9845.76
本页小计 | [6 empty] | 29348.68
673 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.配不锈钢套管(带阀，含表弯) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 159 | 122.02 | 19401.18
674 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.配不锈钢套管 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 144 | 69.55 | 10015.2
675 | 031003001012 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20(带阀) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 72.6 | 2613.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2830336.38
实验楼-冷凝水工程
676 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 553.35 | 62.49 | 34578.84
677 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 107.58 | 76.54 | 8234.17
本页小计 | [6 empty] | 74842.99
678 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 552.32 | 88.66 | 48968.69
679 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 152.05 | 92.11 | 14005.33
680 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 44.45 | 109.51 | 4867.72
681 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自带不燃铝箔闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 7.89 | 2902.99 | 22904.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 133559.34
本页小计 | [6 empty] | 90746.33
层流病房-通风工程
682 | 030108001025 | 离心式通风机 | 1.名称:静音型管道风机PF-AHU-701-1 2.规格:计算排风量:200(m3/h),选型排风量:200(m3/h),机外余压:220(Pa),额定电压:220(V),功率:0.36(KW) 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1505.62 | 1505.62
683 | 030108001026 | 离心式通风机 | 1.名称:静音型管道风机PF-AHU-702-1 2.规格:计算排风量:200(m3/h),选型排风量:200(m3/h),机外余压:220(Pa),额定电压:220(V),功率:0.36(KW) 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1505.62 | 1505.62
684 | 030108001027 | 离心式通风机 | 1.名称:静音型管道风机PF-AHU-703-1 2.规格:计算排风量:510(m3/h),选型排风量:600(m3/h),机外余压:260(Pa),额定电压:220(V),功率:0.36(KW) 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1505.62 | 1505.62
685 | 030108001028 | 离心式通风机 | 1.名称:静音型管道风机PF-AHU-703-2 2.规格:计算排风量:270(m3/h),选型排风量:300(m3/h),机外余压:230(Pa),额定电压:220(V),功率:0.36(KW) 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1505.62 | 1505.62
本页小计 | [6 empty] | 6022.48
686 | 030108001029 | 离心式通风机 | 1.名称:静音型管道风机PF-AHU-703-3 2.规格:计算排风量:80(m3/h),选型排风量:200(m3/h),机外余压:220(Pa),额定电压:220(V),功率:0.36(KW) 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1505.62 | 1505.62
687 | 030108001030 | 离心式通风机 | 1.名称:静音型管道风机PF-AHU-703-4 2.规格:计算排风量:510(m3/h),选型排风量:600(m3/h),机外余压:260(Pa),额定电压:220(V),功率:0.36(KW) 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1505.62 | 1505.62
688 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 116.22 | 188.24 | 21877.25
689 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 14.5 | 156.69 | 2272.01
本页小计 | [6 empty] | 27160.5
690 | 031208003011 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 0.66 | 931.04 | 614.49
691 | 030702007006 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 14.23 | 254.63 | 3623.38
692 | 030703019006 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 2.11 | 591.85 | 1248.8
693 | 030702009006 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 2.5 | 260.57 | 651.43
694 | 030703001346 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 685.3 | 685.3
695 | 030703001347 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 281.21 | 281.21
696 | 030703001348 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 295.66 | 295.66
本页小计 | [6 empty] | 7400.27
697 | 030703001349 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 123.52 | 1235.2
698 | 030703001350 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 137.97 | 413.91
699 | 030703001351 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 102.25 | 409
700 | 030703001352 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 124.39 | 248.78
701 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1450*600 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 641.97 | 641.97
702 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:上排风口P5 2.规格:400*400带中效 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 197.22 | 1774.98
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 45307.09
层流病房-净化空调工程
本页小计 | [6 empty] | 4723.84
703 | 030701003030 | 空调器 | 1.名称:医用卫生型组合式空调处理机组AHU-701 2.规格:送风量:8000(m3/h),新风量:1000(m3/h),机外余压:800(Pa),风机噪音:≤85(dB(A)),电机功率:7.5(KW),空调系统形式:直膨机,氟盘管蒸发段冷量:56(KW),热量:10.8(KW),电再热:38(KW),控制方式:可控硅无极调节,加湿段:加湿方式:电极式加湿,加湿量:6.5(KG/H),加湿功率:6.8(KW),过滤器:初效G4+中效F8+亚高效H10控制方式:变频,配电功率:66.2(KW),电源形式:380/3/50(V/Ph/Hz),混风段、风机段(双风机、一用一备)、均流段、中效过滤段、亚高效过滤段、直膨盘管段、电再热段、加湿段、出风段,双风机、一用一备;变频压缩机,含加湿器、自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 41160.85 | 41160.85
本页小计 | [6 empty] | 41160.85
704 | 030701003031 | 空调器 | 1.名称:医用卫生型组合式空调处理机组AHU-702 2.规格:送风量:8100(m3/h),新风量:1000(m3/h),机外余压:800(Pa),风机噪音:≤85(dB(A)),电机功率:7.5(KW),空调系统形式:直膨机,氟盘管蒸发段冷量:56(KW),热量:11.1(KW),电再热:39(KW),控制方式:可控硅无极调节,加湿段:加湿方式:电极式加湿,加湿量:6.5(KG/H),加湿功率:6.8(KW),过滤器:初效G4+中效F8+亚高效H10控制方式:变频,配电功率:66.2(KW),电源形式:380/3/50(V/Ph/Hz),混风段、风机段(双风机、一用一备)、均流段、中效过滤段、亚高效过滤段、直膨盘管段、电再热段、加湿段、出风段,双风机、一用一备;变频压缩机,含加湿器、自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 41160.85 | 41160.85
705 | 030701003032 | 空调器 | 1.名称:医用卫生型组合式空调处理机组AHU-703 2.规格:送风量:3450(m3/h),新风量:1920(m3/h),机外余压:800(Pa),风机噪音:≤85(dB(A)),电机功率:3(KW),空调系统形式:直膨机,氟盘管蒸发段冷量:49(KW),热量:17.8(KW),电再热:16(KW),控制方式:可控硅无极调节,加湿段:加湿方式:电极式加湿,加湿量:12.4(KG/H),加湿功率:11.3(KW),过滤器:初效G4+中效F8+亚高效H10控制方式:变频,配电功率:37.9(KW),电源形式:380/3/50(V/Ph/Hz),混风段、风机段、均流段、中效过滤段、亚高效过滤段、直膨盘管段、电再热段、加湿段、出风段,变频压缩机,含加湿器、自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 23238.08 | 23238.08
本页小计 | [6 empty] | 64398.93
706 | 030701003033 | 空调器 | 1.名称:医用型氟系统直膨机室外机AHU-701 2.规格:额定制冷量:28(KW),额定制热量:26(KW),压缩机类型:变频压缩机,额定功率:8(KW),额定电压:380(V),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 30463.07 | 60926.14
707 | 030701003034 | 空调器 | 1.名称:医用型氟系统直膨机室外机AHU-702 2.规格:额定制冷量:28(KW),额定制热量:26(KW),压缩机类型:变频压缩机,额定功率:8(KW),额定电压:380(V),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 30463.07 | 60926.14
708 | 030701003035 | 空调器 | 1.名称:医用型氟系统直膨机室外机AHU-703 2.规格:额定制冷量:24.5(KW),额定制热量:21.5(KW),压缩机类型:变频压缩机,额定功率:7(KW),额定电压:380(V),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 30463.07 | 60926.14
709 | 030703011042 | 层流送风天花 | 1.名称:层流送风天花 2.规格:(长*宽*高):3400x2500x550mmxmmxmm,出风面风速:0.225m/s,过滤器布置形式:平铺,含H13高效过滤器 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12638.8 | 12638.8
本页小计 | [6 empty] | 195417.22
710 | 030703011043 | 层流送风天花 | 1.名称:层流送风天花 2.规格:(长*宽*高):3300x2500x550mmxmmxmm,出风面风速:0.225m/s,过滤器布置形式:平铺,含H13高效过滤器 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12286.27 | 12286.27
711 | 030601002003 | 微压差计 | 1.名称:微压差计 2.规格:满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 642.09 | 1284.18
712 | 030702002013 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 28.96 | 244.75 | 7087.96
713 | 030702002014 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤1000 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 180.09 | 203.67 | 36678.93
本页小计 | [6 empty] | 57337.34
714 | 030702002015 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.2mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 193.02 | 211.39 | 40802.5
715 | 031208003012 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 1.78 | 931.04 | 1657.25
716 | 030702007007 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 38.29 | 254.63 | 9749.78
717 | 030703019007 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1.8 | 591.85 | 1065.33
718 | 030702009007 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 11.56 | 260.57 | 3012.19
719 | 031208003013 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 14.81 | 2488.78 | 36858.83
720 | 031202010001 | 管道外缠玻璃丝 | 1.名称:管道外缠玻璃丝 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 307.17 | 13.81 | 4242.02
本页小计 | [6 empty] | 97387.9
721 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防火漆二道 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 307.17 | 9.2 | 2825.96
722 | 030703001353 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 685.3 | 685.3
723 | 030703001354 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 305.3 | 305.3
724 | 030703001355 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 397.54 | 397.54
725 | 030703001356 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 637.14 | 1274.28
726 | 030703001357 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*250(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 413.41 | 826.82
本页小计 | [6 empty] | 6315.2
727 | 030703001358 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 462.89 | 462.89
728 | 030703001359 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 15 | 123.52 | 1852.8
729 | 030703001360 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 137.06 | 685.3
730 | 030703001361 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 137.97 | 965.79
731 | 030703001362 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 147.6 | 442.8
732 | 030703001363 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 175.84 | 1758.4
733 | 030703001364 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 192.69 | 192.69
734 | 030703001365 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 211.96 | 211.96
本页小计 | [6 empty] | 6572.63
735 | 030703001366 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 233.42 | 933.68
736 | 030703001367 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 305.68 | 305.68
737 | 030703001368 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 134.88 | 134.88
738 | 030703001369 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 333.76 | 667.52
739 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:上回风口HF10 2.规格:600*600带滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 261.95 | 261.95
740 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:上回风口HF11 2.规格:600*400带滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 222.26 | 889.04
741 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:上回风口HF13 2.规格:400*400带滤网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 160.02 | 640.08
742 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口S1 2.规格:额定风量500m3/h,面板尺寸400*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 11 | 580.54 | 6385.94
本页小计 | [6 empty] | 10218.77
743 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口S2 2.规格:额定风量1000m3/h,面板尺寸600*600 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 1038.46 | 7269.22
744 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:1450*1540 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1400.25 | 1400.25
745 | 030703021011 | 静压箱 | 1.名称:风管静压箱 2.规格:1700*900*300 3.用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内部粘贴50mm厚玻璃棉加玻璃布,再设一层穿孔率为40%,厚度为0.5mm的穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为φ3mm。穿孔板与箱壳间用间距0.5m、宽30mm、厚50mm的铝合金型材和自攻螺丝连接 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2291.44 | 2291.44
746 | 030703021012 | 静压箱 | 1.名称:送风箱 2.规格:1500*600*500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 3138.01 | 12552.04
747 | 030703021013 | 静压箱 | 1.名称:新风初效过滤箱 2.规格:1400*1200*1000内含G4袋式初效过滤器定额风量5600m3/h含不锈钢防虫网 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 4368.11 | 4368.11
748 | 030703020036 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*250*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1075.03 | 2150.06
本页小计 | [6 empty] | 30031.12
749 | 030703020037 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*250*1200 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 963.12 | 963.12
750 | 030703020038 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1825.06 | 3650.12
751 | 030703020039 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000*400*1500 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2214.76 | 4429.52
752 | 030703020040 | 消声器 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1000*400 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 970.61 | 1941.22
753 | 030703020041 | 消声器 | 1.名称:消声弯头 2.规格:630*250 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 594.86 | 594.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 520418.8
层流病房-空调水空调
本页小计 | [6 empty] | 11578.84
754 | 031001004001 | 铜管 | (1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)规格、压力等级:Φ9.53 (3)管道氮气吹扫、气密性实验,存油弯头、连接器、木马/管枕、套管制作安装,开孔、开洞,孔洞填充、封堵及恢复预留孔、洞、槽等； (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 130.89 | 48.58 | 6358.64
755 | 031001004002 | 铜管 | (1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)规格、压力等级:Φ19.05 (3)管道氮气吹扫、气密性实验,存油弯头、连接器、木马/管枕、套管制作安装,开孔、开洞,孔洞填充、封堵及恢复预留孔、洞、槽等； (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 130.89 | 76.53 | 10017.01
756 | 031001004003 | 铜管 | (1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)规格、压力等级:Φ12.7 (3)管道氮气吹扫、气密性实验,存油弯头、连接器、木马/管枕、套管制作安装,开孔、开洞,孔洞填充、封堵及恢复预留孔、洞、槽等； (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 226.25 | 54.64 | 12362.3
757 | 031001004004 | 铜管 | (1)材质:去磷无缝紫铜管 (2)规格、压力等级:Φ22.23 (3)管道氮气吹扫、气密性实验,存油弯头、连接器、木马/管枕、套管制作安装,开孔、开洞,孔洞填充、封堵及恢复预留孔、洞、槽等； (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 226.25 | 98.4 | 22263
本页小计 | [6 empty] | 51000.95
758 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:DN20 (3)敷设方式:综合考虑 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 357.14 | 25.4 | 9071.36
759 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:屏蔽线 (2)规格:综合考虑满足设计要求 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 357.14 | 7.37 | 2632.12
760 | 031002001001 | 制冷剂 | (1)名称:冷媒填充 (2)规格:综合考虑，满足设计要求 (3)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 312 | 312
761 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 1 | 2902.99 | 2902.99
762 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护 2.规格:0.5mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 34.5 | 30.03 | 1036.04
763 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:镀锌钢板桥架 (2)规格:400*300 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 17.74 | 210.11 | 3727.35
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 70682.81
层流病房-冷凝水空调
本页小计 | [6 empty] | 19681.86
764 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 25.2 | 62.48 | 1574.5
765 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 18.4 | 77.26 | 1421.58
766 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 21.64 | 88.97 | 1925.31
本页小计 | [6 empty] | 4921.39
767 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 12.2 | 92.18 | 1124.6
768 | 031001001016 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 12.5 | 111.75 | 1396.88
769 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 1 | 2902.99 | 2902.99
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10345.86
地下-泵房工程
本页小计 | [6 empty] | 5424.47
770 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称:热回收型磁悬浮离心式冷水机组CH-B1-1 2.规格:制冷量:1336KW,热回收量:267kW,蒸发器:供水温度:7℃,回水温度:12℃,流量:229.3m3/h,阻力:85.6KPa,工作压力:1.6MPa,污垢系数:0.018m2K/kW,冷凝器:进水温度:32℃,出水温度:37℃,流量:268.4m3/h,阻力:68.7KPa,工作压力:1.6MPa,污垢系数:0.044m2K/kW,电源:380V-3-50V-￠-Hz,输入功率:218.2KW,能效比:6.63(国标工况)COP,IPLV:9.26,机组变频,带控制、启动柜;设置冷凝器管道式胶球清洗装置。热回收温度32/37℃。并预留接口接入自控系统 3.含减振器及其安装等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 665729.8 | 665729.8
771 | 030113001002 | 冷水机组 | 1.名称:磁悬浮离心式冷水机组CH-B1-2、3 2.规格:制冷量:3516kW,蒸发器:供水温度:7℃,回水温度:12℃,流量:603.6m3/h,阻力:65.8KPa,工作压力:1.6MPa,污垢系数:0.018m2K/kW,进水温度:进水温度:32℃,出水温度:37℃,流量:703.7m3/h,阻力:77.3KPa,工作压力:1.6MPa,污垢系数:0.044m2K/kW,电源:380V-3-50V-￠-Hz,输入功率:559.8KW,能效比:6.89(国标工况)COP,IPLV:10.01,机组变频,带控制、启动柜;设置一体式冷凝器在线清洗系统,与冷水主机一体,无需现场单独安装;局部阻力<0.5m;供电由冷水主机控制箱提供,115V或220V,50Hz,功率0.3KW;加球数量为冷凝器单回程换热管的100%。并预留接口接入自控系统 3.含减振器及其安装等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1819635.42 | 3639270.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4305000.64
通风空调工程检测、调试
本页小计 | [6 empty] | 4305000.64
772 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调工程检测、调试 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 246019.88 | 246019.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 246019.88
本页小计 | [6 empty] | 246019.88
合 计 | [6 empty] | 21808349.81