## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-液氮工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1058315.07
1.1 | 液氮系统 |  | 1058315.07
2 | 措施项目费 |  | 25483.91
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 22925.07
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 2558.84
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 5162.97
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1088961.95
6 | 应纳税费 |  | 36833.05
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 32886.65
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 3946.4
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1125795
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-液氮工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
液氮系统
液氮系统
1 | 031008010001 | 储气罐 | 1.名称:液氮立式储槽 2.类别:几何容积:Q=10.00m³；工作压力(MPa):1.6(内容器),真空(外壳)；设计压力(MPa):1.68(内容器),-0.1(外壳)；工作温度(℃):-196(内容器),环境温度(外壳)；设计温度(℃):-196~50(内容器),-20~50(外壳)；尺寸:L*Φ=7280*2216(mm)；重量(kg):7400±3%(净重),12100(满液)；设计使用年限(年):20 3.含防震垫、短管、卸液口 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 176054.27 | 352108.54
2 | 030802003001 | 中压不锈钢管 | 1.名称:真空绝热管 2.规格:DN40，内管:Ф45mm,管壁厚度:3mm；外管:Ф108mm,管壁厚度:3mm 3.材质:06Cr19Ni10 不锈钢无缝钢管 4.连接方式:法兰连接 5.含管件、套管、预留孔洞、封堵 6.含普通、成品及综合支吊架、除锈、刷漆，色环、文字标识 7.含管道气压试验、泄漏性试验及管道吹扫 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 112.4 | 1429.6 | 160687.04
本页小计 | [6 empty] | 512795.58
3 | 030802003002 | 中压不锈钢管 | 1.名称:真空绝热管 2.规格:DN25，内管:Ф32mm,管壁厚度:3mm；外管:Ф89mm,管壁厚度:3mm 3.材质:06Cr19Ni10 不锈钢无缝钢管 4.连接方式:法兰连接 5.含管件、套管、预留孔洞、封堵 6.含普通、成品及综合支吊架、除锈、刷漆，色环、文字标识 7.含管道气压试验、泄漏性试验及管道吹扫 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 264.98 | 1372.33 | 363640
4 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | 1.名称:真空截止阀 2.规格:DN40,压力:PN0-4MPa 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 4718.73 | 9437.46
5 | 030808003002 | 中压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN40,压力:PN0-4MPa 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 6283.23 | 12566.46
6 | 030808003003 | 中压法兰阀门 | 1.名称:安全单元 2.规格:DN40,压力:PN0-4MPa 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 6241.23 | 12482.46
7 | 030808003004 | 中压法兰阀门 | 1.名称:真空截止阀 2.规格:DN25,压力:PN0-4MPa 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 2705.13 | 18935.91
8 | 030808003005 | 中压法兰阀门 | 1.名称:气液分离器 2.规格:DN25 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 678.63 | 6786.3
9 | 030808003006 | 中压法兰阀门 | 1.名称:排液阀 2.规格:DN20,压力:PN0-4MPa 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 2704.96 | 18934.72
10 | 030808003007 | 中压法兰阀门 | 1.名称:低温截止阀 2.规格:DN15 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 83 | 741.46 | 61541.18
本页小计 | [6 empty] | 504324.49
11 | 030808003008 | 中压法兰阀门 | 1.名称:安全阀 2.规格:接口形式为1/4'整定压力为165-265Psi 3.材质:不锈钢 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 888.46 | 1776.92
12 | 031008014001 | 配套系统及设施 | 1.名称:配套系统及设施 2.含安全吹除系统、基础、围栏、防火围堰、接地、预埋铁件、化学螺栓、调试等所有配套内容 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 39418.08 | 39418.08
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1058315.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1058315.07
本页小计 | [6 empty] | 41195
合 计 | [6 empty] | 1058315.07