## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼智能化工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1218971.8
1.1 | 非实验室区域 |  | 482606.7
1.2 | 实验室区域 |  | 736365.1
2 | 措施项目费 |  | 33380.46
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 26118.77
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 7261.69
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 53518.21
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1305870.47
6 | 应纳税费 |  | 44169.76
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 39437.29
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 4732.47
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1350040.23
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼智能化工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
动物楼智能化工程
非实验室区域
弱电桥架
1 | 030411003101 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 150x75 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 121.66 | 60.53 | 7364.08
2 | 030411003102 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 100x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 83.53 | 54.87 | 4583.29
3 | 030411003103 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 200x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 283.97 | 94.86 | 26937.39
本页小计 | [6 empty] | 38884.76
4 | 030411003104 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 300x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 89.4 | 129.29 | 11558.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 50443.29
无线室内分布系统
5 | 031102002004 | 室内天线 | (1)名称:全向吸顶天线 (2)含支架、接线盒 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 副 | 94 | 68.91 | 6477.54
6 | 031101075009 | 分路系统 | (1)名称:耦合器 (2)规格:跟天线配套，（5dB、10dB、15dB、20dB等综合考虑） (3)含支架、接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 58 | 30.78 | 1785.24
7 | 031101075010 | 分路系统 | (1)名称:二分功器 (2)规格：跟天线配套，综合考虑 (3)含支架、接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 32 | 31.17 | 997.44
8 | 031102004007 | 同轴电缆 | (1)名称:普通阻燃馈线 (2)规格:1/2 (3)含无源器件、馈线接头、连接器、公母头、直角弯头等 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 707.18 | 14.13 | 9992.45
9 | 031102004008 | 同轴电缆 | (1)名称:普通阻燃馈线 (2)规格:7/8 (3)含无源器件、馈线接头、连接器、公母头、直角弯头等 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 20.5 | 27.15 | 556.58
本页小计 | [6 empty] | 31367.78
10 | 030411001265 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG32 (3)配置形式:明敷 (4)含过线盒\支架、吊杆等 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 707.18 | 34.01 | 24051.19
11 | 030411001266 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN32 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 28.2 | 19.13 | 539.47
12 | 030502010020 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 426.93 | 426.93
13 | 030404017349 | 配电箱 | (1)名称:电表箱 (2)规格、类型:详见图纸，含电表、电表箱、电源插座、空气开关、接地排等综合考虑 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 911.19 | 911.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 45738.03
无线对讲系统
14 | 030502003012 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:耦合器箱 (2)规格:300*200*100 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 32.21 | 193.26
15 | 030505012007 | 干线设备 | (1)名称:耦合分配器 (2)规格及参数:1.频率范围：300~500MHZ；2.耦合度：10dB；3.插入损耗：≤1.12dB；4.隔离度：≥20dB；5.阻抗：50欧姆；6.接口：N型 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 62.16 | 372.96
本页小计 | [6 empty] | 26495
16 | 030505013005 | 分配网络 | (1)名称:室内全向吸顶天线 (2)规格及参数:2.规格：频率范围MHz：136-174、400 - 525MHz；工作类别：THC-400匹配阻抗Ω：50驻波比：&lt;1.5；增益dBi： 2.15；极化方式 垂直半功率波束宽度：度（水平） 360半功率波束宽度：度（垂直） 90功率容量W： 50接头类型 N-K备状态显示灯； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 74.91 | 524.37
17 | 030505005004 | 射频同轴电缆 | (1)名称:同轴电缆 (2)规格及参数:1/2，含接头 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 261.57 | 15.5 | 4054.34
18 | 030411001267 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG50热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 261.57 | 42.3 | 11064.41
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16209.34
综合布线系统
工作区子系统
19 | 030502012015 | 信息插座 | (1)名称:语音单口插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 40.78 | 122.34
20 | 030502012016 | 信息插座 | (1)名称:单口数据插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 40.78 | 122.34
21 | 030502012017 | 信息插座 | (1)名称:数据双口插座(电话+数据) (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 59.48 | 297.4
本页小计 | [6 empty] | 16185.2
22 | 030501008006 | 无线AP | (1)名称:普通AP (2)规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准；2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；3、支持≥1个2.5GE电口；4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网；5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 8 | 495.91 | 3967.28
23 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 点 | 24 | 5.32 | 127.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4637.04
水平子系统
24 | 030502005027 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求线规：23 AWG燃烧测试符合IEC 60332-3-22要求符合RoHS外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 690.89 | 5.99 | 4138.43
25 | 030502007012 | 光缆 | (1)名称:2芯室内千兆单模光纤 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 367.12 | 3.66 | 1343.66
26 | 030502007013 | 光缆 | (1)名称:12芯室内万兆单模光纤 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 206.36 | 5.61 | 1157.68
27 | 030502007014 | 光缆 | (1)名称:24芯室内万兆单模光纤 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 825.42 | 9.64 | 7957.05
本页小计 | [6 empty] | 18691.78
28 | 030411001268 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 15.6 | 16.22 | 253.03
29 | 030411001269 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3.5 | 20.27 | 70.95
30 | 030411001270 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 144.22 | 24.93 | 3595.4
31 | 030411001271 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 6.6 | 30.03 | 198.2
32 | 030411001272 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2 | 12.24 | 24.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 18738.88
管理间子系统
本页小计 | [6 empty] | 4142.06
33 | 030502001015 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜42U (2)标准机柜 类型：42U，19英寸，2000*600*600 (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。每个配置最少2个10口新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 2548.03 | 10192.12
34 | 030502003013 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电布线箱300*350*120 (2)规格:含单或双开门，带锁,电源排插，层板等附件等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 133.5 | 400.5
35 | 030502010021 | 光纤配线 | (1)名称:12口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 288.94 | 288.94
36 | 030502010022 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 426.93 | 5977.02
37 | 030502010023 | 配线架 | (1)名称:24口配线架 (2)端口数量:24端口，含满配24个6类模块，配线架带后理线装置 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 440.08 | 1320.24
38 | 030502014009 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接（熔接） (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 88 | 57.57 | 5066.16
本页小计 | [6 empty] | 23244.98
39 | 030502016004 | 布放尾纤 | (1)名称:单模尾纤 SC 1.5米，含熔接，实际长度综合考虑 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 根 | 32 | 73.32 | 2346.24
40 | 030502009014 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)单模双芯（接口综合考虑），长度综合考虑 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 49 | 37.95 | 1859.55
41 | 030502009015 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽RJ45跳线 (2)2米六类软线（长度仅供参考，需要综合考虑），模块化注塑RJ45接头；50μ镀金水晶头；拔插次数>1000次 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 104 | 20.6 | 2142.4
42 | 030502020008 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 16 | 6.34 | 101.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 29694.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 53070.53
计算机网络系统
内网
43 | 030501012042 | 无源汇聚模块 | (1)名称:内网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 2027.93 | 10139.65
44 | 030501007012 | 远端光模块 | (1)名称:内网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 10 | 5433.24 | 54332.4
本页小计 | [6 empty] | 70921.68
45 | 030501012043 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 8 | 643.12 | 5144.96
46 | 030501012044 | 交换机 | (1)名称:内网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 1619.62 | 9717.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 79334.73
无线网
47 | 030501012045 | 无源汇聚模块 | (1)名称:无线网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2126.93 | 2126.93
48 | 030501007013 | 远端光模块 | (1)名称:无线网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 2 | 5424.24 | 10848.48
49 | 030501012046 | 交换机 | (1)名称:无线网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1619.62 | 4858.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 17834.27
本页小计 | [6 empty] | 32696.95
设备网
50 | 030501012047 | 无源汇聚模块 | (1)名称:设备网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2126.93 | 2126.93
51 | 030501007014 | 远端光模块 | (1)名称:设备网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 2 | 5424.24 | 10848.48
52 | 030501012048 | 交换机 | (1)名称:设备网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 643.12 | 643.12
53 | 030501012049 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1619.62 | 4858.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 18477.39
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 115646.39
公共广播系统
本页小计 | [6 empty] | 18477.39
54 | 030506004012 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络功放260W (2)规格:网络接口：标准RJ45；音频格式：MP3/MP2；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率：20Hz—20KHz；采样率：16K~48KHz；协议：TCP/IP、UPP，IGMP(组播)；谐波失真：≤0.3%；信噪比：>90dB；线路输入电平：250mV MIC输入灵敏度：10mV；线路输出电平、阻抗：775MV、2KΩ；输出功率为260W (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2526.76 | 7580.28
55 | 030506004013 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:吸顶天花喇叭6W (2)规格:强力活动夹设计，安装方便；复合喇叭鼓纸，音质清澈动，强力活动夹设计；适用于消防、商店、超市、宾馆；频率响应：130-18KHz；灵敏度：93dB±3dB；输入：黑-COM 白-70V 红-100V；喇叭单元：6、5〞等等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 46 | 104.58 | 4810.68
56 | 030411004173 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDZB-RYY2*1.0 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 443.98 | 4.68 | 2077.83
57 | 030411001273 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 433.15 | 24.89 | 10781.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 25249.89
安防监控系统
本页小计 | [6 empty] | 25249.89
58 | 030507008015 | 监控摄像设备 | (1)名称:枪式摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）； 内置MIC：支持；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 528.2 | 3169.2
59 | 030507008016 | 监控摄像设备 | (1)名称:人脸摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:1.采用400万像素CMOS传感器，变焦镜头焦距8-32mm；2.靶面尺寸1/1.8英寸，最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux，内置不小于1颗GPU芯片；3.信噪比不小于62dB，照度适应范围支持140dB；4.分辨力不小于1500TVL；5.支持高空抛物检测，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息，高空抛物检测误报率不大于1%；等等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1416.2 | 4248.6
本页小计 | [6 empty] | 7417.8
60 | 030507008017 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 12 | 493.2 | 5918.4
61 | 030507008018 | 监控摄像设备 | (1)名称:高空抛物摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；内置MIC：支持；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 675.2 | 2700.8
62 | 030507008019 | 监控摄像设备 | (1)名称:室外球机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万最大分辨率：2560*1440；最低照度： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux最大补光距离：30m（白光），150m（红外）；镜头焦距：5mm～115mm；23倍；音频输入：1路；音频输出：1路；等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2499.02 | 7497.06
本页小计 | [6 empty] | 16116.26
63 | 030507008020 | 监控摄像设备 | (1)名称:轿厢专用摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；等等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 757.46 | 3029.84
64 | 030507012003 | 视频传输设备 | (1)名称:路由器 (2)参数及规格:网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；最佳无线传输距离：≤200m；整机最大无线传输速率：300Mbps；； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 对 | 4 | 637.65 | 2550.6
65 | 030502005028 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1709.71 | 5.99 | 10241.16
66 | 030411004174 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 119.35 | 5.83 | 695.81
本页小计 | [6 empty] | 16517.41
67 | 030411001274 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.2 | 16.01 | 723.65
68 | 030411001275 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 30.72 | 20.29 | 623.31
69 | 030411001276 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:PE32 (3)敷设方式:埋地暗敷 (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 37.1 | 17.95 | 665.95
70 | 030411001277 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 411.03 | 24.92 | 10242.87
71 | 030411001278 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 6.4 | 12.24 | 78.34
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 52385.59
紧急报警系统
72 | 030507001010 | 入侵探测设备 | (1)名称:残卫报警指示灯 (2)含接线盒 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 108.7 | 326.1
73 | 030507001011 | 入侵探测设备 | (1)名称:手报按钮 (2)参数及规格:86型，支持常开/常闭的触点模式等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 68.02 | 204.06
本页小计 | [6 empty] | 12864.28
74 | 030411004175 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 179.74 | 4.68 | 841.18
75 | 030411004176 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 175.43 | 6.71 | 1177.14
76 | 030411001279 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 20.4 | 16.05 | 327.42
77 | 030411001280 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 22.07 | 25.09 | 553.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3429.64
门禁管理系统
78 | 030507007036 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：2组标准门磁状态输入，2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入 3.输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出4.标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 1011.03 | 3033.09
本页小计 | [6 empty] | 5932.57
79 | 030507007037 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:四门控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：2/4组标准门磁状态输入，2/4组出门请示按钮输入，2/4组标准防撬状态输入3.输出：2/4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2/4组常开报警继电器输出4.标准读卡：2/4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 1172 | 3516
80 | 030507007038 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG4.输入电压：DC12V或24V5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 381.6 | 381.6
本页小计 | [6 empty] | 3897.6
81 | 030507007039 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG*2；4.输入电压：DC12V或24V；5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 13 | 520.6 | 6767.8
82 | 030507007040 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:读卡器 (2)参数及规格:1.通讯方式：韦根或RS485通讯；2.工作电压：DC12V，200mA；3.工作温度：-20℃～60℃；4.尺寸：86mm×86mm×23mm；5.读卡距离：0-5CM；6.读卡频率：13.56MHz；7.带呼吸灯显示效果等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 21 | 373.87 | 7851.27
83 | 030404031005 | 小电器 | (1)名称:开门按钮 (2)参数及规格:1.材质：亚克力面板2.工作电压：DC12V；3.开锁电流：≤1.5A 4.静态电流：≤20mA；5.工作方式：非接触式红外感应开门 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 70.3 | 492.1
84 | 030507007041 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:嵌入式读卡终端 (2)参数及规格:1.参考尺寸：86mm×86 mm；2.工作频率:13.56MHZ；3.读卡时间:<1秒；4.通讯方式:韦根26/34；5.感应距离:0-10cm；6.读卡频率:13.56MHZ；7.电源：12VDC,功耗小于2瓦等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 6 | 326.31 | 1957.86
本页小计 | [6 empty] | 17069.03
85 | 030507007042 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双芯人行室内闸机，含通道控制器（闸机版） (2)参数及规格:1.参考尺寸：长1600*宽180*高980mm2.箱体材质：304拉丝不锈钢，顶盖厚度国标≥1.3mm,机身厚度≥0.8mm3.摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）4.驱动方式：采用直流无刷电机驱动5.通道宽度：≤1200mm；亚克力摆臂：≤900，不锈钢摆臂：900-1200 双芯人行室内闸机向/非法闯入/故障等多种类声光报警信号等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 8847.15 | 17694.3
86 | 030507007043 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单芯人行室内闸机，含通道控制器（闸机版） (2)参数及规格:1.参考尺寸：长1600*宽180*高980mm；2.箱体材质：304拉丝不锈钢，顶盖厚度国标≥1.3mm,机身厚度≥0.8mm；3.摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）；4.驱动方式：采用直流无刷电机驱动；5.通道宽度：≤1200mm；亚克力摆臂：≤900，不锈钢摆臂：900-1200，6.工作环境：室内、室外；7.红外数量：5对 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 5920.35 | 11840.7
87 | 030507007044 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:嵌入式二维码识别终端 (2)参数及规格:嵌入式二维码识别终端等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 827.52 | 827.52
88 | 011503008008 | 玻璃栏板 | (1)名称:玻璃围栏钢化玻璃护栏（玻璃隔断） (2)参数及规格:钢化玻璃：10厘普白钢化玻璃，0.98米高，不锈钢柱子尺寸：不锈钢，Ф50*H980mm，壁厚1.3mm；每套为1米，每米包含2根柱子，小于1米的通道按照1米考虑；等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 5.4 | 388.83 | 2099.68
本页小计 | [6 empty] | 32462.2
89 | 030502005029 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 362.94 | 5.99 | 2174.01
90 | 030411004177 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 317.18 | 4.55 | 1443.17
91 | 030411004178 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 689.01 | 6.71 | 4623.26
92 | 030411004179 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3x2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 120.72 | 9.41 | 1135.98
93 | 030411004180 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 363.06 | 7.53 | 2733.84
94 | 030411004181 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP6x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线，应选择燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线电缆,并满足无卤低烟性能要求。 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1019.86 | 9.63 | 9821.25
本页小计 | [6 empty] | 21931.51
95 | 030411001281 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 63.23 | 15.89 | 1004.72
96 | 030411001282 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 108.18 | 20.35 | 2201.46
97 | 030411001283 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 18.84 | 25.08 | 472.51
98 | 030411001284 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 110.87 | 24.95 | 2766.21
99 | 030411001285 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 108.18 | 30.14 | 3260.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 88098.88
电子巡更系统
本页小计 | [6 empty] | 9705.45
100 | 030507001012 | 巡查点 | (1)名称:巡更点或身份识别钮(.性能要求:"1.集成电路芯片密封在壳内， 防水、防震、防腐蚀， 坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用。2.寿命：>20年3.环境温度：-4 0C�+70C4.原装进口：埋墙式与无盂埋墙式两种选择") (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 27.7 | 277
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 277
建筑设备监控系统
101 | 030503003045 | 网关 | (1)名称:网关 (2)参数及规格:支持OPC/Modbus等转BACnet IP；支持≥1个网口+2个串口（支持TCP-IP/RS232/RS422/RS485等）支持≥300个监控点。网关控制箱定制，满足容纳需配置模块的空间等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 2263.54 | 4527.08
102 | 030502003014 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:网关控制箱 (2)规格:含电源模块，定制，满足容纳需配置模块的空间，规格综合考虑 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 78.5 | 157
103 | 030503006036 | 传感器 | (1)名称:风管温度传感器 (2)参数及规格:感温元件：NTC热敏电阻/Pt1000;测量范围：0~＋50℃ 精度：± 0.3;输出：DC4～20mA或0～10V;防护等级：IP54带套管 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 241.86 | 4353.48
104 | 030411004182 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 465.92 | 8.19 | 3815.88
本页小计 | [6 empty] | 13130.44
105 | 030411001286 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 66.5 | 15.87 | 1055.36
106 | 030411001287 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 147.17 | 24.92 | 3667.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 17576.28
能耗管理系统
107 | 030503003046 | 控制器 | (1)名称:控制器(能耗管理系统) (2)参数及规格:支持4路总线接口，每路可支持管理智能仪表≥32个 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2303.85 | 2303.85
108 | 030502005030 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽对绞线 (2)规格:WDZB-CAT6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 10.5 | 5.99 | 62.9
109 | 030411004183 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 94.94 | 7.53 | 714.9
110 | 030411004184 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 66.73 | 8.19 | 546.52
本页小计 | [6 empty] | 8351.01
111 | 030411001288 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 50.98 | 25.01 | 1275.01
112 | 030411001289 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1.6 | 12.24 | 19.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4922.76
智能照明控制系统
113 | 030503003047 | 控制器 | (1)名称:控制器（智能照明控制系统) (2)参数及规格:系统管理器均是以32位微处理器为基础构成的管理器；RAM不小于256MB，Flash memory不小于4GB；CPU核心软件可通过网络下载。 系统管理器采用非windows工业嵌入系统。 系统管理器带2个Ethernet 10/100-Base T及2路RS485端口（每路支持≥64个总线地址设备），支持BACnet IP/BACnet MS/TP协议，支持蓝牙, Modbus RTU , NFC。 为保证系统通讯稳定，系统管理器只能带BACnet网络路由功能，不允许带I/O点及时间表定时控制功能，其他：满足设计及规范要求。 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2198.21 | 2198.21
114 | 040801029004 | 控制面板 | (1)名称:可编程控制面板(可实现舒适、待机、晚间、保护等模式转换，开关、调光、窗帘、多场景功能控制，可配置独立单键和双键联动控制等) (2)含接线盒 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 521.88 | 1043.76
本页小计 | [6 empty] | 4536.56
115 | 030411004185 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4*1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 127.4 | 7.53 | 959.32
116 | 030411001290 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 11.98 | 24.92 | 298.54
117 | 030411001291 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 17.5 | 16.14 | 282.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4782.28
UPS系统
118 | 030404017350 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-F3-DW ) (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1408.11 | 1408.11
119 | 030404017351 | 配电箱 | (1)名称:各楼层UPS配电箱 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1058.19 | 2116.38
120 | 030411004186 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 91.5 | 3.85 | 352.28
121 | 030411004187 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3*1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 156.8 | 5.74 | 900.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4776.8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 482606.7
实验室区域
弱电桥架
本页小计 | [6 empty] | 6317.11
122 | 030411003105 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 150x75 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 36.15 | 63.69 | 2302.39
123 | 030411003106 | 桥架 | (1)名称:不锈钢防水桥架100*50 (2)材质:不锈钢 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 13.49 | 75.89 | 1023.76
124 | 030411003107 | 桥架 | (1)名称:不锈钢防水桥架150*75 (2)材质:不锈钢 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 41.65 | 97.99 | 4081.28
125 | 030411003108 | 桥架 | (1)名称:不锈钢防水桥架200*100 (2)材质:不锈钢 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 19.83 | 131.7 | 2611.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10019.04
计算机网络系统
内网
本页小计 | [6 empty] | 10019.04
126 | 030501012050 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 42 | 643.12 | 27011.04
127 | 030501012051 | 交换机 | (1)名称:内网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 968.02 | 4840.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31851.14
外网
128 | 030501012052 | 交换机 | (1)名称:外网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 20 | 643.12 | 12862.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12862.4
无线网
129 | 030501012053 | 交换机 | (1)名称:无线网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 7 | 1619.62 | 11337.34
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11337.34
设备网
本页小计 | [6 empty] | 56050.88
130 | 030501012054 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 7 | 1619.62 | 11337.34
131 | 030501012055 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 968.02 | 9680.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21017.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 77068.42
综合布线系统
工作区子系统
132 | 030502012018 | 信息插座 | (1)名称:语音单口插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 27 | 40.78 | 1101.06
133 | 030502012019 | 信息插座 | (1)名称:单口数据插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 194 | 40.78 | 7911.32
134 | 030501008007 | 无线AP | (1)名称:普通AP (2)规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准；2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；3、支持≥1个2.5GE电口；4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网；5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 115 | 626.01 | 71991.15
135 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 点 | 336 | 5.32 | 1787.52
本页小计 | [6 empty] | 103808.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 82791.05
水平子系统
136 | 030502005031 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 7574.96 | 5.99 | 45374.01
137 | 030502007015 | 光缆 | (1)名称:2芯室内千兆单模光纤 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1474.87 | 3.66 | 5398.02
138 | 030411001292 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 969.48 | 15.91 | 15424.43
139 | 030411001293 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1494.91 | 24.92 | 37253.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 103449.62
管理间子系统
140 | 030502001016 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜42U (2)标准机柜 类型：42U，19英寸，2000*600*600 (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。每个配置最少2个10口新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 2548.03 | 5096.06
本页小计 | [6 empty] | 108545.68
141 | 030502003015 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电布线箱300*350*120 (2)规格:含单或双开门，带锁,电源排插，层板等附件等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 45 | 133.5 | 6007.5
142 | 030502010024 | 配线架 | (1)名称:24口配线架 (2)端口数量:24端口，含满配24个6类模块，配线架带后理线装置 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 440.08 | 4400.8
143 | 030502014010 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接（熔接） (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 124 | 57.57 | 7138.68
144 | 030502016005 | 布放尾纤 | (1)名称:单模尾纤 SC 1.5米，含熔接，实际长度综合考虑 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 根 | 124 | 73.32 | 9091.68
145 | 030502009016 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽RJ45跳线 (2)2米六类软线（长度仅供参考，需要综合考虑），模块化注塑RJ45接头；50μ镀金水晶头；拔插次数>1000次 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 240 | 20.6 | 4944
146 | 030502020009 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 124 | 6.34 | 786.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37464.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 223705.55
安防监控系统
本页小计 | [6 empty] | 32368.82
147 | 030501013025 | 网络服务器 | (1)名称:安防工作站(含操作系统) (2)参数及规格:基本配置:酷睿i9-9770K,16GB内存,1G显卡,1T固态硬盘,4T机械硬盘,64位win7操作系统及配套显示器、鼠标、键盘等;含安装门禁管理软件、视频监控管理软件;含区域内监控、门禁系统调试。 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6643.33 | 6643.33
148 | 030501012056 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 968.02 | 968.02
149 | 030507013004 | 录像设备 | (1)名称:32路网络视频录像机 (2)参数及规格:32路视频输入,8个SATA接口,单盘最大支持16TB (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 6781.51 | 33907.55
150 | 030507013005 | 录像设备 | (1)名称:存储设备 (2)参数及规格:单盘容量：16TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 块 | 33 | 2813.09 | 92831.97
本页小计 | [6 empty] | 134350.87
151 | 030507014010 | 显示设备 | (1)名称:55寸高清拼接液晶显示单元 (2)参数及规格: 背光源类型：D-LED；亮度：700 cd/m²；物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）；可视角： 178°(水平) / 178°(垂直)；对比度：1200：1； 物理拼缝：1.7 mm；物理拼缝公差：±0.8 mm ；音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1；音视频输出接口：HDMI × 1 ；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1电源： 100～240 VAC；含拼接单元支架、配套高清连接线等等 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 9 | 4180.29 | 37622.61
152 | 030507009003 | 视频控制设备 | (1)名称:10路高清解码器 (2)参数及规格:电源220 VAC；支持多路视频同时解码上墙；支持HDMI视频信号输出；支持H.265、H.264、MJPEG等主流格式解码；支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式；支持G.711A、G.711U等主流音频格式解码；支持WEB方式访问、配置；输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备；支持对接常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流厂家安防系统设备等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2203.27 | 2203.27
153 | 030507009004 | 视频控制设备 | (1)名称:控制键盘 (2)参数及规格:支持控制解码器回放上墙;支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件,支持抓图和剪辑;支持按照监控点ID一键切换上一个、下一个监控点;支持以“区域”方式；将电视墙划分区块,直观显示电视墙布局;支持组、宏等批量操作;控制方式:网络方式、串口控制;兼容系统Linux系统 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3154.85 | 3154.85
本页小计 | [6 empty] | 42980.73
154 | 030507014011 | 显示设备 | (1)名称:电视墙 (2)参数及规格:3层3列,55寸拼接屏,前置维护，定制，含配套插座 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 9219.85 | 9219.85
155 | 030404015005 | 控制台 | (1)名称:操作台 (2)参数及规格:操作台2工位，尺寸满足图纸要求 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2416.18 | 2416.18
156 | 030507008021 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 142 | 493.2 | 70034.4
157 | 030502005032 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4528.16 | 5.99 | 27123.68
158 | 030411001294 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 765.26 | 24.92 | 19070.28
本页小计 | [6 empty] | 127864.39
159 | 030411001295 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 42.6 | 12.24 | 521.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 305717.41
门禁管理系统
160 | 030507007045 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门禁控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：1组标准门磁状态输入，1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入 3.输出：1组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；1组常开报警继电器输出4.标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 20 | 659.82 | 13196.4
161 | 030507007046 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:互锁门禁控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量:不低于50000张用户卡,不低于500张巡更卡,存储不低于100000条门禁刷卡记录,不低于50000条报警事件,不低于5000条巡更记录；2.输入:1组标准门磁状态输入,1组出门请示按钮输入,2组标准防撬状态输入；3.输出:2组门锁继电器输出(有源、无源可选择),常开/常闭/常闭自动;2组常开报警继电器输出；4.标准读卡:2组独立韦根读头接口,支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮；5.通讯方式:10M/100M自适应以太网通讯；6.扩展接口:两路RS232接口,一路RS485接口；7.电源:输入12V DC/4.2A；8.支持DC24V消防信号等等 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 14 | 1011.03 | 14154.42
本页小计 | [6 empty] | 27872.24
162 | 030507007047 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门电控锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG4.输入电压：DC12V或24V5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 38 | 391.34 | 14870.92
163 | 030507007048 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门电控锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG*2；4.输入电压：DC12V或24V；5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 520.6 | 3644.2
164 | 030507007049 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:读卡器 (2)参数及规格:1.通讯方式：韦根或RS485通讯；2.工作电压：DC12V，200mA；3.工作温度：-20℃～60℃；4.尺寸：86mm×86mm×23mm；5.读卡距离：0-5CM；6.读卡频率：13.56MHz；7.带呼吸灯显示效果等等 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 32 | 373.87 | 11963.84
本页小计 | [6 empty] | 30478.96
165 | 030404031006 | 小电器 | (1)名称:开门按钮 (2)参数及规格:1.材质：亚克力面板2.工作电压：DC12V；3.开锁电流：≤1.5A 4.静态电流：≤20mA；5.工作方式：非接触式红外感应开门 (3)含接线盒 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 58 | 70.3 | 4077.4
166 | 030502005033 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1202.66 | 5.99 | 7203.93
167 | 030411004188 | 配线 | (1)名称:配线WDZC-BYJ2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2033.51 | 4.22 | 8581.41
168 | 030411004189 | 配线 | (1)名称:配线RVV2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 544.48 | 4.22 | 2297.71
169 | 030411001296 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 650.5 | 15.91 | 10349.46
170 | 030411001297 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1050.01 | 24.91 | 26155.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 116495.44
温控器、智能照明系统
本页小计 | [6 empty] | 58665.66
171 | 030501012057 | 网关 | (1)名称:设备网关 (2)规格:支持OPC/Modbus等转BACnet IP；支持≥1个网口+2个串口（支持TCP-IP/RS232/RS422/RS485等） (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 2 | 1679.62 | 3359.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3359.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 736365.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1218971.8
本页小计 | [6 empty] | 3359.24
合 计 | [6 empty] | 1218971.8