## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-地下室智能化工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1016745.57
1.1 | 弱电桥架 |  | 109879.06
1.2 | 无线室内分布系统 |  | 67733.64
1.3 | 无线对讲系统 |  | 40648.61
1.4 | 综合布线系统 |  | 85218.19
1.5 | 计算机网络系统 |  | 72478.46
1.6 | 公共广播系统 |  | 31666.67
1.7 | 安防监控系统 |  | 53801.73
1.8 | 门禁管理系统 |  | 27878.12
1.9 | 电子巡更系统 |  | 201.53
1.10 | 建筑设备监控系统 |  | 197118.56
1.11 | 能耗管理系统 |  | 10538.15
1.12 | 智能环境监测系统 |  | 72989.25
1.13 | 智能照明控制系统 |  | 32790.94
1.14 | UPS系统 |  | 15908.33
1.15 | 机房工程 |  | 6898.29
1.16 | 车位引导系统 |  | 190996.04
2 | 措施项目费 |  | 25850.14
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 21744.14
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 4106
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 50230.6
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1092826.31
6 | 应纳税费 |  | 36963.75
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 33003.35
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 3960.4
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1129790.06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-地下室智能化工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
地下室
弱电桥架
1 | 030411003080 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 100x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 333.82 | 57.11 | 19064.46
2 | 030411003081 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 300x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 679.75 | 133.6 | 90814.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 109879.06
无线室内分布系统
3 | 031102002002 | 室内天线 | (1)名称:全向吸顶天线 (2)含支架、接线盒 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 副 | 84 | 70.68 | 5937.12
4 | 031102001001 | 全向天线、定向天线 | (1)名称:壁挂天线 (2)含支架、接线盒 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 副 | 4 | 84.07 | 336.28
本页小计 | [6 empty] | 116152.46
5 | 031101075003 | 分路系统 | (1)名称:耦合器 (2)规格:跟天线配套，（5dB、10dB、15dB、20dB等综合考虑） (3)含支架、接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 72 | 31.15 | 2242.8
6 | 031101075004 | 分路系统 | (1)名称:二分功器 (2)规格：跟天线配套，综合考虑 (3)含支架、接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 36 | 31.7 | 1141.2
7 | 031101075005 | 分路系统 | (1)名称:三分功器 (2)规格：跟天线配套，综合考虑 (3)含支架、接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 43.45 | 86.9
8 | 031102004003 | 同轴电缆 | (1)名称:普通阻燃馈线 (2)规格:1/2 (3)含无源器件、馈线接头、连接器、公母头、直角弯头等 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 808.22 | 14.56 | 11767.68
9 | 031102004004 | 同轴电缆 | (1)名称:普通阻燃馈线 (2)规格:7/8 (3)含无源器件、馈线接头、连接器、公母头、直角弯头等 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 241 | 27.53 | 6634.73
10 | 030411001190 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG32 (3)配置形式:明敷 (4)含过线盒\支架、吊杆等 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 808.22 | 35.67 | 28829.21
本页小计 | [6 empty] | 50702.52
11 | 030411001191 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG40 (3)配置形式:明敷 (4)含过线盒\支架、吊杆等 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 241 | 36.87 | 8885.67
12 | 030411001192 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN32 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 25.2 | 20.05 | 505.26
13 | 030502010004 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 432.02 | 432.02
14 | 030404017333 | 配电箱 | (1)名称:电表箱 (2)规格、类型:详见图纸，含电表、电表箱、电源插座、空气开关、接地排等综合考虑 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 934.77 | 934.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 67733.64
无线对讲系统
15 | 030502003003 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:耦合器箱 (2)规格:300*200*100 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 33.35 | 533.6
16 | 030505009004 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:光纤远端机 (2)规格及参数:光纤远端机TX-GDJ-400-Y工作频率：400-470MHz；输入功率（dBm）-5~+15；灵敏度（dBm）-15；最大射频输出功率 （dBm） 45±1 ;噪声系数 （dB）≤5； 驻波比 ≤1.2；隔离度（dB） 阻抗：50Ω；防护等级：IP65； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3647.59 | 3647.59
本页小计 | [6 empty] | 14938.91
17 | 030505012002 | 干线设备 | (1)名称:功率分配器 (2)规格及参数:1.名称：功率分配器2.规格：跟天线配套；阻抗：50Ω；驻波 比：≤1.3；插入损耗：≤3.3；隔离度：≧20DB；耐功率：50W； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 62.69 | 62.69
18 | 030502013001 | 光纤盒 | (1)名称:4口光光纤盒 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 90.49 | 90.49
19 | 030502009005 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)单模双芯LC-LC，长度综合考虑 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 1 | 38.07 | 38.07
20 | 030502014003 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 4 | 61.7 | 246.8
21 | 030502020002 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 4 | 6.82 | 27.28
22 | 030505012003 | 干线设备 | (1)名称:耦合分配器 (2)规格及参数:1.频率范围：300~500MHZ；2.耦合度：10dB；3.插入损耗：≤1.12dB；4.隔离度：≥20dB；5.阻抗：50欧姆；6.接口：N型 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 16 | 62.69 | 1003.04
本页小计 | [6 empty] | 1468.37
23 | 030505013002 | 分配网络 | (1)名称:室内全向吸顶天线 (2)规格及参数:2.规格：频率范围MHz：136-174、400 - 525MHz；工作类别：THC-400匹配阻抗Ω：50驻波比：&lt;1.5；增益dBi： 2.15；极化方式 垂直半功率波束宽度：度（水平） 360半功率波束宽度：度（垂直） 90功率容量W： 50接头类型 N-K备状态显示灯； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 75.52 | 1359.36
24 | 030502007002 | 光缆 | (1)名称:室内4芯单模光缆 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.5 | 4.45 | 202.48
25 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | (1)名称:同轴电缆 (2)规格及参数:1/2，含接头 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 555.62 | 16.05 | 8917.7
26 | 030411001193 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG50热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 555.62 | 44.13 | 24519.51
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 40648.61
综合布线系统
工作区子系统
27 | 030502012005 | 信息插座 | (1)名称:单口数据插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 42.64 | 213.2
28 | 030502012006 | 信息插座 | (1)名称:数据双口插座(电话+数据) (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 22 | 61.59 | 1354.98
本页小计 | [6 empty] | 36567.23
29 | 030501008002 | 无线AP | (1)名称:普通AP (2)规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准；2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；3、支持≥1个2.5GE电口；4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网；5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 21 | 638.42 | 13406.82
30 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 点 | 70 | 5.75 | 402.5
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15377.5
水平子系统
31 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求线规：23 AWG燃烧测试符合IEC 60332-3-22要求符合RoHS外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2152.68 | 6.27 | 13497.3
32 | 030502007003 | 光缆 | (1)名称:2芯室内千兆单模光纤 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 689.83 | 3.91 | 2697.24
33 | 030502007004 | 光缆 | (1)名称:24芯室内万兆单模光纤 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 655.1 | 10.09 | 6609.96
本页小计 | [6 empty] | 36613.82
34 | 030411001194 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 21.5 | 16.71 | 359.27
35 | 030411001195 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 538.03 | 26.46 | 14236.27
36 | 030411001196 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 5.25 | 12.89 | 67.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37467.71
管理间子系统
37 | 030502001005 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜42U (2)标准机柜 类型：42U，19英寸，2000*600*600 (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。每个配置最少2个10口新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 2564.43 | 10257.72
38 | 030502003004 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电布线箱300*350*120 (2)规格:含单或双开门，带锁,电源排插，层板等附件等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 137.87 | 1378.7
本页小计 | [6 empty] | 26299.63
39 | 030502010005 | 光纤配线 | (1)名称:8口光纤盒 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 110.49 | 110.49
40 | 030502010006 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 432.02 | 3888.18
41 | 030502010007 | 配线架 | (1)名称:24口配线架 (2)端口数量:24端口，含满配24个6类模块，配线架带后理线装置 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 443.09 | 1772.36
42 | 030502014004 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接（熔接） (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 140 | 61.7 | 8638
43 | 030502016001 | 布放尾纤 | (1)名称:单模尾纤 SC 1.5米，含熔接，实际长度综合考虑 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 根 | 40 | 77.45 | 3098
44 | 030502009006 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)单模双芯（接口综合考虑），长度综合考虑 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 23 | 38.07 | 875.61
45 | 030502009007 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽RJ45跳线 (2)2米六类软线（长度仅供参考，需要综合考虑），模块化注塑RJ45接头；50μ镀金水晶头；拔插次数>1000次 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 96 | 21.11 | 2026.56
本页小计 | [6 empty] | 20409.2
46 | 030502020003 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 48 | 6.82 | 327.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32372.98
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 85218.19
计算机网络系统
内网
47 | 030501012006 | 无源汇聚模块 | (1)名称:内网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 2033.02 | 6099.06
48 | 030501007001 | 远端光模块 | (1)名称:内网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 6 | 5436.89 | 32621.34
49 | 030501012007 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； 3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 1038.09 | 2076.18
本页小计 | [6 empty] | 41123.94
50 | 030501012008 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 658.81 | 6588.1
51 | 030501012009 | 交换机 | (1)名称:内网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1635.31 | 1635.31
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 49019.99
无线网
52 | 030501012010 | 交换机 | (1)名称:无线网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1635.31 | 4905.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4905.93
设备网
53 | 030501012011 | 无源汇聚模块 | (1)名称:设备网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2132.02 | 2132.02
本页小计 | [6 empty] | 15261.36
54 | 030501007002 | 远端光模块 | (1)名称:设备网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 2 | 5427.89 | 10855.78
55 | 030501012012 | 交换机 | (1)名称:设备网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 658.81 | 658.81
56 | 030501012013 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1635.31 | 4905.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 18552.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72478.46
公共广播系统
57 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络功放660W (2)规格:网络接口：标准RJ45；音频格式：MP3/MP2；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率：20Hz—20KHz；采样率：16K~48KHz；协议：TCP/IP、UPP，IGMP(组播)；谐波失真：≤0.3%；信噪比：>90dB；线路输入电平：250mV MIC输入灵敏度：10mV；线路输出电平、阻抗：775MV、4KΩ；输出功率为660W (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2921.44 | 2921.44
本页小计 | [6 empty] | 19341.96
58 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:吸顶天花喇叭6W (2)规格:强力活动夹设计，安装方便；复合喇叭鼓纸，音质清澈动，强力活动夹设计；适用于消防、商店、超市、宾馆；频率响应：130-18KHz；灵敏度：93dB±3dB；输入：黑-COM 白-70V 红-100V；喇叭单元：6、5〞等等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 36 | 100.16 | 3605.76
59 | 030411004124 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDZB-RYY2*1.0 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 821.16 | 4.8 | 3941.57
60 | 030411001197 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 801.13 | 26.46 | 21197.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31666.67
安防监控系统
61 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:枪式摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）； 内置MIC：支持；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 36 | 547.02 | 19692.72
本页小计 | [6 empty] | 48437.95
62 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 9 | 512.02 | 4608.18
63 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3206.07 | 6.27 | 20102.06
64 | 030411001198 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 43.2 | 16.48 | 711.94
65 | 030411001199 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 322.82 | 26.46 | 8541.82
本页小计 | [6 empty] | 33964
66 | 030411001200 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 11.25 | 12.89 | 145.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 53801.73
门禁管理系统
67 | 030507007013 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：2组标准门磁状态输入，2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入 3.输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出4.标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1016.19 | 1016.19
本页小计 | [6 empty] | 1161.2
68 | 030507007014 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:四门控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：2/4组标准门磁状态输入，2/4组出门请示按钮输入，2/4组标准防撬状态输入3.输出：2/4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2/4组常开报警继电器输出4.标准读卡：2/4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1177.16 | 2354.32
69 | 030507007015 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG*2；4.输入电压：DC12V或24V；5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 541.23 | 3788.61
本页小计 | [6 empty] | 6142.93
70 | 030507007016 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:读卡器 (2)参数及规格:1.通讯方式：韦根或RS485通讯；2.工作电压：DC12V，200mA；3.工作温度：-20℃～60℃；4.尺寸：86mm×86mm×23mm；5.读卡距离：0-5CM；6.读卡频率：13.56MHz；7.带呼吸灯显示效果等 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 382.24 | 2675.68
71 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:开门按钮 (2)参数及规格:1.材质：亚克力面板2.工作电压：DC12V；3.开锁电流：≤1.5A 4.静态电流：≤20mA；5.工作方式：非接触式红外感应开门 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 72.99 | 510.93
72 | 030507007017 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:嵌入式读卡终端 (2)参数及规格:1.参考尺寸：86mm×86 mm；2.工作频率:13.56MHZ；3.读卡时间:<1秒；4.通讯方式:韦根26/34；5.感应距离:0-10cm；6.读卡频率:13.56MHZ；7.电源：12VDC,功耗小于2瓦等 (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 6 | 334.68 | 2008.08
73 | 030411004125 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 509.54 | 4.67 | 2379.55
74 | 030411004126 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 455.76 | 6.86 | 3126.51
本页小计 | [6 empty] | 10700.75
75 | 030411004127 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP6x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线，应选择燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线电缆,并满足无卤低烟性能要求。 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 510.31 | 9.82 | 5011.24
76 | 030411001201 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.5 | 16.69 | 759.4
77 | 030411001202 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 25.9 | 21.28 | 551.15
78 | 030411001203 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 82.59 | 26.51 | 2189.46
79 | 030411001204 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 47.36 | 31.82 | 1507
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27878.12
电子巡更系统
本页小计 | [6 empty] | 10018.25
80 | 030507001004 | 巡查点 | (1)名称:巡更点或身份识别钮(.性能要求:"1.集成电路芯片密封在壳内， 防水、防震、防腐蚀， 坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用。2.寿命：>20年3.环境温度：-4 0C�+70C4.原装进口：埋墙式与无盂埋墙式两种选择") (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 7 | 28.79 | 201.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 201.53
建筑设备监控系统
81 | 030503003011 | 控制器 | (1)名称:DDC控制箱 (2)参数及规格:现场控制器均是以32位微处理器为基础构成的直接数字控制器（DDC）；采用BACnet MS/TP通讯；CPU核心软件可通过网络下载,根据配置订制，含电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件等(箱600*800，不同厂家设备综合考虑) (3)配套:含DDC控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 5905.6 | 41339.2
82 | 030503003012 | 网关 | (1)名称:网关 (2)参数及规格:支持OPC/Modbus等转BACnet IP；支持≥1个网口+2个串口（支持TCP-IP/RS232/RS422/RS485等）支持≥300个监控点。网关控制箱定制，满足容纳需配置模块的空间等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2281.73 | 6845.19
本页小计 | [6 empty] | 48385.92
83 | 030502003005 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:网关控制箱 (2)规格:含电源模块，定制，满足容纳需配置模块的空间，规格综合考虑 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 82.87 | 248.61
84 | 030503006020 | 传感器 | (1)名称:室内一氧化碳传感器 (2)参数及规格:1.探测气体及探测元件：CO，电化学传感器2.测量范围：10~500ppm,3.测量精度：≤±5%FS,4.非线性：小于2%FS ,5.输出：DC4～20mA或0～10V,6.防护等级：IP20或以上 (3)含接线盒 (4)含含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 14 | 599.48 | 8392.72
85 | 030503006021 | 传感器 | (1)名称:液位开关 (2)参数及规格:材质：Buna-N和环氧基树脂/316不锈钢;最高温度：220℉/105℃ 最大压力：150psig/10bar;密度(最小)：0.6;接近死区：1/16″(2mm） (3)含接线盒 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 66 | 215.47 | 14221.02
86 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽对绞线 (2)规格:WDZB-CAT6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 503.8 | 6.27 | 3158.83
87 | 030411004128 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3*10 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 503.8 | 30.38 | 15305.44
本页小计 | [6 empty] | 41326.62
88 | 030411004129 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 820.1 | 7.68 | 6298.37
89 | 030411004130 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY6x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2954.6 | 8.54 | 25232.28
90 | 030411004131 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY8x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 625.08 | 10.84 | 6775.87
91 | 030411001205 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 252.21 | 26.43 | 6665.91
92 | 030411001206 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1941.68 | 31.68 | 61512.42
93 | 030411001207 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.6 | 12.89 | 587.78
94 | 030411001208 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 35.1 | 15.24 | 534.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 197118.56
本页小计 | [6 empty] | 107607.55
能耗管理系统
95 | 030503003013 | 控制器 | (1)名称:控制器(能耗管理系统) (2)参数及规格:支持4路总线接口，每路可支持管理智能仪表≥32个 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2313.3 | 2313.3
96 | 030502005013 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽对绞线 (2)规格:WDZB-CAT6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 10.5 | 6.27 | 65.84
97 | 030411004132 | 配线 | (1)名称:配线RYYP2x1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 574.5 | 5.72 | 3286.14
98 | 030411001209 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 168.2 | 26.48 | 4453.94
99 | 030411001210 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 32.5 | 12.89 | 418.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10538.15
智能环境监测系统
100 | 030501017001 | 软件 | (1)名称:智能环境监测系统管理软件、含主机及客户端软件、加密狗，其它参数详见技术规格书，其他：满足设计及规范要求。 (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 23868.24 | 23868.24
本页小计 | [6 empty] | 34406.39
101 | 030503003014 | 控制器 | (1)名称:网络控制器(智能环境监测系统) (2)参数及规格:系统管理器均是以32位微处理器为基础构成的管理器；RAM不小于256MB，Flash memory不小于4GB；CPU核心软件可通过网络下载。 系统管理器采用非windows工业嵌入系统。系统管理器带2个Ethernet 10/100-Base T及2路RS485端口（每路支持≥64个总线地址设备），支持BACnet IP/BACnet MS/TP协议，支持蓝牙, Modbus RTU , NFC。为保证系统通讯稳定，系统管理器只能带BACnet网络路由功能，不允许带I/O点及时间表定时控制功能，其他：满足设计及规范要求。 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 2207.66 | 4415.32
102 | 030503006022 | 传感器 | (1)名称:多参数环境监测传感器 (2)参数及规格:1.支持总线协议通讯，如 Modbus-RTU/RS485 协议2.温度：检测范围（-20--60℃），精度（≤±0.3℃）3.湿度：检测范围（0—100%），精度（≤±3%）4.CO2：检测范围（0-5000ppm），精度（≤±5%）5.PM10：检测范围（0-1000μg/m），精度（≤±10%）6.PM2.5：检测范围（0-1000μg/m³），精度（≤±10%）等等 (3)含接线盒 (4)含含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 22 | 1239.48 | 27268.56
103 | 030411004133 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYJSP4*1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 723.92 | 7.68 | 5559.71
本页小计 | [6 empty] | 37243.59
104 | 030411001211 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 259.19 | 31.69 | 8213.73
105 | 030503009001 | 系统调试 | (1)名称:智能环境监测系统调试及联调，(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 1 | 3663.69 | 3663.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72989.25
智能照明控制系统
106 | 030503003015 | 控制器 | (1)名称:控制器（智能照明控制系统) (2)参数及规格:系统管理器均是以32位微处理器为基础构成的管理器；RAM不小于256MB，Flash memory不小于4GB；CPU核心软件可通过网络下载。 系统管理器采用非windows工业嵌入系统。 系统管理器带2个Ethernet 10/100-Base T及2路RS485端口（每路支持≥64个总线地址设备），支持BACnet IP/BACnet MS/TP协议，支持蓝牙, Modbus RTU , NFC。 为保证系统通讯稳定，系统管理器只能带BACnet网络路由功能，不允许带I/O点及时间表定时控制功能，其他：满足设计及规范要求。 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2207.66 | 2207.66
107 | 040801029001 | 控制面板 | (1)名称:可编程控制面板(可实现舒适、待机、晚间、保护等模式转换，开关、调光、窗帘、多场景功能控制，可配置独立单键和双键联动控制等) (2)含接线盒 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 523.94 | 6287.28
本页小计 | [6 empty] | 20372.36
108 | 040801029002 | 照明开关 | (1)名称:人体感应器，红外+微波 (2)含接线盒 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 47 | 30.7 | 1442.9
109 | 030411004134 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4*1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1197.94 | 7.68 | 9200.18
110 | 030411001212 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 427.67 | 26.44 | 11307.59
111 | 030411001213 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 141.2 | 16.61 | 2345.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32790.94
UPS系统
112 | 030404017334 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-B1-HX ) (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1373.47 | 1373.47
113 | 030404017335 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-B1-KZS) (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 913.47 | 913.47
114 | 030404017336 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-B1F-JXJ ) (2)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2322.47 | 2322.47
本页小计 | [6 empty] | 28905.41
115 | 030408001119 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*2.5+1*2.5 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 235.22 | 27.88 | 6557.93
116 | 030411004135 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 125.65 | 3.97 | 498.83
117 | 030411004136 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-4 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 144.69 | 6.04 | 873.93
118 | 030411004137 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY 3*1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 89.56 | 5.89 | 527.51
119 | 030411001214 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 65.48 | 26.42 | 1729.98
120 | 030411001215 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 35.15 | 31.6 | 1110.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15908.33
机房工程
本页小计 | [6 empty] | 11298.92
进线间室
121 | 030502001006 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜 (2)标准机柜 类型：42U (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。配置新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU、工业连接器等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2299.43 | 6898.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6898.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6898.29
车位引导系统
122 | 030501017002 | 软件 | (1)名称:全视频停车场及车位引导系统 (2)规格:B/S架构视频车位引导平台，为视频车位引导系统提供基础数据设置、车场配置、车场监控、查询统计等功能。含系统调试 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1685.7 | 1685.7
本页小计 | [6 empty] | 8583.99
123 | 030507008004 | 监控摄像设备 | (1)名称:视频车位摄像机（单目盒式） (2)参数及规格:1. 支持识别普通蓝牌、新能源车牌、单双层黄牌（含泥头车）、单双层军/警牌、使领馆、港澳入出大陆车牌、应急车牌等多种车牌的牌号、颜色、类型等，典型场景中主流车牌识别率高达99.6%。2. 搭载业界先进的300万成像解决方案，提供最大3MP分辨率的视频和图片输出，对夜间、顺光、逆光等光线场景均较好的适应性。3. 相机可支持云台远程调试功能，实现即装即走，快速部署节省时间超过50%. 4. 支持无牌车检测功能。5. 相机可支持一个相机看3个车位，单个车位的部署成本可至少50%。6. 网络手拉手设计，支持多台相机网络串联，支持Bypass旁路功能。等等 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 111 | 588.65 | 65340.15
124 | 030507016001 | 停车场管理设备 | (1)名称:室内引导单屏 (2)参数及规格:显示单向行车方向和剩余车位数；通讯接口：RS485；通讯距离：≤1200米；工作电压：AC220V (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 8 | 1722.2 | 13777.6
125 | 030507016002 | 停车场管理设备 | (1)名称:室内引导双屏 (2)参数及规格:显示单向行车方向和剩余车位数；通讯接口：RS485；通讯距离：≤1200米；工作电压：AC220V (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 11 | 2202.2 | 24224.2
126 | 030507016003 | 停车场管理设备 | (1)名称:室内LED三向引导屏 (2)参数及规格:显示单向行车方向和剩余车位数；通讯接口：RS485；通讯距离：≤1200米；工作电压：AC220V (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 1 | 2682.2 | 2682.2
本页小计 | [6 empty] | 106024.15
127 | 031101001001 | 开关电源设备 | (1)名称:开关电源 (2)参数及规格:12V/3A,12V/5A综合考虑 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 86.84 | 173.68
128 | 030503003016 | 控制器 | (1)名称:车位引导系统控制器 (2)参数及规格:产品特点：内置24V/15A电源和8口千兆工业交换机；支持4路（最多16台/路）64路摄像机；技术参数：工作电源：AC220V；工作环境：-20℃~70℃，湿度小于95%（无凝结）；通讯方式：TCP/IP； (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 12 | 1495.76 | 17949.12
129 | 030507013001 | 录像设备 | (1)名称:车位视频NVR (2)参数及规格:8硬盘位 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 1 | 1589.21 | 1589.21
130 | 030507013002 | 录像设备 | (1)名称:监控硬盘 (2)参数及规格:8T (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 块 | 8 | 1316.18 | 10529.44
131 | 030411003082 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 100x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 666.16 | 57.11 | 38044.4
本页小计 | [6 empty] | 68285.85
132 | 030502005014 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1452.52 | 6.27 | 9107.3
133 | 030411004138 | 配线 | (1)名称:配线RVV2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 895.8 | 4.47 | 4004.23
134 | 030411001216 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含地下室增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 71.6 | 26.38 | 1888.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 190996.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1016745.57
本页小计 | [6 empty] | 15000.34
合 计 | [6 empty] | 1016745.57