## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼智能化工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 12415286.12
1.1 | 非实验室 |  | 9688807.26
1.2 | 实验室 |  | 2726478.86
2 | 措施项目费 |  | 315610.83
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 265512.69
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 50098.14
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 414317.15
5 | 不含税建安工程造价 |  | 13145214.1
6 | 应纳税费 |  | 444623.73
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 396985.47
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 47638.26
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 13589837.83
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼智能化工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 108 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
非实验室
弱电桥架
1 | 030411003083 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 100x50 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.6 | 44.47 | 2027.83
2 | 030411003084 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 100x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 285.59 | 56.31 | 16081.57
3 | 030411003085 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 200x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 114.11 | 96.65 | 11028.73
本页小计 | [6 empty] | 29138.13
4 | 030411003086 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 300x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2360.05 | 132.06 | 311668.2
5 | 030411003087 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 300x150 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 5 | 142.01 | 710.05
6 | 030411003088 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 300x200 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 56.9 | 183.01 | 10413.27
7 | 030411003089 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 400x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 44.41 | 180.88 | 8032.88
本页小计 | [6 empty] | 330824.4
8 | 030411003090 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 400x200 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 132.23 | 200.38 | 26496.25
9 | 030411003091 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 500x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 46.74 | 200.38 | 9365.76
10 | 030411003092 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 500x200 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 26.6 | 282.63 | 7517.96
11 | 030411003093 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 800x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 17 | 349.65 | 5944.05
本页小计 | [6 empty] | 49324.02
12 | 030411003094 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 800x200 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 90.52 | 388.83 | 35196.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 444483.44
无线室内分布系统
13 | 031102002003 | 室内天线 | (1)名称:全向吸顶天线 (2)含支架、接线盒 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 副 | 498 | 70.04 | 34879.92
14 | 031102001002 | 全向天线、定向天线 | (1)名称:壁挂天线 (2)含支架、接线盒 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 副 | 2 | 83.43 | 166.86
15 | 031102001003 | 全向天线、定向天线 | (1)名称:射灯天线 (2)含支架、接线盒 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 副 | 88 | 83.43 | 7341.84
16 | 031101075006 | 分路系统 | (1)名称:耦合器 (2)规格:跟天线配套，（5dB、10dB、15dB、20dB等综合考虑） (3)含支架、接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 408 | 31.02 | 12656.16
17 | 031101075007 | 分路系统 | (1)名称:二分功器 (2)规格：跟天线配套，综合考虑 (3)含支架、接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 234 | 31.02 | 7258.68
本页小计 | [6 empty] | 97500.35
18 | 031101075008 | 分路系统 | (1)名称:三分功器 (2)规格：跟天线配套，综合考虑 (3)含支架、接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 41.52 | 83.04
19 | 031102004005 | 同轴电缆 | (1)名称:普通阻燃馈线 (2)规格:1/2 (3)含无源器件、馈线接头、连接器、公母头、直角弯头等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4451.4 | 14.41 | 64144.67
20 | 031102004006 | 同轴电缆 | (1)名称:普通阻燃馈线 (2)规格:7/8 (3)含无源器件、馈线接头、连接器、公母头、直角弯头等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1135.8 | 27.37 | 31086.85
21 | 030411001217 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG32 (3)配置形式:明敷 (4)含过线盒\支架、吊杆等 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4451.4 | 35.07 | 156110.6
22 | 030411001218 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG40 (3)配置形式:明敷 (4)含过线盒\支架、吊杆等 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1135.8 | 36.25 | 41172.75
23 | 030411001219 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN32 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 175.8 | 19.73 | 3468.53
24 | 030502007005 | 光缆 | (1)名称:单模光缆 (2)规格:24芯 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 665.5 | 8.4 | 5590.2
本页小计 | [6 empty] | 301656.64
25 | 030502020004 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 120 | 6.64 | 796.8
26 | 030502014005 | 光纤连接 | (1)名称:光缆连接，含熔接 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 240 | 60.22 | 14452.8
27 | 030502010008 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 430.22 | 1290.66
28 | 030502010009 | 光纤配线 | (1)名称:144芯ODF (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2652.11 | 2652.11
29 | 030404017337 | 配电箱 | (1)名称:电表箱 (2)规格、类型:详见图纸，含电表、电表箱、电源插座、空气开关、接地排等综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 926.39 | 2779.17
30 | 030701003066 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 室内外机 (2)规格、类型:3P，含室内外机之前铜管、保温、电缆等，排水管等；长度综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(组) | 1 | 4571.45 | 4571.45
本页小计 | [6 empty] | 26542.99
31 | 030503009002 | 手机信号覆盖系统 | (1)名称:手机信号覆盖系统 (2)含整个项目双网系统调试及新系统与院方原有系统对接相关费用，办理验收手续，运营商信号接入开通(确保本项目一次性验收、接入开通)等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2162.09 | 2162.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 392665.18
无线对讲系统
中心设备
32 | 030501017003 | 软件 | (1)名称:管理平套软件（无线对讲系） (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 9499.74 | 9499.74
33 | 030505009005 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:数字中继台 (2)规格及参数:主要功能和特点:高功率50W输出，100%连续工作周期,功率可以根据需求灵活调节；采用TDMA时分多址技术,一个信道能同时支持两路通话；数模兼容模式,兼容模拟设备；数字模式下支持双时隙；可以通过多个快捷按键对中转台进行操作;支持音量旋钮；支持在中继台上通过按键切换信道，便于设备的调试及维护；支持内置双工器; (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 9960.71 | 19921.42
34 | 030505009006 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:光纤近端机 (2)规格及参数:光纤直放站近端机TX-GDJ-400-J：工作频率：400-470MHz；波长（nm）1550/1310；光输出功率（dBm）-6±2；光接收灵敏度（dBm）-15；增益（dB） 0 ±2；有效射频输入总功率（dBm）≤10；ALC调节范围（dB） 40；隔离度（dB）≥55；可通过按键调节上下行增益；接入规格：4路；阻抗：50Ω； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 4181.59 | 8363.18
本页小计 | [6 empty] | 39946.43
35 | 030505009007 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:信号剥离器 (2)规格及参数:隔离度‌：≥25dB；‌驻波比‌：≤1.2；‌插入损耗‌≤3.3dB；功率≥20W；频段与接口‌：VHF/UHF频段及接口类型 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 1247.71 | 2495.42
36 | 030505009008 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:发射合路器 (2)规格及参数:规格：工作频率MHz： 136-174，400-525MHz工作类别：FHC400-2 最大允许合路数 2-10；每信道插损dB： 3、3、6、6、9、9、9；信道间隔离度dB： ≥75；输入端电压驻波比 ≤1.26；输入承载功率W： 85温度范围℃：-35~+75接口类型 N-K (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2516.71 | 2516.71
37 | 030505009009 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:接收合路器 (2)规格及参数:规格：频率范围MHz： 136-174，400-470MHz；工作类别：JHC400-2；增益dBI：0-12输入输出驻波比：≤1.26；端口隔离：≥24带外抑制dB：≥75；输入、输出端口类型：N-K温度范围℃：-30-+60；电源：220V/AC±10% (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2516.71 | 2516.71
38 | 030505009010 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:宽带大功率双工器 (2)规格及参数:频率范围MHz： 136-174，400-525MHz;工作类别：SGHC-400D 收发频率间隔MHz： 10;接收插入损耗dB： ≤0.9;发射插入损耗dB； 0.8;收发;口高隔离度dB： 75;最大输入功率W：＜85;电压驻波比 ≤1.26;工作带宽MHz：2 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1917.71 | 1917.71
本页小计 | [6 empty] | 9446.55
39 | 030505009011 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:双工器 (2)规格及参数:1.频率范围：300~500MHZ；2.插入损耗：≤3.5dB；3.隔离度：≥20dB；4.阻抗：50欧姆；5.支持从数字中继台直接获取控制协议；6.可同时对多路数字信道机内的通信信息进行录音记录和检索； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 1917.71 | 3835.42
40 | 030505012004 | 干线设备 | (1)名称:功率分配器 (2)规格及参数:1.名称：功率分配器2.规格：跟天线配套；阻抗：50Ω；驻波 比：≤1.3；插入损耗：≤3.3；隔离度：≧20DB；耐功率：50W； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 62.5 | 62.5
41 | 030502010010 | 光纤配线 | (1)名称:8口光纤配线 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 108.87 | 108.87
42 | 030502009008 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)单模双芯LC-LC，长度综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 4 | 38.01 | 152.04
43 | 030503009003 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:无线对讲系统调试及联调，含本项目所有点位及新系统与院方原有系统对接相关费用(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 1958.19 | 1958.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 53347.91
前端设备
本页小计 | [6 empty] | 6117.02
44 | 030502003006 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:耦合器箱 (2)规格:300*200*100 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 60 | 32.96 | 1977.6
45 | 030505009012 | 光端设备安装、调试 | (1)名称:光纤远端机 (2)规格及参数:光纤远端机TX-GDJ-400-Y工作频率：400-470MHz；输入功率（dBm）-5~+15；灵敏度（dBm）-15；最大射频输出功率 （dBm） 45±1 ;噪声系数 （dB）≤5； 驻波比 ≤1.2；隔离度（dB） 阻抗：50Ω；防护等级：IP65； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3647.59 | 3647.59
46 | 030502013002 | 光纤盒 | (1)名称:4口光光纤盒 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 117.04 | 117.04
47 | 030502009009 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)单模双芯LC-LC，长度综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 4 | 38.01 | 152.04
48 | 030502014006 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 12 | 60.22 | 722.64
49 | 030502020005 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 12 | 6.64 | 79.68
本页小计 | [6 empty] | 6696.59
50 | 030505012005 | 干线设备 | (1)名称:干线放大器 (2)规格及参数:1、频率范围：400~480MHz ；2.收发间隔：12.5MHz ；3.输入功率：10mw、20mw、30mw、40mw ；4.输出功率：600mw、10w、16w、20w ；5.增益：≥10dB (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2606.5 | 2606.5
51 | 030505012006 | 干线设备 | (1)名称:耦合分配器 (2)规格及参数:1.频率范围：300~500MHZ；2.耦合度：10dB；3.插入损耗：≤1.12dB；4.隔离度：≥20dB；5.阻抗：50欧姆；6.接口：N型 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 60 | 62.5 | 3750
52 | 030505013003 | 分配网络 | (1)名称:室内全向吸顶天线 (2)规格及参数:2.规格：频率范围MHz：136-174、400 - 525MHz；工作类别：THC-400匹配阻抗Ω：50驻波比：&lt;1.5；增益dBi： 2.15；极化方式 垂直半功率波束宽度：度（水平） 360半功率波束宽度：度（垂直） 90功率容量W： 50接头类型 N-K备状态显示灯； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 55 | 75.31 | 4142.05
53 | 030505013004 | 分配网络 | (1)名称:室外全向天线 (2)规格及参数:频率范围MHz：136-174、400-520MHz；频率范围MHz：136-174、400-520MHz；工作类别：TQHC400-5匹配阻抗Ω：50；驻波比 &lt;1.4 增益dBi： 5；极化方式 垂直半功率波束宽度：度（水平） 360半功率波束宽度：度（垂直） 17；功率容量W： 100接头类型 N-K (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 264.31 | 528.62
54 | 030502007006 | 光缆 | (1)名称:室内4芯单模光缆 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 178.97 | 4.37 | 782.1
本页小计 | [6 empty] | 11809.27
55 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | (1)名称:同轴电缆 (2)规格及参数:1/2，含接头 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1659.09 | 15.85 | 26296.58
56 | 030411001220 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG50热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1659.09 | 43.48 | 72137.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 116939.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 170287.58
综合布线系统
工作区子系统
57 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称:语音单口插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 265 | 41.98 | 11124.7
58 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称:单口数据插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 73 | 41.98 | 3064.54
59 | 030502012009 | 信息插座 | (1)名称:数据双口插座(电话+数据) (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 110 | 60.84 | 6692.4
60 | 030502012010 | 信息插座 | (1)名称:语音双口插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 25 | 60.84 | 1521
本页小计 | [6 empty] | 120836.45
61 | 030502012011 | 信息插座 | (1)名称:数据双口插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 866 | 60.84 | 52687.44
62 | 030501008003 | 无线AP | (1)名称:面板AP (2)规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准；2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；3、支持≥1个2.5GE电口；4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网；5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 138 | 628.89 | 86786.82
63 | 030501008004 | 无线AP | (1)名称:普通AP (2)规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准；2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；3、支持≥1个2.5GE电口；4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网；5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 191 | 634.01 | 121095.91
64 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 点 | 2669 | 5.6 | 14946.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 297919.21
水平子系统
本页小计 | [6 empty] | 275516.57
65 | 030502005015 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,符合IEC 11801和TIA-568-C.2相关性能要求线规：23 AWG燃烧测试符合IEC 60332-3-22要求符合RoHS外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 46361.62 | 6.18 | 286514.81
66 | 030502007007 | 光缆 | (1)名称:2芯室内千兆单模光纤 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 16337.76 | 3.83 | 62573.62
67 | 030502007008 | 光缆 | (1)名称:4芯室内千兆单模光纤 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1256.77 | 4.37 | 5492.08
68 | 030502007009 | 光缆 | (1)名称:12芯室内万兆单模光纤 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 606.89 | 5.8 | 3519.96
69 | 030502007010 | 光缆 | (1)名称:24芯室内万兆单模光纤 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3254.12 | 9.93 | 32313.41
70 | 030411001221 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2059.3 | 16.44 | 33854.89
本页小计 | [6 empty] | 424268.77
71 | 030411001222 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 642.6 | 21.02 | 13507.45
72 | 030411001223 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 11306.51 | 25.91 | 292951.67
73 | 030411001224 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1706.81 | 31.12 | 53115.93
74 | 030411001225 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 26.25 | 12.66 | 332.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 784176.15
管理间子系统
75 | 030502001007 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜42U (2)标准机柜 类型：42U，19英寸，2000*600*600 (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。每个配置最少2个10口新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 19 | 2558.6 | 48613.4
本页小计 | [6 empty] | 408520.78
76 | 030502003007 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电布线箱300*350*120 (2)规格:含单或双开门，带锁,电源排插，层板等附件等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 136.31 | 4907.16
77 | 030502003008 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电布线箱（6U）400*550*300 (2)规格:含单或双开门，带锁,电源排插，层板等附件等，规格综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 126.31 | 1263.1
78 | 030502010011 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 69 | 430.22 | 29685.18
79 | 030502010012 | 光纤配线 | (1)名称:288芯ODF (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 3430.11 | 3430.11
80 | 030502010013 | 光纤配线 | (1)名称:144芯ODF (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2652.11 | 2652.11
81 | 030502010014 | 光纤配线 | (1)名称:96口ODF (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1768.31 | 1768.31
本页小计 | [6 empty] | 43705.97
82 | 030502010015 | 光纤配线 | (1)名称:72口ODF (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 662.31 | 662.31
83 | 030502010016 | 配线架 | (1)名称:24口配线架 (2)端口数量:24端口，含满配24个6类模块，配线架带后理线装置 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 29 | 442.02 | 12818.58
84 | 030502014007 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接（熔接） (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 2164 | 60.22 | 130316.08
85 | 030502016002 | 布放尾纤 | (1)名称:单模尾纤 SC 1.5米，含熔接，实际长度综合考虑 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 根 | 1036 | 75.97 | 78704.92
86 | 030502009010 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)单模双芯（接口综合考虑），长度综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 395 | 38.01 | 15013.95
87 | 030502009011 | 跳线 | (1)名称:六类非屏跳线 (2)2米六类软线（长度仅供参考，需要综合考虑），模块化注塑RJ45接头；50μ镀金水晶头；拔插次数>1000次 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 696 | 20.94 | 14574.24
88 | 030502020006 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 1837 | 6.64 | 12197.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 356607.13
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1438702.49
计算机网络系统
本页小计 | [6 empty] | 264287.76
内网
89 | 030501012014 | 交换机 | (1)名称:内网-全光中心交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥80Tbps，包转发率≥75000Mpps；主控引擎槽位≥2，整机业务板槽位数≥4，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6；2、为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护；3、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，支持双可插拔风扇框；（投标时提供官网链接和对应的风道示意图证明）；4、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；5、配置：双主控，双电源，10G光口≥24，40G光口≥4，160G光口≥32，10G单模光模块≥10，堆叠线≥1 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 210910.67 | 421821.34
90 | 030501007003 | 中心光模块 | (1)名称:内网-中心光模块 (2)参数及规格:CFP2-16*10G/2.5G-PEN中心光模块(10km,LC) (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 62 | 7613.23 | 472020.26
91 | 030501012015 | 无源汇聚模块 | (1)名称:内网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 26 | 2015.59 | 52405.34
92 | 030501007004 | 远端光模块 | (1)名称:内网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 52 | 5435.59 | 282650.68
本页小计 | [6 empty] | 1228897.62
93 | 030501012016 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； 3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 103 | 1031.6 | 106254.8
94 | 030501012017 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 89 | 653.24 | 58138.36
95 | 030501012018 | 交换机 | (1)名称:内网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 24 | 978.14 | 23475.36
96 | 030501012019 | 交换机 | (1)名称:内网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 33 | 1629.74 | 53781.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1470547.56
外网
本页小计 | [6 empty] | 241649.94
97 | 030501012020 | 交换机 | (1)名称:外网-全光中心交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥80Tbps，包转发率≥75000Mpps；主控引擎槽位≥2，整机业务板槽位数≥4，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6；2、为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护；3、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，支持双可插拔风扇框；（投标时提供官网链接和对应的风道示意图证明）；4、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；5、配置：双主控，双电源，40G光口≥4，160G光口≥24，堆叠线≥1 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 177205.13 | 354410.26
98 | 030501007005 | 中心光模块 | (1)名称:外网-中心光模块 (2)参数及规格:CFP2-16*10G/2.5G-PEN中心光模块(10km,LC) (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 36 | 7613.23 | 274076.28
99 | 030501012021 | 无源汇聚模块 | (1)名称:外网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 12 | 2114.59 | 25375.08
100 | 030501007006 | 远端光模块 | (1)名称:外网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 24 | 5426.59 | 130238.16
本页小计 | [6 empty] | 784099.78
101 | 030501012022 | 交换机 | (1)名称:外网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 67 | 653.24 | 43767.08
102 | 030501012023 | 交换机 | (1)名称:外网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 18 | 978.14 | 17606.52
103 | 030501012024 | 交换机 | (1)名称:外网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 18 | 1629.74 | 29335.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 874808.7
无线网
104 | 030501012025 | 交换机 | (1)名称:无线网-全光中心交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥48Tbps，包转发率≥9600Mpps；2、支持≥6个160G端口，4个10/25GE SFP28端口，2个100GE QSFP28端口；3、支持 10GE/25GE 光接口插卡4、支持VXLAN分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤6、实配：双电源 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 17119.38 | 68477.52
本页小计 | [6 empty] | 159186.44
105 | 030501007007 | 中心光模块 | (1)名称:无线网-中心光模块 (2)参数及规格:CFP2-16*10G/2.5G-PEN中心光模块(10km,LC) (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 16 | 7613.23 | 121811.68
106 | 030501012026 | 无源汇聚模块 | (1)名称:无线网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 2114.59 | 10572.95
107 | 030501007008 | 远端光模块 | (1)名称:无线网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 10 | 5426.59 | 54265.9
108 | 030501012027 | 交换机 | (1)名称:无线网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 23 | 1629.74 | 37484.02
本页小计 | [6 empty] | 224134.55
109 | 030501012028 | 交换机 | (1)名称:无线网-无线控制器 (2)参数及规格:1、最大管理AP数量≥3K，最大接入用户数量≥36K；2、转发能力≥120Gbps； 3、支持40G≥2个，10GE≥12个，GE电口≥12个；4、支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK、DPSK；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；5、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；支持IPv6的动态路由协议OSPF v3，BGP4+；6、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升；7、实配：双电源，AP资源授权≥400个，万兆多模光模块≥4； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 1 | 71100.74 | 71100.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 363712.81
设备网
110 | 030501012029 | 交换机 | (1)名称:设备网-全光中心交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥48Tbps，包转发率≥9600Mpps；2、支持≥6个160G端口，4个10/25GE SFP28端口，2个100GE QSFP28端口；3、支持 10GE/25GE 光接口插卡4、支持VXLAN分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤6、实配：双电源 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 16869.72 | 33739.44
111 | 030501007009 | 中心光模块 | (1)名称:设备网-中心光模块 (2)参数及规格:CFP2-16*10G/2.5G-PEN中心光模块(10km,LC) (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 8 | 7613.23 | 60905.84
本页小计 | [6 empty] | 165746.02
112 | 030501012030 | 无源汇聚模块 | (1)名称:设备网-无源汇聚模块 (2)参数及规格:无源汇聚模块≤1U，支持≥16路无源分光，上行支持备份，支持2km传输距离；远端接入设备光模块支持组内任意混插； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 2114.59 | 6343.77
113 | 030501007010 | 远端光模块 | (1)名称:设备网-远端光模块 (2)参数及规格:SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A1~SFP+-10G/2.5G-PEN远端光模块-A8，8个 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 4 | 5426.59 | 21706.36
114 | 030501012031 | 交换机 | (1)名称:设备网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 9 | 653.24 | 5879.16
115 | 030501012032 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 22 | 1629.74 | 35854.28
本页小计 | [6 empty] | 69783.57
116 | 030501012033 | 交换机 | (1)名称:监测网交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps；支持10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥6个；2、MAC地址≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；3、设备关键芯片（CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原设备厂商自研芯片；4、设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位无需插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 3789.74 | 3789.74
117 | 030501012034 | 交换机 | (1)名称:专用网交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps；支持10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥6个；2、MAC地址≥32K，支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K；3、设备关键芯片（CPU或交换芯片或转发芯片或NP芯片，满足其一即可）为原设备厂商自研芯片；4、设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位无需插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1629.74 | 4889.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 173107.81
计算机网络系统联合调试
118 | 030507017001 | 校园网系统联合调试 | (1)名称:计算机网络系统调试及联合调试(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)范围:整个标段范围及新系统与院方原有系统对接、通讯接入系统相关费用 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2162.09 | 2162.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2162.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2884338.97
有线电视系统
本页小计 | [6 empty] | 10841.05
119 | 030502012012 | 信息插座 | (1)名称:信息插座（IPTV电视插座） (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 118 | 62.65 | 7392.7
120 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 点 | 118 | 5.6 | 660.8
121 | 030502005016 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 6101.58 | 6.18 | 37707.76
122 | 030411001226 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 824.32 | 25.9 | 21349.89
123 | 030411001227 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 140.8 | 16.47 | 2318.98
124 | 030506008001 | 有线电视系统调试 | (1)名称:有线电视系统调试及联调，含本项目所有点位 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2458.01 | 2458.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 71888.14
时钟系统
本页小计 | [6 empty] | 71888.14
125 | 030507014002 | 显示设备 | (1)名称:双面数字子钟 (2)规格:显示内容：年月日星期（1.5英寸）+时分秒（3英寸）；*超薄外形尺寸：560*250*80MM；接口RJ45(NTP)；电源：AC220V/ DC12V；走时精度：0.5S/天；环境要求：—1 0C�+65C；MTBF：�6万小时 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 21 | 1523.76 | 31998.96
126 | 030507014003 | 显示设备 | (1)名称:数字指针式子钟 (2)规格:400 mm；接口：RJ45(NTP)；电源：AC220V/ DC12V；自走时精度：0 .3S/天；环境要求：—1 0C�+65C；MTBF：�6万小时 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 896.76 | 896.76
127 | 030502005017 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1107.39 | 6.18 | 6843.67
128 | 030411001228 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 87.5 | 25.92 | 2268
本页小计 | [6 empty] | 42007.39
129 | 030503009004 | 系统调试 | (1)名称:时钟系统调试及联调，含本项目所有点位及新系统与院方原有系统对接相关费用 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2162.09 | 2162.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44169.48
信息引导及发布系统
130 | 030501013003 | 网络服务器 | (1)名称:服务器务器（信息导引及发布系统）(含操作系统) (2)参数及规格:2.技术参数处理器：处理器：至强Xeon 单颗CPU 8核16线程或更高内存：16G 及以上硬盘：2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘、磁盘阵列操作系统：CentOS 7.0及以上 64位3.配套：服务器软件及输入输出设备，含信息导引及发布系统软件、调试 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 13660.21 | 13660.21
131 | 030507014004 | 显示设备 | (1)名称:LED大屏 (2)规格:全彩P2.5,宽高7680*2880mm，分辨率3072*1152，总功率20kW。 (4)其他:含定制钢结构支架及相关安装材料、配电柜20KW,含PLC、播控服务器、LED大屏控制器、数据接收驱动卡及配套相关管线等等 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 77167.44 | 77167.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 90827.65
公共广播系统
控制室设备
本页小计 | [6 empty] | 92989.74
132 | 030501013004 | 网络服务器 | (1)名称:IP网络广播服务器 (2)参数及规格:LED液晶显示屏，简单易用的触摸屏操控；拖拉式工业键盘设计，自带键鼠；2路3.1的USB接口，2路话筒输入，4路线路输入，每路输入具有独立音量调节，2路线路输出；3路不同颜色的3.5音频接口，1路为线路输入接口，1路为线路输出接口，1路为麦克风输入接口；标准接口：外置RJ45标准接口1个，100M/1000M网口1个，USB口6个，内置串口7个，DB25控制接口1个，PS/2接口2个；HDMI接口1个，VGA1接口个；CPU：Intei56400处理器；存储容量：128G固态硬盘 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 14257.81 | 14257.81
133 | 030501017004 | 软件 | (1)名称:IP网络广播主控软件 (2)参数及规格:IP网络广播、对讲系统控制软件，是系统的核心部件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。可运行在普通电脑以及网络广播工控机上。 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1756.34 | 1756.34
134 | 030501017005 | 软件 | (1)名称:加密狗 (2)参数及规格:IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 834.74 | 834.74
本页小计 | [6 empty] | 16848.89
135 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:前置放大器 (2)参数及规格:10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入；紧急输入（ENC1、2）具有最高优强行切入优先功能；其次话筒1（MIC1）是为第二级优先，话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级；话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 773.55 | 773.55
136 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:扩声系统设备 (2)参数及规格:支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐，2路音频信号左右声道输出；设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；配有遥控控制； (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 963.55 | 963.55
137 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:扩声系统设备 (2)参数及规格:支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个；两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz； (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 963.55 | 963.55
本页小计 | [6 empty] | 2700.65
138 | 030506001002 | 扩声系统设备 | (1)名称:采集终端 (2)参数及规格:自带4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W。设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1916.91 | 1916.91
139 | 030506001003 | 扩声系统设备 | (1)名称:IP网络话筒 (2)参数及规格:标准RJ45×1；显示控制：7寸电容屏；支持协议：TCP/IP、UPP,IGMP(组播)；音频模式：16位立体声CD音质；信噪比：>90dB；频率响应：20Hz—20KHz；输入灵敏度：10mv/250mv；谐波失真：≤0.3%；信噪比：≥90dB；内置扬声器输出：阻抗及功率8Ω，5W；线路输出：电平、阻抗775MV、1KΩ；触发输入：1路短路输入；输出方式：1路短路输出 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2737.71 | 2737.71
本页小计 | [6 empty] | 4654.62
140 | 030506001004 | 扩声系统设备 | (1)名称:消防采集终端 (2)参数及规格:标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；支持16路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号；系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展；自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警；报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播，供于用户根据不同的环境设置不同的模式报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警。面板设有16路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮。 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2834.91 | 2834.91
141 | 030506001005 | 扩声系统设备 | (1)名称:监听音箱 (2)参数及规格:RJ45网络交换机接口，内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫的网络延时时间小于30mS。内置2×20W数字功放；一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 889.76 | 889.76
本页小计 | [6 empty] | 3724.67
142 | 030506004007 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:电源时序器 (2)参数及规格：通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通；单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC；13A (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1568.07 | 1568.07
143 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:机柜、机架 (2)参数及规格：42U，19英寸，2000*600*600；(前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。每个配置最少2个10口新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU等； (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3132.2 | 3132.2
144 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | (1)名称:背景音乐系统调试及联调，(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2181.34 | 2181.34
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34810.44
前端设备
145 | 030506004009 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络功放260W (2)规格:网络接口：标准RJ45；音频格式：MP3/MP2；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率：20Hz—20KHz；采样率：16K~48KHz；协议：TCP/IP、UPP，IGMP(组播)；谐波失真：≤0.3%；信噪比：>90dB；线路输入电平：250mV MIC输入灵敏度：10mV；线路输出电平、阻抗：775MV、2KΩ；输出功率为260W (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 8 | 2532.65 | 20261.2
本页小计 | [6 empty] | 27142.81
146 | 030506004010 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:IP网络功放360W (2)规格:网络接口：标准RJ45；音频格式：MP3/MP2；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率：20Hz—20KHz；采样率：16K~48KHz；协议：TCP/IP、UPP，IGMP(组播)；谐波失真：≤0.3%；信噪比：>90dB；线路输入电平：250mV MIC输入灵敏度：10mV；线路输出电平、阻抗：775MV、3KΩ；输出功率为360W (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 8 | 2918.21 | 23345.68
147 | 030506004011 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:吸顶天花喇叭6W (2)规格:强力活动夹设计，安装方便；复合喇叭鼓纸，音质清澈动，强力活动夹设计；适用于消防、商店、超市、宾馆；频率响应：130-18KHz；灵敏度：93dB±3dB；输入：黑-COM 白-70V 红-100V；喇叭单元：6、5〞等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 293 | 106.93 | 31330.49
148 | 030411004139 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:RYY2*1.0 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2948.34 | 4.48 | 13208.56
149 | 030411001229 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2876.43 | 25.91 | 74528.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 162674.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 197484.67
安防监控系统
中心控制部分
本页小计 | [6 empty] | 142413.03
150 | 030501013005 | 网络服务器 | (1)名称:客户端电脑（含操作系统） (2)参数及规格: i5处理器； CPU频率4.5GHz；内存64G；硬盘 1TB固态硬盘, 2TB 7200转高速SATAIII防震硬盘；双千兆网卡； 21.5寸宽屏LED全高清液晶显示器;键盘；鼠标 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 1 | 5227.5 | 5227.5
151 | 030501013006 | 网络服务器 | (1)名称:智能应用服务器 (2)参数及规格:处理器：2*Intel Xeon 4210 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W； 内存：16GB 2666*8 最多支持24根DDR4内存条 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB；硬盘：2*2TB 3.5寸硬盘 8LFF 硬盘机型：最多支持前部8LFF 硬盘； 硬盘:机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB；芯片组：Intel C622 Lewisburg芯片组；；等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 16264.21 | 16264.21
152 | 030501013007 | 网络服务器 | (1)名称:存储服务器 (2)参数及规格:主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB；视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，32路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：36个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持25TB；支持热拔；支持CMR，SMR；（硬盘型号参考配套产品）；等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 21188.71 | 84754.84
本页小计 | [6 empty] | 106246.55
153 | 030507013003 | 录像设备 | (1)名称:存储设备 (2)参数及规格:单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 块 | 144 | 1315.8 | 189475.2
154 | 030501013008 | 网络服务器 | (1)名称:视频管理服务器 (2)参数及规格:处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 ≥2.5GHz 内存：配置32G内存（1根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 7864.21 | 7864.21
本页小计 | [6 empty] | 197339.41
155 | 030501017006 | 软件 | (1)名称:智慧安防综合管理平台软件 (2)参数及规格:智慧安防综合管理平台集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理、信息发布、设备运维、安全数据库、院区基础管理11大业务系统；性能规格：1、支持管理视频通道点位不少于100万路；2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路；4、支持管理园区卡口点位不少于10000路；5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；7、支持管理医护对讲设备树不少于10000个；8、支持管理科室数不少于200个；9、支持管理住院楼、门诊楼、普通楼楼层数各不少于60层；国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2097.74 | 2097.74
156 | 030501013009 | 网络服务器 | (1)名称:视频通道授权 (2)参数及规格:视频通道管理个数授权，支持实时预览、录像回放、云台控制、视频上墙等功能；1、设备接入能力：设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道；主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道；GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道；ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道；解码器：单节点最大支持接入解码设备200个；2、分布式最大数量：50个；满足摄像头≥500路 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 22179.46 | 22179.46
本页小计 | [6 empty] | 24277.2
157 | 030501013010 | 网络服务器 | (1)名称:门禁通道授权 (2)参数及规格:门禁通道管理个数授权，门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发；门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等；支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；性能参数：单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000；集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000；满足≥250套门禁 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 5640.74 | 5640.74
158 | 030501013011 | 网络服务器 | (1)名称:管理授权 (2)参数及规格:接入平台的管理机、室内机、二次确认机所需的通道路数授权；满足≥7套道闸 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 814.74 | 814.74
159 | 030507014005 | 显示设备 | (1)名称:显示设备 (2)参数及规格:亮度：800cd/m²；安装方式：底座、壁挂；信号输出标配：RS232×1、内置喇叭；信号输入标配：DP 1.2a×1、HDMI 2.0×2、VGA×1、US多媒体×1、RS232&nbsp; in×1、Audio in×1；支持的分辨率：3840×2160 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4201.29 | 4201.29
160 | 030507012001 | 视频传输设备 | (1)名称:视频传输设备 (2)参数及规格:画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：96路4MP@25fps同时解码；视频输出路数：8路HDMI (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4314.96 | 4314.96
本页小计 | [6 empty] | 14971.73
161 | 030507014006 | 显示设备 | (1)名称:55寸高清拼接液晶显示单元 (2)参数及规格: 背光源类型：D-LED；亮度：700 cd/m²；物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）；可视角： 178°(水平) / 178°(垂直)；对比度：1200：1； 物理拼缝：1.7 mm；物理拼缝公差：±0.8 mm ；音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1；音视频输出接口：HDMI × 1 ；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1电源： 100～240 VAC；含拼接单元支架、配套高清连接线等等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 6 | 6493.17 | 38959.02
162 | 030507014007 | 显示设备 | (1)名称:电视墙 (2)参数及规格:2层3列,55寸拼接屏,前置维护，定制，含配套插座 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6372.68 | 6372.68
163 | 030507009001 | 视频控制设备 | (1)名称:视频传输设备 (2)参数及规格:于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备; 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出; 支持H.265、H.264、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出;HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）;支持HDMI本地输入;支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码;支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码;支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码;支持G.722、G722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码;等等 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 12923.85 | 12923.85
本页小计 | [6 empty] | 58255.55
164 | 030507009002 | 视频控制设备 | (1)名称:网络控制键盘 (2)参数及规格:屏幕区和摇杆区采用分体设计;支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备；支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上;支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局;支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用; 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放;支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器;支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备;支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入;两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户;支持接入iSecure（海豚）平台;支持U盘升级及导入/导出配置文件;支持接入综合安防平台;支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5337.18 | 5337.18
165 | 030404015001 | 控制台 | (1)名称:操作台 (2)参数及规格:操作台4工位，尺寸满足图纸要求 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 5006.1 | 5006.1
166 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | (1)名称:视频监控系统调试及联调(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 5232.91 | 5232.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 416666.63
前端设备
本页小计 | [6 empty] | 15576.19
167 | 030507008005 | 监控摄像设备 | (1)名称:枪式摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）； 内置MIC：支持；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 24 | 540.34 | 12968.16
168 | 030507008006 | 监控摄像设备 | (1)名称:人脸摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:1.采用400万像素CMOS传感器，变焦镜头焦距8-32mm；2.靶面尺寸1/1.8英寸，最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux，内置不小于1颗GPU芯片；3.信噪比不小于62dB，照度适应范围支持140dB；4.分辨力不小于1500TVL；5.支持高空抛物检测，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息，高空抛物检测误报率不大于1%；等等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 1428.34 | 14283.4
本页小计 | [6 empty] | 27251.56
169 | 030507008007 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 164 | 505.34 | 82875.76
170 | 030507008008 | 监控摄像设备 | (1)名称:高空抛物摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；内置MIC：支持；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 687.34 | 3436.7
171 | 030507008009 | 监控摄像设备 | (1)名称:室内球机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万最大分辨率：2560*1440；最低照度： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux最大补光距离：30m（白光），150m（红外）；镜头焦距：5mm～115mm；23倍；音频输入：1路；音频输出：1路；等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2515.84 | 7547.52
本页小计 | [6 empty] | 93859.98
172 | 030507008010 | 监控摄像设备 | (1)名称:室外球机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万最大分辨率：2560*1440；最低照度： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux最大补光距离：30m（白光），150m（红外）；镜头焦距：5mm～115mm；23倍；音频输入：1路；音频输出：1路；等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 5 | 2515.84 | 12579.2
173 | 030507008011 | 监控摄像设备 | (1)名称:客流摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）；补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加5个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式；支持过滤人员统计，导入工装过滤库，布控后可统计工装过滤人数；支持客流人员属性提取并上报。等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及 | 套 | 6 | 2128.34 | 12770.04
本页小计 | [6 empty] | 25349.24
技术要求，满足现行相关规范要求
174 | 030507008012 | 监控摄像设备 | (1)名称:拾音器，含支架 (2)参数及规格:工作电压：DC 12V；灵敏度：-34dB；信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa；指向特性：全指向；动态范围：70dB（1kHz at Max dB SPL） (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 22 | 134.6 | 2961.2
175 | 030507008013 | 监控摄像设备 | (1)名称:轿厢专用摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；等等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 11 | 769.19 | 8461.09
176 | 030507012002 | 视频传输设备 | (1)名称:路由器 (2)参数及规格:网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；最佳无线传输距离：≤200m；整机最大无线传输速率：300Mbps；； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 对 | 11 | 639.99 | 7039.89
本页小计 | [6 empty] | 18462.18
177 | 030502005018 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 22484.62 | 6.18 | 138954.95
178 | 030411004140 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 421.39 | 5.92 | 2494.63
179 | 030411001230 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 156.58 | 16.42 | 2571.04
180 | 030411001231 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 42.18 | 20.92 | 882.41
181 | 030411001232 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:PE32 (3)敷设方式:埋地暗敷 (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 92.06 | 18.82 | 1732.57
182 | 030411001233 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2738.82 | 25.91 | 70962.83
本页小计 | [6 empty] | 217598.43
183 | 030411001234 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 67.6 | 12.66 | 855.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 383377.21
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 800043.84
门禁管理系统
中心控制部分
184 | 030501013012 | 网络服务器 | (1)名称:门禁管理服务器(含操作系统) (2)参数及规格:1.CPU：英特尔至强E系/至强W系/酷睿 i5（或同等级AMD霄龙系列）6核12线程2.内存：不低于32G3.硬盘：不低于1T 企业级硬盘，RAID 1/5/64；4.操作系统：Rocky Linux 9（推荐）或其他主流Linux系统5.数据库：MySQL 8.0 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 13080.61 | 13080.61
185 | 030501013013 | 网络服务器 | (1)名称:管理工作站(含操作系统) (2)参数及规格:1.CPU：英特尔 酷睿 i5/至强W系（或同等级AMD锐龙）4核8线程或以上2.内存：16G；3.硬盘：2T 企业级硬盘4.操作系统：Windows 10/11 专业版，配套附件等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5711.58 | 5711.58
本页小计 | [6 empty] | 19648.01
186 | 030501017007 | 软件 | (1)名称:一卡通管理平台 (2)参数及规格:1.部署方式，支持单机部署、集群部署、分布式部署;2.平台支持麒麟（银河麒麟、中标麒麟、优麒麟）、统信UOS、华为欧拉操作系统；达梦数据库；鲲鹏、龙芯、飞腾及X86处理器等 ;3.卡片：最大发卡量一千万，支持M1卡、CPU卡、国密CPU卡;4.企业数据管理：提供机构、部门、人员、人组、外部人员、岗位规划、企业日历、企业区域管理、宿舍房间居住管理功;等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4815.44 | 4815.44
187 | 030501017008 | 软件 | (1)名称:门禁管理软件 (2)参数及规格:多语言和多时区支持；授权；权限统计；门禁通行信息；门禁设备事件记录；消防解锁功能等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4885.64 | 4885.64
188 | 030501017009 | 软件 | (1)名称:考勤管理软件 (2)参数及规格:1.节假日设置：可设置指定日期为节假日，节假日为休息班，无需考勤打卡2.特殊日设置：可设置指定日期为加班日，加班日正常考勤打卡3.门点设备考勤点：可设置任一门点为考勤点，指定类型的凭据作为考勤数据，员工在门点设备上验证凭据可作为打卡记录4.考勤时间设置：可设置班段数量，支持1个、2个和3个班段；可设置每个班段的上下班打卡时间5.迟到早退规则：若符合公司考勤规则，可设置迟到/早退几分钟为正常打卡数据等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4885.64 | 4885.64
本页小计 | [6 empty] | 14586.72
189 | 030501017010 | 软件 | (1)名称:访客管理软件 (2)参数及规格:系统可以实现完整的访客预约、访客证件验证、来访审核、通行识别、权限回收、记录保存等功能2.访客来访申请:访客通过访客系统登记并提交访客申请，经确认后获取临时通行凭证（二维码），临时凭证内（二维码）含门禁通行二维码等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5136.74 | 5136.74
190 | 030501001001 | 输入设备 | (1)名称:出入口执行机构设备 (2)参数及规格:1.工作频率：13.56MHz；2.通讯方式：USB；3.读写时间：<0.3秒 4.读卡距离：<40mm；5.最大功耗：6W (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 813.22 | 813.22
191 | 030501007011 | 智能卡 | (1)名称:智能卡 1.卡内芯片容量：1K x 8 bits具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用2.通讯协议：符合ISO/IEC 14443-A 3.工作频率：13.56MHz 4.非接触的数据和能量传输（无需电源） 5.波特 率：106Kbit/s 6.操作距离：小于100mm (和天线尺寸相关) 7.通讯方式：半双工等等 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 卡 | 200 | 2.96 | 592
192 | 030503009005 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:门禁系统调试及联调，(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 1958.19 | 1958.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 41879.06
前端设备
本页小计 | [6 empty] | 8500.15
193 | 030507007018 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：2组标准门磁状态输入，2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入 3.输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出4.标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1014.36 | 2028.72
194 | 030507007019 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:四门控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：2/4组标准门磁状态输入，2/4组出门请示按钮输入，2/4组标准防撬状态输入3.输出：2/4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2/4组常开报警继电器输出4.标准读卡：2/4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 35 | 1175.33 | 41136.55
本页小计 | [6 empty] | 43165.27
195 | 030507007020 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:互锁门禁控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:内外互锁，含控制器，带提示灯等等；（不含开门按钮，锁、读卡器） (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 1014.36 | 4057.44
196 | 030507007021 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG4.输入电压：DC12V或24V5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 28 | 394.5 | 11046
197 | 030507007022 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG*2；4.输入电压：DC12V或24V；5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 110 | 533.9 | 58729
本页小计 | [6 empty] | 73832.44
198 | 030507007023 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:读卡器 (2)参数及规格:1.通讯方式：韦根或RS485通讯；2.工作电压：DC12V，200mA；3.工作温度：-20℃～60℃；4.尺寸：86mm×86mm×23mm；5.读卡距离：0-5CM；6.读卡频率：13.56MHz；7.带呼吸灯显示效果等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 148 | 379.27 | 56131.96
199 | 030404031003 | 小电器 | (1)名称:开门按钮 (2)参数及规格:1.材质：亚克力面板2.工作电压：DC12V；3.开锁电流：≤1.5A 4.静态电流：≤20mA；5.工作方式：非接触式红外感应开门 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 96 | 72.03 | 6914.88
200 | 030507007024 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:嵌入式读卡终端 (2)参数及规格:1.参考尺寸：86mm×86 mm；2.工作频率:13.56MHZ；3.读卡时间:<1秒；4.通讯方式:韦根26/34；5.感应距离:0-10cm；6.读卡频率:13.56MHZ；7.电源：12VDC,功耗小于2瓦等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 12 | 331.71 | 3980.52
201 | 030507007025 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双芯人行室内闸机，含通道控制器（闸机版） (2)参数及规格:1.参考尺寸：长1600*宽180*高980mm2.箱体材质：304拉丝不锈钢，顶盖厚度国标≥1.3mm,机身厚度≥0.8mm3.摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）4.驱动方式：采用直流无刷电机驱动5.通道宽度：≤1200mm；亚克力摆臂：≤900，不锈钢摆臂：900-1200 双芯人行室内闸机向/非法闯入/故障等多种类声光报警信号等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 8872.5 | 26617.5
本页小计 | [6 empty] | 93644.86
202 | 030507007026 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单芯人行室内闸机，含通道控制器（闸机版） (2)参数及规格:1.参考尺寸：长1600*宽180*高980mm；2.箱体材质：304拉丝不锈钢，顶盖厚度国标≥1.3mm,机身厚度≥0.8mm；3.摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）；4.驱动方式：采用直流无刷电机驱动；5.通道宽度：≤1200mm；亚克力摆臂：≤900，不锈钢摆臂：900-1200，6.工作环境：室内、室外；7.红外数量：5对 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 5945.7 | 11891.4
203 | 030507007027 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:嵌入式二维码识别终端 (2)参数及规格:嵌入式二维码识别终端等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 832.92 | 832.92
204 | 030507007028 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:通道双门控制器（闸机版） (2)参数及规格:内外互锁，含控制器，带提示灯等等；（不含开门按钮，锁、读卡器） (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 1756.95 | 12298.65
205 | 011503008007 | 玻璃栏板 | (1)名称:玻璃围栏钢化玻璃护栏（玻璃隔断） (2)参数及规格:钢化玻璃：10厘普白钢化玻璃，0.98米高，不锈钢柱子尺寸：不锈钢，Ф50*H980mm，壁厚1.3mm；每套为1米，每米包含2根柱子，小于1米的通道按照1米考虑；等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 7.1 | 394.49 | 2800.88
本页小计 | [6 empty] | 27823.85
206 | 030507007029 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:病区人脸门禁门口机 (2)参数及规格:1.设备外观：≥8英寸IPS高清显示屏，200万像素双目摄像头，支持信息推送设置功能，发布办公状态，如出差、办公中等2.设备支持国密SM1、 SM2、SM3、SM4算法，以保证设备的数据存储、传输、交互的安全性3.主处理器：四核 A55,单核主频 1.8GHz，1.2TOPs 算力 AI 处理单元，双处理器采用CPU+GPU处理提升速度4.设备容量：脱机注册人数≥10万人，出入事件数≥50万条，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，提供检测报告5.认证方式：支持人脸识别、IC卡、ID卡、密码（超级密码）、二维码识别、国密CPU卡、NFC及其组合的认证方式6.输入接口：≥1个RJ45网口，≥1个韦根接口，≥1个485接口，≥1个继电器接口，≥1个USB接口7.通讯方式：TCP/IP、WIFI、蓝牙；等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 14 | 2345.83 | 32841.62
207 | 030507007030 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:护士站人脸门禁主机 (2)参数及规格:1.采用同门禁控制系统（二维码、 IC 卡、人脸识别一体机)采用同一品牌系列2.产品应符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》、GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》的相关要求，要求符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子。3.设备支持DES、AES及SM1、SM2、SM3、SM4国算法和多种商算法，保证设备数据存储,传输、交互安全性4.输入：2组标准门状态输入，2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入，可扩展4路继电器输入5.发卡量：不低于50000张用户卡，500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录；6.电源：输入12V DC /4.2A；7.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯；；等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 2126.32 | 14884.24
本页小计 | [6 empty] | 47725.86
208 | 030502005019 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2018.83 | 6.18 | 12476.37
209 | 030411004141 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 5573.75 | 4.62 | 25750.73
210 | 030411004142 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 8100.77 | 6.8 | 55085.24
211 | 030411004143 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1084.98 | 5.9 | 6401.38
212 | 030411004144 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3x2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 309.72 | 9.5 | 2942.34
213 | 030411004145 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RVV4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 775.8 | 7.66 | 5942.63
本页小计 | [6 empty] | 108598.69
214 | 030411004146 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 619.68 | 7.62 | 4721.96
215 | 030411004147 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP6x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 8658.98 | 9.75 | 84425.06
216 | 030411001235 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1754.78 | 16.44 | 28848.58
217 | 030411001236 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 838.03 | 21.03 | 17623.77
218 | 030411001237 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 31.12 | 25.65 | 798.23
219 | 030411001238 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 234.05 | 25.92 | 6066.58
本页小计 | [6 empty] | 142484.18
220 | 030411001239 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 234.93 | 31.12 | 7311.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 544586.17
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 586465.23
紧急报警系统
中心控制部分
221 | 030501013014 | 网络服务器 | (1)名称:报警管理工作站 (2)参数及规格: i5处理器； CPU频率4.5GHz；内存64G；硬盘 1TB固态硬盘, 2TB 7200转高速SATAIII防震硬盘；双千兆网卡； 21.5寸宽屏LED全高清液晶显示器;键盘；鼠标 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 1 | 5751.58 | 5751.58
222 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | (1)名称:报警主机 (2)参数及规格:总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区);4个板载触发器输出，可扩展至256个;支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志，配套主机电源、报警管理软件、液晶控制键盘 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2922.68 | 2922.68
223 | 030507001005 | 入侵探测设备 | (1)名称:声光报警器 (2)参数及规格:流线型外观设计，具装饰性;通用红色警灯设置，威慑力强； ABS外壳,具备一定阻燃性能；多种安装方式可选,灵活方便 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 111.45 | 111.45
本页小计 | [6 empty] | 16096.73
224 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:入侵报警系统调试及联调(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 720.44 | 720.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9506.15
前端设备
225 | 030502003009 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:安保控制箱 (2)规格:含电源模块块层板等附件等，规格综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 79.31 | 951.72
226 | 030507004003 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称:八防区模块 (2)参数及规格:7位拨码开关设置地址，可用地址0~127。第8位拨码开关设置探测器的两态/四态检测方式;防区扩展数： 8路 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 7 | 552.74 | 3869.18
227 | 030507004004 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称:单防区输入输出模块 (2)参数及规格:1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 19 | 362.66 | 6890.54
228 | 030507001006 | 入侵探测设备 | (1)名称:残卫报警指示灯 (2)含接线盒 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 16 | 111.45 | 1783.2
229 | 030507001007 | 入侵探测设备 | (1)名称:手报按钮 (2)参数及规格:86型，支持常开/常闭的触点模式等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 49 | 70.18 | 3438.82
本页小计 | [6 empty] | 17653.9
230 | 030507001008 | 入侵探测设备 | (1)名称:警按钮，带拉绳 (2)参含接线盒 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 19 | 70.18 | 1333.42
231 | 030411004148 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4073.27 | 4.76 | 19388.77
232 | 030411004149 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1142.93 | 6.8 | 7771.92
233 | 030411001240 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 155.9 | 16.42 | 2559.88
234 | 030411001241 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 330.56 | 25.91 | 8564.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 56552.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 66058.41
电子巡更系统
中心控制部分
235 | 030501017011 | 软件 | (1)名称:巡更软件，含系统调试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1114.74 | 1114.74
本页小计 | [6 empty] | 40733.54
236 | 030501001002 | 输入设备 | (1)名称:巡更采集器,成套 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 653.65 | 653.65
237 | 030501001003 | 输入设备 | (1)名称:棒巡更 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 300.78 | 1203.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2971.51
前端设备
238 | 030507001009 | 巡查点 | (1)名称:巡更点或身份识别钮(.性能要求:"1.集成电路芯片密封在壳内， 防水、防震、防腐蚀， 坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用。2.寿命：>20年3.环境温度：-4 0C�+70C4.原装进口：埋墙式与无盂埋墙式两种选择") (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 70 | 28.41 | 1988.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1988.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4960.21
IBMS集成系统
239 | 030501013015 | 网络服务器 | (1)名称:工作站(含操作系统) (2)规格及参数:1.名称:工作站 2.类别:I7, 16G 内存, 8G 独显,512G固态硬盘，1T机械硬盘，27寸显示器等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5711.58 | 5711.58
本页小计 | [6 empty] | 9557.05
240 | 030501013016 | 网络服务器 | (1)名称:智能化集成系统平台服务器，含数据库软件 (2)规格及参数:配正版操作系统软件；CPU：至强 Xeon E5（双颗6核 2.0GHz）或以上。内存：16G DDR4 或以上。硬盘：2T-4T热拔插SAS/SATA硬盘。显示器：22”液晶宽屏显示器，分辨率不低于1680X1050。I/O扩展：8个PCI-E插槽。 网络：10/100/1000M以太网卡。其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口。热插拔冗余电源、热插拔风扇。 操作系统：Windows 2008 Server或以上。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 31178.25 | 31178.25
241 | 030501013017 | 网络服务器 | (1)名称:数据采集服务器，含数据库软件 (2)规格及参数:配正版操作系统软件；CPU：至强 Xeon E5（双颗6核 2.0GHz）或以上。内存：16G DDR4 或以上。硬盘：2T-4T热拔插SAS/SATA硬盘。显示器：22”液晶宽屏显示器，分辨率不低于1680X1050。I/O扩展：8个PCI-E插槽。 网络：10/100/1000M以太网卡。其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口。热插拔冗余电源、热插拔风扇。 操作系统：Windows 2008 Server或以上。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 31178.25 | 31178.25
本页小计 | [6 empty] | 62356.5
242 | 030501017012 | 智能化集成系统IBMS | (1)名称:智能化集成系统IBMS (2)规格及参数:基础平台，服务器操作系统WIN2008 SERVER*3，数据库*1（Sqlserver 2008，安装在数据管理服务器）；含服务器平台基础架构1、Saas服务:多端支持，包括客户端、移动端、大屏展示端、扩展服务。2、Paas层：流程引擎、事件引擎、消息引擎、数据处理引擎、服务引擎。3、接入层：驱动库、自定义驱动模块安装。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 92295.54 | 92295.54
243 | 030501017013 | 联动控制模块 | (1)名称:联动控制模块 (2)规格及参数:实现跨子系统智能联动，从而充分发挥各子系统的功能1）联动触发条件；2）联动触发操作；3）联动动作反馈；4）联动复位条件。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 10959.54 | 10959.54
244 | 030501017014 | 矢量立体地图展示模块 | (1)名称:矢量立体地图展示模块 (2)规格及参数:按照建筑空间查看楼层三维矢量电子地图及地图上设备。按照系统及子系统筛选查看设备。实时展示当前设备运行状态。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 20622.38 | 20622.38
245 | 030501017015 | 客户端软件 | (1)名称:客户端软件 (2)规格及参数:支持≥10个 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 8392.53 | 8392.53
246 | 030501017016 | 设备管理系统（BAS） | (1)名称:设备管理系统（BAS） (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
本页小计 | [6 empty] | 145261.03
247 | 030501017017 | 消防自动报警系统（FAS） | (1)名称:消防自动报警系统（FAS） (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
248 | 030501017018 | 入侵报警系统 | (1)名称:入侵报警系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
249 | 030501017019 | 视频监控系统 | (1)名称:视频监控系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
250 | 030501017020 | 视频监控系统 | (1)名称:门禁管理系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
251 | 030501017021 | 视频监控系统 | (1)名称:电子巡更系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
252 | 030501017022 | 视频监控系统 | (1)名称:停车场管理系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
253 | 030501017023 | 视频监控系统 | (1)名称:信息引导及发布系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
本页小计 | [6 empty] | 90937.28
254 | 030501017024 | 视频监控系统 | (1)名称:照明控制系统 (2)规格及参数:支持OPC、RS485、TCP/IP等多种协议 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12991.04 | 12991.04
255 | 030501017025 | 大屏看板 | (1)名称:大屏看板 (2)规格及参数:实时展示关键系统的运行情况、运行数据、预警信息等可视化数据 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 10914.74 | 10914.74
256 | 030501017026 | 软件 | (1)名称:平台软硬件调试及联调 (2)规格及参数:包括平台调试、测试、培训、按用户个性化要求实现整个平套的可视化效果，提供给用户清晰、明了、便捷的操作界面。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2290.05 | 2290.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 330462.22
建筑设备监控系统
中心控制部分
257 | 030501013018 | 网络服务器 | (1)名称:管理工作站(含操作系统) (2)参数及规格:配正版操作系统软件；CPU：Intel酷睿i7（双核3.1GHz）或以上。 内存：≥8G DDR3 或以上。硬盘：1T SATA硬盘或以上。显示器：22”液晶宽屏显示器，分辨率不低于1680X1050。网络：10/100M以太网卡。其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口。操作系统：Windows 10（专业版）或以上。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 5711.58 | 5711.58
本页小计 | [6 empty] | 31907.41
258 | 030501013019 | 网络服务器 | (1)名称:建筑设备监控系统管理服务器(含操作系统) (2)参数及规格:配正版操作系统软件 CPU：至强 Xeon E5（双颗6核 2.0GHz）或以上。内存：16G DDR4 或以上。 硬盘：2T-4T热拔插SAS/SATA硬盘。显示器：22”液晶宽屏显示器，分辨率不低于1680X1050。I/O扩展：8个PCI-E插槽。网络：10/100/1000M以太网卡。 其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口。 热插拔冗余电源、热插拔风扇。 操作系统：Windows 2008 Server或以上。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 24454.21 | 24454.21
259 | 030501017027 | 软件 | (1)名称:中央管理软件,含license，具有OPC、BACnet等集成功能，控制器编程软件,定制等 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 12114.74 | 12114.74
260 | 030503003017 | 控制器 | (1)名称:环境监测系统网络控制器 (2)参数及规格:系统管理器均是以32位微处理器为基础构成的管理器；RAM不小于256MB，Flash memory不小于4GB；CPU核心软件可通过网络下载。 系统管理器采用非windows工业嵌入系统。 系统管理器带2个Ethernet 10/100-Base T及2路RS485端口（每路支持≥64个总线地址设备），支持BACnet IP/BACnet MS/TP协议，支持蓝牙, Modbus RTU , NFC。 为保证系统通讯稳定，系统管理器只能带BACnet网络路由功能，不允许带I/O点及时间表定时控制功能，其他：满足设计及规范要求。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 4071.98 | 16287.92
本页小计 | [6 empty] | 52856.87
261 | 030503005001 | 第三方通讯设备接口 | (1)名称:电梯系统通讯接口 (2)参数及规格:根据协议，定制开发 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4091.68 | 4091.68
262 | 030503009006 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:建筑设备监控系统调试及联调，(含动物楼及实验楼区域自控系统，本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 5302.26 | 5302.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 67962.39
前端设备
263 | 030503003018 | 控制器 | (1)名称:DDC控制箱 (2)参数及规格:现场控制器均是以32位微处理器为基础构成的直接数字控制器（DDC）；采用BACnet MS/TP通讯；CPU核心软件可通过网络下载,根据配置订制，含电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件等(箱600*800，不同厂家设备综合考虑) (3)配套:含DDC控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 26 | 4597.98 | 119547.48
264 | 030503003019 | 网关 | (1)名称:网关 (2)参数及规格:支持OPC/Modbus等转BACnet IP；支持≥1个网口+2个串口（支持TCP-IP/RS232/RS422/RS485等）支持≥300个监控点。网关控制箱定制，满足容纳需配置模块的空间等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 17 | 2275.27 | 38679.59
本页小计 | [6 empty] | 167621.01
265 | 030503003020 | 网关 | (1)名称:联网型温控器网关 (2)参数及规格:支持OPC/Modbus等转BACnet IP；支持≥1个网口+2个串口（支持TCP-IP/RS232/RS422/RS485等）支持≥300个监控点。网关控制箱定制，满足容纳需配置模块的空间等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 17 | 2275.27 | 38679.59
266 | 030502003010 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:网关控制箱 (2)规格:含电源模块，定制，满足容纳需配置模块的空间，规格综合考虑 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 17 | 81.31 | 1382.27
267 | 030503006023 | 传感器 | (1)名称:风管温度传感器 (2)参数及规格:感温元件：NTC热敏电阻/Pt1000;测量范围：0~＋50℃ 精度：± 0.3;输出：DC4～20mA或0～10V;防护等级：IP54带套管 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 491 | 244.42 | 120010.22
268 | 030503006024 | 传感器 | (1)名称:水管温度传感器 (2)参数及规格:感温元件：NTC热敏电阻/Pt1000测量范围：0~50℃ 测量精度：±2%输出：DC4～20mA或0～10V防护等级：IP54或以上带套管 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 369.74 | 2957.92
269 | 030503006025 | 传感器 | (1)名称:水管压力传感器 (2)参数及规格:测量范围：-0.1～0～1～150(MPa);精度：< ±1% FS（FS = 满刻度）;输出：DC 4～20mA或0～10V;防护等级：IP54 (3)含接线盒 (4)含含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 支(台) | 4 | 479.61 | 1918.44
本页小计 | [6 empty] | 164948.44
270 | 030503006026 | 传感器 | (1)名称:滤网压差传感器 (2)参数及规格:最大承受压力: 5000Pa 可重复性: <±0.025mbar 范围: 0.2 to 3mbar;最小启动压力：20Pa;开关动作所需压差可选。压力介质：空气，非易燃和非腐蚀性气体;再线性: 范围 30~300Pa <±3Pa;输出：触点输出 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 25 | 214.73 | 5368.25
271 | 030502005020 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽对绞线 (2)规格:WDZB-CAT6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1450.23 | 6.18 | 8962.42
272 | 030411004150 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY3*10 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1450.23 | 30.32 | 43970.97
273 | 030411004151 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 6522.24 | 8.28 | 54004.15
274 | 030411004152 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY8x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 529.6 | 10.77 | 5703.79
275 | 030411001242 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1352.5 | 16.44 | 22235.1
本页小计 | [6 empty] | 140244.68
276 | 030411001243 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1914.1 | 25.92 | 49613.47
277 | 030411001244 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 483.64 | 31.11 | 15046.04
278 | 030411001245 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 16.5 | 12.66 | 208.89
279 | 030411001246 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 28.8 | 14.98 | 431.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 528720.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 596682.4
能耗管理系统
中心控制部分
280 | 030501017028 | 软件 | (1)名称:能耗管理系统软件,含license、含客户端 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 23864.74 | 23864.74
本页小计 | [6 empty] | 89164.56
281 | 030501013020 | 网络服务器 | (1)名称:网络服务器(能耗管理系统) (2)参数及规格:配正版操作系统软件 CPU：Intel酷睿i7（双核3.1GHz）或以上。内存：≥8G DDR3 或以上。 硬盘：1T SATA硬盘或以上。显示器：22”液晶宽屏显示器，分辨率不低于1680X1050。网络：10/100M以太网卡。其它：键盘鼠标1套，8速或以上DVD-RW，至少2个RS-232串行口和1个并行口。 操作系统：Windows 10（专业版）或以上。 其他：满足设计及规范要求等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 13824.21 | 13824.21
282 | 030503009007 | 系统调试 | (1)名称:能耗管理系统调试及联调，(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 3559.73 | 3559.73
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 41248.68
前端设备
283 | 030503003021 | 控制器 | (1)名称:控制器(能耗管理系统) (2)参数及规格:支持4路总线接口，每路可支持管理智能仪表≥32个 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 2309.94 | 9239.76
284 | 030502005021 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽对绞线 (2)规格:WDZB-CAT6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 112.72 | 6.18 | 696.61
本页小计 | [6 empty] | 27320.31
285 | 030411004153 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1845.72 | 7.62 | 14064.39
286 | 030411004154 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4x1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 303.28 | 8.28 | 2511.16
287 | 030411001247 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 599.95 | 25.91 | 15544.7
288 | 030411001248 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 13.6 | 12.66 | 172.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 42228.8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 83477.48
智能照明控制系统
289 | 030503003022 | 控制器 | (1)名称:时钟控制器（智能照明控制系统) (2)参数及规格:时间管理功能由传送单元实现，在选定的日期及时间下执行以下的功能：在指定区域执行指定场景、地方控制按键上锁、激活或撤销传感器智能探头功能，其他：满足设计及规范要求。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2981.13 | 2981.13
本页小计 | [6 empty] | 35273.56
290 | 030501017029 | 软件 | (1)名称:智能照明控制系统管理软件,含主机及客户端软件、加密狗，其他：满足设计及规范要求。 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6876.24 | 6876.24
291 | 030503003023 | 控制器 | (1)名称:控制器（智能照明控制系统) (2)参数及规格:系统管理器均是以32位微处理器为基础构成的管理器；RAM不小于256MB，Flash memory不小于4GB；CPU核心软件可通过网络下载。 系统管理器采用非windows工业嵌入系统。 系统管理器带2个Ethernet 10/100-Base T及2路RS485端口（每路支持≥64个总线地址设备），支持BACnet IP/BACnet MS/TP协议，支持蓝牙, Modbus RTU , NFC。 为保证系统通讯稳定，系统管理器只能带BACnet网络路由功能，不允许带I/O点及时间表定时控制功能，其他：满足设计及规范要求。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 2204.3 | 22043
292 | 040801029003 | 控制面板 | (1)名称:可编程控制面板(可实现舒适、待机、晚间、保护等模式转换，开关、调光、窗帘、多场景功能控制，可配置独立单键和双键联动控制等) (2)含接线盒 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 64 | 523.21 | 33485.44
293 | 030411004155 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP4*1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2882.61 | 7.62 | 21965.49
本页小计 | [6 empty] | 84370.17
294 | 030411001249 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 555.08 | 25.92 | 14387.67
295 | 030411001250 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 236.8 | 16.44 | 3892.99
296 | 030503009008 | 系统调试 | (1)名称:智能照明控制系统调试及联调，(含本项目所有点位及变更增加数量，具体数量综合考虑) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 1 | 3559.73 | 3559.73
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 109191.69
电梯五方通话
297 | 030503003024 | 网关 | (1)名称:网关 (2)参数及规格:支持OPC/Modbus等转BACnet IP；支持≥1个网口+2个串口（支持TCP-IP/RS232/RS422/RS485等）支持≥300个监控点。网关控制箱定制，满足容纳需配置模块的空间等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 5 | 2275.27 | 11376.35
298 | 030503005002 | 电梯系统通讯接口 | (1)名称:电梯系统通讯接口 (2)参数及规格:性能要求:支持标准MODBUS RTU或BACnet协议，提供协议数据文本 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 4091.68 | 4091.68
本页小计 | [6 empty] | 37308.42
299 | 030411004156 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYYP6*1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 916.05 | 9.75 | 8931.49
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 24399.52
UPS系统
机房配电系统
300 | 030502001008 | 机柜、机架 | (1)名称:机柜、机架 (2)标准机柜 类型：42U 采用专业电气柜,柜体尺寸（宽*深*高） ：800*800*2000 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 2593.6 | 5187.2
301 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | (1)名称:UPS主机 300KVA/1小时，含250AH/12V N节、电池柜及调试 (2)参数及规格:含电池柜、电池空开箱、功率模块*6，功率50kVA、电池连接线及配套线耳、电池柜承重加固支架、UPS主机监控系统接口；配置通讯模块等安装及调试 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 366388.18 | 366388.18
302 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | (1)名称:UPS主机 120KVA/1小时，含250AH/12V N节、电池柜及调试 (2)参数及规格:含电池柜、电池空开箱、功率模块*4，功率30kVA、电池连接线及配套线耳、电池柜承重加固支架、UPS主机监控系统接口；配置通讯模块等安装及调试 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 206024.52 | 206024.52
303 | 030404017338 | 配电箱 | (1)名称:2#UPS输出柜UPS-ZP (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4250.9 | 4250.9
本页小计 | [6 empty] | 590782.29
304 | 030404017339 | 配电箱 | (1)名称:首层消防安防室配电箱(UPS-AF) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1568.9 | 1568.9
305 | 030404017340 | 配电箱 | (1)名称:四层运维值班室配电箱(UPS-YW) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1568.9 | 1568.9
306 | 030404017341 | 配电箱 | (1)名称:四层汇聚机房配电箱(UPS-HJ) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2621.9 | 2621.9
307 | 030404017342 | 配电箱 | (1)名称:四层新国标机房配电箱(UPS-XGB) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2010.9 | 2010.9
308 | 030404017343 | 配电箱 | (1)名称:四层无线室分配电箱(UPS-SF) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2010.9 | 2010.9
309 | 030404017344 | 配电箱 | (1)名称:1#UPS输出柜(UPS-LC) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3440.9 | 3440.9
310 | 030414002011 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 系统 | 6 | 809.14 | 4854.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 599928.04
前端
311 | 030404017345 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-F6-HX ) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1620.9 | 1620.9
本页小计 | [6 empty] | 19698.14
312 | 030404017346 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-F4-HX ) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1594.9 | 1594.9
313 | 030404017347 | 配电箱 | (1)名称:汇聚配电箱(U-F4-SY ) (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1506.9 | 1506.9
314 | 030404017348 | 配电箱 | (1)名称:各楼层UPS配电箱 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 23 | 1073.39 | 24687.97
315 | 030408001120 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*70+1*35 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 26.42 | 385.7 | 10190.19
316 | 030408001121 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*35+1*16 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 41 | 201.03 | 8242.23
317 | 030408001122 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*25+1*16 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 63.75 | 161.79 | 10314.11
本页小计 | [6 empty] | 56536.3
318 | 030408001123 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*10+1*10 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 307.51 | 67.41 | 20729.25
319 | 030408001124 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*6+1*6 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 120.03 | 45.67 | 5481.77
320 | 030408001125 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-4*2.5+1*2.5 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 569 | 27.72 | 15772.68
321 | 030411004157 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 690 | 3.92 | 2704.8
322 | 030411004158 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-4 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1189.47 | 5.99 | 7124.93
323 | 030411004159 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-6 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 830.85 | 8.44 | 7012.37
本页小计 | [6 empty] | 58825.8
324 | 030411004160 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-10 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 659.55 | 13.35 | 8804.99
325 | 030411004161 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-RYY 3*1.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 160.8 | 5.83 | 937.46
326 | 030411001251 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 234.05 | 25.92 | 6066.58
327 | 030411001252 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 396.49 | 31.1 | 12330.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 145122.87
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 745050.91
机房工程
智能化机房
本页小计 | [6 empty] | 28139.87
328 | 030502001009 | 机柜、机架 | (1)名称:服务器机柜42U (2)标准机柜 类型：42U,600*1200*2000 (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。配置新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板、10A托盘、1U塑料盲板、等附件及PDU（32A接线盒输入，输出14+104国标孔(五孔)，4+164国标孔，共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装）、工业连接器等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 32 | 3141.22 | 100519.04
329 | 030502001010 | 机柜、机架 | (1)名称:强电列头柜 (2)标准机柜 类型：42U，详见系统图纸 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4221.22 | 4221.22
330 | 030502001011 | 机柜、机架 | (1)名称:弱电列头柜 (2)标准机柜 类型：42U,600*1200*2000 (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。配置新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板、10A托盘、1U塑料盲板、等附件及PDU（32A接线盒输入，输出14+104国标孔(五孔)，4+164国标孔，共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装）、工业连接器等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3141.22 | 3141.22
本页小计 | [6 empty] | 107881.48
331 | 030404015002 | 控制台 | (1)名称:控制台 (2)标准机柜 类型：5联，3000*1215 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 6089.71 | 6089.71
332 | 030703024010 | 其他部件 | (1)名称:冷通道辅材， 电路连接线、端子等组件； (2)标准机柜 类型：5联，3000*1215 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 5604.77 | 5604.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 119575.96
机房综合布线系统
333 | 030502010017 | 配线架 | (1)名称:24口配线架 (2)端口数量:24端口，含满配24个6类模块，配线架带后理线装置 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 442.02 | 8840.4
334 | 030502005022 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2400 | 6.18 | 14832
335 | 030502009012 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽RJ45跳线 (2)2米六类软线（长度仅供参考，实际长度依据现场情况需综合考虑），模块化注塑RJ45接头；50μ镀金水晶头；拔插次数>1000次 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 60 | 20.94 | 1256.4
本页小计 | [6 empty] | 36623.28
336 | 030502010018 | 光纤配线 | (1)名称:24口光纤配线架 (2)规格:含熔纤盘、满配带耦合器、满配尾纤、热缩保护管等配件 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 430.22 | 1720.88
337 | 030411003095 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 100x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 34.33 | 56.31 | 1933.12
338 | 030411003096 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 200x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 99.48 | 96.65 | 9614.74
339 | 030411003097 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 400x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 24.58 | 180.87 | 4445.78
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 42643.32
机房配电
340 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:600*600LED平板灯 4000k 45w 4700lm嵌入式安装 (2)参数及规格:3*18W,含灯盘吊装支架、吊杆 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 47 | 188.19 | 8844.93
本页小计 | [6 empty] | 26559.45
341 | 030404034039 | 照明开关 | (1)名称:照明开关 (2)参数及规格:双联双控 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 20.95 | 125.7
342 | 030404035023 | 插座 | (1)名称:强电地插 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 22 | 23.08 | 507.76
343 | 030404035024 | 插座 | (1)名称:UPS插座 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 23.08 | 369.28
344 | 030411004162 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-4 (2)配线形式:线槽或管内配线，应选择燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线电缆,并满足无卤低烟性能要求。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 150.4 | 5.99 | 900.9
345 | 030411004163 | 配线 | (1)名称:配线WDZB-BYJ-6 (2)配线形式:线槽或管内配线，应选择燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线电缆,并满足无卤低烟性能要求。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 67.19 | 8.44 | 567.08
346 | 030411001253 | 配管 | (1)名称:配管 (2)参数及规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 72.25 | 16.39 | 1184.18
本页小计 | [6 empty] | 3654.9
347 | 030411001254 | 配管 | (1)名称:配管 (2)参数及规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 35.97 | 20.95 | 753.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13253.4
空调系统
348 | 030701003067 | 空调器 | (1)名称:精密空调 (2)参数及规格:房间级空调室内机25kw,含室外机、支架、配线、管道、铜管及相关配件等，长度综合考虑。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(组) | 3 | 42222.45 | 126667.35
349 | 030701003068 | 空调器 | (1)名称:精密空调 (2)参数及规格:房间级空调室内机40kw,含室外机、支架、配线、管道、铜管及相关配件等，长度综合考虑。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(组) | 3 | 57264.45 | 171793.35
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 298460.7
一层消控室
350 | 030502001012 | 机柜、机架 | (1)名称:服务器机柜42U (2)标准机柜 类型：42U (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。配置新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU、工业连接器等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2293.6 | 2293.6
本页小计 | [6 empty] | 301507.87
351 | 030502001013 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜 (2)标准机柜 类型：42U (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。配置新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU、工业连接器等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 2293.6 | 4587.2
352 | 030404015003 | 控制台 | (1)名称:控制台 (2)标准机柜 类型：控制台,2400*1215 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1217.94 | 1217.94
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8098.74
进线间室
353 | 030502001014 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜 (2)标准机柜 类型：42U (前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板（后门网孔设计，通风率为不低于60%)；两侧为钢质快速拆卸门板。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全)静态承重：850KG以上。配置新国标PDU，6块层板配置支撑板、支架及散热风扇,仅供参考，需要综合考虑)，含包括层板等附件及PDU、工业连接器等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2293.6 | 6880.8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6880.8
机房动力环境监控系统
本页小计 | [6 empty] | 12685.94
354 | 030501013021 | 网络服务器 | (1)名称:网络服务器（动力环境监控系统） (2)参数及规格:1、为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统须与微模块同一品牌，并提供自主研发软件著作权。2、软件系统应采用Linux操作系统，为保证系统可靠性，系统应支持10个以上客户端同时访问的能力，提供第三方检测报告加盖公章证明。3、动环监控系统支持链路可视化，包含配电链路、制冷链路、通讯链路功能：1）配电链路：支持系统的市电输入，电源配置，配电配置以及配电支路信息、机柜信息组成链路关系图，支持配电系统主路、支路的电压、电流、开关状态等监测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息；2）制冷链路：支持展示微模块系统列间空调的单机链路图、展示冷量信息，支持监控空调回送风情况、运行状况、空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、滤网等）的运行状态与参数；等等； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 12654.21 | 12654.21
355 | 030501017030 | UPS系统软件模块 | (1)名称：UPS系统软件模块 (2)参数及规格:远程查看UPS的输入、输出、旁路的电压， 电池，负载等各部件 的运行状态与参数，UPS故障报警。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
356 | 030501017031 | 供配电系统软件模块 | (1)名称：供配电系统软件模块 (2)参数及规格:远程查看配电柜的单相电压、三相电压、电流、频率、功率因 数、有功功率、无功功率等。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 2 | 447.46 | 894.92
本页小计 | [6 empty] | 13996.59
357 | 030501017032 | 精密空调系统软件模块 | (1)名称：精密空调系统软件模块 (2)参数及规格:远程查看空调各部件如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器 等的运行状态及回风温度、湿度等运行参数，空调故障报警。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 6 | 447.46 | 2684.76
358 | 030501017033 | 漏水系统软件模块 | (1)名称：漏水系统软件模块 (2)参数及规格:用于漏水检测。通过漏水感应线检测到漏水后，输出一个报警干接点，灵敏度可调。DC12V供电，支持蜂鸣器告警，一个不定位漏水控制器占用一个开关量检测端口 与不定位漏水控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
359 | 030501017034 | 温湿度系统软件模块 | (1)名称：温湿度系统软件模块 (2)参数及规格:机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 15 | 447.46 | 6711.9
360 | 030501017035 | 短信报警软件系统 | (1)名称：短信报警软件系统 (2)参数及规格:内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
361 | 030501017036 | 电话报警软件系统 | (1)名称：电话报警软件系统 (2)参数及规格:提供移动电话语音、短信报警通知，客户需自行提供SIM卡（移 动、联通、电信)。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
本页小计 | [6 empty] | 10739.04
362 | 030501017037 | 邮件报警软件系统 | (1)名称：邮件报警软件系统 (2)参数及规格:提供邮件报警通知，客户自行提供SMTP服务。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
363 | 030501017038 | 视频监控系统软件模块 | (1)名称：视频监控系统软件模块 (2)参数及规格:集成视频监控系统，对整个视频系统进行统一管理，实现对图像 实时画面查看。 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
364 | 030501017039 | 门禁监控系统软件模块 | (1)名称：门禁监控系统软件模块 (2)参数及规格:集成门禁管理系统。用户通过操作集中监控中心，达成对门禁系 统管理的所有功能如发卡、进入人员记录、控制门禁打开等。 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
365 | 030501017040 | APP远程管理软件模块 | (1)名称：APP远程管理软件模块 (2)参数及规格:动环监控手机APP包括iOS版和Android版，能监控机房实时统计 信息，监控设备状态信息及设备实时数据；能显示实时告警信息 和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息。 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 447.46 | 447.46
366 | 030501013022 | 动环集中监控服务器 | (1)名称:动环集中监控服务器（动力环境监控系统） (2)参数及规格:标准1U机架式2路服务器，CPU:1颗1.9GHz6核， 内存:16GB，硬盘： SAS600G*1；操作系统:Ubuntu OS；等等； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 13769.21 | 13769.21
本页小计 | [6 empty] | 15559.05
367 | 030507014008 | 显示设备 | (1)名称:工业触摸屏21寸 (2)参数及规格:触屏尺寸21.5寸，分辨率1920*1080；ARM Cortex-A17 架构，主 频达1.8GHz；安卓操作系统，2G内存。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2065.6 | 2065.6
368 | 030501012035 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机（动力环境监控系统） (2)参数及规格:用于动环监控主机、触屏一体机、硬盘录像机、门禁控制系统的 联网，千兆24网口 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 1559.74 | 3119.48
369 | 030507002002 | 动环监控主机 | (1)名称:动环监控主机（动力环境监控系统） (2)参数及规格:1、1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，具有供电功能，满足各接入设备的DC12V供电；具备双电源冗余设计，具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展。 2、监控主机具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置；3、★支持10000测点量和10W条历史纪录的存储，10个以上web端访问，并需提供第三方权威机构的证明；4、须集成1路USB接口。可以将设置信息和配置信息导出到U盘，通过U盘设置监控主机参数。5、须集成4G全网通短信模块，插入手机卡即可实现短信告警。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 16211.13 | 32422.26
本页小计 | [6 empty] | 37607.34
370 | 030501013023 | 串口服务器 | (1)名称:串口服务器（动力环境监控系统） (2)参数及规格:24*10/100 Base-TX以太网端口,2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)，支持POE+,整机最大输出: 190W，支持网关协议，单路交流供电 SAS600G*1；操作系统:Ubuntu OS；等等； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台（套） | 1 | 2068.21 | 2068.21
371 | 030503003025 | 控制器 | (1)名称:非定位式漏水控制器 (2)参数及规格:与不定位漏水控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配；含3.5M漏水绳，长度3.5；探测密度：全线程；螺旋体直径：6-8mm；传感线间距： 6-10mm。等等； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台(套) | 5 | 474.55 | 2372.75
372 | 030507014009 | 显示设备 | (1)名称:LED监控大屏 (2)参数及规格:显示尺寸：55 inch；背光源类型：D-LED；亮度：700 cd/m² 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）；可视角： 178°(水平) / 178°(垂直)；对比度：1200：1；物理拼缝：1.7 mm；物理拼缝公差：±0.8 mm 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1；音视频输出接口：HDMI × 1；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 ；电源： 100～240 VAC，50/60 Hz；功耗：≤ 245W；待机功耗： ≤ 0.5 W ；安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm；产品尺寸：1211.64 (W) mm × 682.44 (H) mm × 69.5 (D) mm ；含拼接单元支架、配套高清连接线等等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 8 | 4201.29 | 33610.32
本页小计 | [6 empty] | 38051.28
373 | 030404015004 | 控制台 | (1)名称:操作台 (2)参数及规格:2400mm*700*1000，尺寸满足图纸要求 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 2301.53 | 2301.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 118254.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 607167.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9688807.26
实验室
弱电桥架
374 | 030411003098 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 150x75 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 45.85 | 65.48 | 3002.26
375 | 030411003099 | 桥架 | (1)名称:弱电线槽 150x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 63.81 | 69.15 | 4412.46
376 | 030411003100 | 桥架 | (1)名称:镀锌桥架 200x100 (2)材质:采用镀锌 (3)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (4)含防腐处理、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)孔洞预留及开孔 (6)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 174.84 | 96.65 | 16898.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 24313.01
计算机网络系统
内网
本页小计 | [6 empty] | 26614.54
377 | 030501012036 | 交换机 | (1)名称:内网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 5 | 653.24 | 3266.2
378 | 030501012037 | 交换机 | (1)名称:内网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 32 | 978.14 | 31300.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34566.68
外网
379 | 030501012038 | 交换机 | (1)名称:外网-8口远端模块 (2)参数及规格:1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥120Mpps；2、支持8个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；3、设备安装位置为入室弱电箱，为保证低噪音需求，设备需支持无风扇静音散热； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 653.24 | 653.24
380 | 030501012039 | 交换机 | (1)名称:外网-24口远端交换机 (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 23 | 978.14 | 22497.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 23150.46
无线网
本页小计 | [6 empty] | 57717.14
381 | 030501012040 | 交换机 | (1)名称:无线网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口；支持POE+供电，供电功率≥400W； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 1629.74 | 16297.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16297.4
设备网
382 | 030501012041 | 交换机 | (1)名称:设备网-24口远端交换机（POE） (2)参数及规格:1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；2、支持24个10/100/1000Base-T端口，2 个10GE SFP+端口； (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 21 | 1629.74 | 34224.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34224.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 108239.08
综合布线系统
工作区子系统
383 | 030502012013 | 信息插座 | (1)名称:语音单口插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 528 | 41.98 | 22165.44
384 | 030502012014 | 信息插座 | (1)名称:单口数据插座 (2)规格:含信息模块 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1155 | 41.98 | 48486.9
本页小计 | [6 empty] | 121174.28
385 | 030501008005 | 无线AP | (1)名称:普通AP (2)规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准；2、总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；3、支持≥1个2.5GE电口；4、支持USB 2.0，可用于扩展物联网；5、支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验； (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 178 | 497.84 | 88615.52
386 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 点 | 1861 | 5.6 | 10421.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 169689.46
水平子系统
387 | 030502005023 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 39563.74 | 6.18 | 244503.91
388 | 030502007011 | 光缆 | (1)名称:2芯室内千兆单模光纤 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3683.22 | 3.83 | 14106.73
389 | 030411001255 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 569.48 | 16.44 | 9362.25
本页小计 | [6 empty] | 367010.01
390 | 030411001256 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3955.05 | 21.03 | 83174.7
391 | 030411001257 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1607.27 | 25.92 | 41660.44
392 | 030411001258 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4684.91 | 31.11 | 145747.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 538555.58
管理间子系统
393 | 030502003011 | 分线接线箱(盒) | (1)名称:弱电布线箱300*350*120 (2)规格:含单或双开门，带锁,电源排插，层板等附件等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 37 | 136.31 | 5043.47
394 | 030502010019 | 配线架 | (1)名称:24口配线架 (2)端口数量:24端口，含满配24个6类模块，配线架带后理线装置 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 36 | 442.02 | 15912.72
395 | 030502014008 | 光纤连接 | (1)名称:光纤连接（熔接） (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 192 | 60.22 | 11562.24
本页小计 | [6 empty] | 303101.12
396 | 030502016003 | 布放尾纤 | (1)名称:单模尾纤 SC 1.5米，含熔接，实际长度综合考虑 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 根 | 192 | 75.97 | 14586.24
397 | 030502009013 | 跳线 | (1)名称:六类非屏蔽RJ45跳线 (2)2米六类软线（长度仅供参考，需要综合考虑），模块化注塑RJ45接头；50μ镀金水晶头；拔插次数>1000次 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 条 | 552 | 20.94 | 11558.88
398 | 030502020007 | 光纤测试 | (1)名称:光缆链路测试 (2)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 芯 | 192 | 6.64 | 1274.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 59938.43
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 768183.47
安防监控系统
399 | 030507008014 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机，含支架或底座 (2)参数及规格:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 254 | 505.34 | 128356.36
本页小计 | [6 empty] | 155776.36
400 | 030502005024 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 10854.87 | 6.18 | 67083.1
401 | 030411001259 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1830.08 | 25.91 | 47417.37
402 | 030411001260 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 76.2 | 12.66 | 964.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 243821.52
门禁管理系统
403 | 030507007031 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门禁控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量：不低于50000张用户卡，不低于500张巡更卡，存储不低于100000条门禁刷卡记录，不低于50000条报警事件，不低于5000条巡更记录 2.输入：1组标准门磁状态输入，1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入 3.输出：1组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；1组常开报警继电器输出4.标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮5.通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯6.扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口7.电源：输入12V DC /4.2A8.支持DC24V消防信号，含消防联动接口等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 32 | 663.15 | 21220.8
本页小计 | [6 empty] | 136685.96
404 | 030507007032 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:互锁门禁控制器(含箱体、电源等综合考虑) (2)参数及规格:1.发卡量:不低于50000张用户卡,不低于500张巡更卡,存储不低于100000条门禁刷卡记录,不低于50000条报警事件,不低于5000条巡更记录；2.输入:1组标准门磁状态输入,1组出门请示按钮输入,2组标准防撬状态输入；3.输出:2组门锁继电器输出(有源、无源可选择),常开/常闭/常闭自动;2组常开报警继电器输出；4.标准读卡:2组独立韦根读头接口,支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮；5.通讯方式:10M/100M自适应以太网通讯；6.扩展接口:两路RS232接口,一路RS485接口；7.电源:输入12V DC/4.2A；8.支持DC24V消防信号等等 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 54 | 1014.36 | 54775.44
405 | 030507007033 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门电控锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG4.输入电压：DC12V或24V5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 108 | 404.64 | 43701.12
本页小计 | [6 empty] | 98476.56
406 | 030507007034 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门电控锁 (2)参数及规格:1.安全类型：通电上锁，断电开锁2.锁体参考尺寸：250mm(L)X47.5mm(W)X27mm(H)3.最大拉力：280KG*2；4.输入电压：DC12V或24V；5.工作电流：DC12V/460mA、DC24V/230mA；6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；7.解锁方式：断电开门，带信号反馈等等 (3)适用于木门、玻璃门、金属门、防火门，含锁支架等配件等 (4)含接线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 31 | 533.9 | 16550.9
407 | 030507007035 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:读卡器 (2)参数及规格:1.通讯方式：韦根或RS485通讯；2.工作电压：DC12V，200mA；3.工作温度：-20℃～60℃；4.尺寸：86mm×86mm×23mm；5.读卡距离：0-5CM；6.读卡频率：13.56MHz；7.带呼吸灯显示效果等等 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 86 | 379.27 | 32617.22
408 | 030404031004 | 小电器 | (1)名称:开门按钮 (2)参数及规格:1.材质：亚克力面板2.工作电压：DC12V；3.开锁电流：≤1.5A 4.静态电流：≤20mA；5.工作方式：非接触式红外感应开门 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 197 | 72.03 | 14189.91
409 | 030502005025 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆 (2)规格:UTP-Cat.6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线,外护套：低烟无卤外皮，符合LSOH/IEC60332阻燃等级要求及满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4178.89 | 6.18 | 25825.54
本页小计 | [6 empty] | 89183.57
410 | 030411004164 | 配线 | (1)名称:配线WDZC-BYJ2.5 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 3120.5 | 4.29 | 13386.95
411 | 030411004165 | 配线 | (1)名称:配线RVV2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1278.75 | 4.29 | 5485.84
412 | 030411001261 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1207.6 | 16.44 | 19852.94
413 | 030411001262 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1141.17 | 25.91 | 29567.71
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 277174.37
自控系统
414 | 030501013024 | 网络服务器 | (1)名称:自控工作站(含操作系统) (2)参数及规格:基本配置:酷睿i9-9770K,16GB内存,1G显卡,1T固态硬盘,4T机械硬盘,64位win7操作系统及配套显示器、鼠标、键盘等;安装中央监控软件:组态软件;组态软件编程:根据空调设备布置情况、控制要求及使用单位要求,进行组态编程;编好的程序在中央监控系统管理计算机上运行,监视界面在净化机组监控显示器上显示;含实验室区域自控系统调试。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 6651.58 | 6651.58
本页小计 | [6 empty] | 74945.02
415 | 030501002002 | 输出设备 | (1)名称:彩色打印机 (2)参数及规格:彩色激光打印机,A4幅面,高速USB2.0端口;。 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1015.87 | 1015.87
416 | 030503003026 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-1AP2-KT） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6269.98 | 6269.98
417 | 030503003027 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-1AP1-KT） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 6269.98 | 6269.98
本页小计 | [6 empty] | 13555.83
418 | 030503003028 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-2AP1-KT4） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5037.98 | 5037.98
419 | 030503003029 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-2APKT2） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3749.98 | 3749.98
420 | 030503003030 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-3PLC1） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36061.98 | 36061.98
本页小计 | [6 empty] | 44849.94
421 | 030503003031 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-3PLC2） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36061.98 | 36061.98
422 | 030503003032 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-4PLC1） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 36061.98 | 36061.98
423 | 030503003033 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-4PLC2） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 39421.98 | 39421.98
本页小计 | [6 empty] | 111545.94
424 | 030503003034 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-5PLC1） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 29341.98 | 29341.98
425 | 030503003035 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-1PLC1） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 42221.98 | 42221.98
426 | 030503003036 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-2PLC1） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 65741.98 | 65741.98
本页小计 | [6 empty] | 137305.94
427 | 030503003037 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-2PLC2） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 60701.98 | 60701.98
428 | 030503003038 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-2PLC3） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 59021.98 | 59021.98
429 | 030503003039 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-2PLC4） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 57117.98 | 57117.98
本页小计 | [6 empty] | 176841.94
430 | 030503003040 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-3PLC3） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 57805.98 | 57805.98
431 | 030503003041 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-3PLC4） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 34765.98 | 34765.98
432 | 030503003042 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-4PLC3） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 57805.98 | 57805.98
本页小计 | [6 empty] | 150377.94
433 | 030503003043 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-4PLC4） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 27565.98 | 27565.98
434 | 030503003044 | 控制器 | (1)名称:PLC柜（S-5PLC2） (2)参数及规格:PLC控制,(机组控制箱,控制内容详见设备监控平面图)内含PLC控制器、扩展模块、通讯模块、总线导轨等，控制柜含触控屏(分辨率1280*800、输出接口HDMI)等，不同品牌综合考虑配置，PLC柜控制点位数量综合考虑配置，具体尺寸综合考虑配置。 (3)配套:含控制器，电源，接线端子、中间继电器，含扩展模块(按点表配置不同厂家综合考虑配置)等 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 76941.98 | 76941.98
435 | 030503006027 | 传感器 | (1)名称:压差开关 (2)参数及规格:量程: 0~500Pa, 可调整；输出信号:数字量无源触点信号；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 133 | 198.88 | 26451.04
436 | 030503006028 | 传感器 | (1)名称:风管压力传感器 (2)参数及规格:量程: 0~2000Pa;精度:±1.5Pa；输出信号4~20ma或0~10V；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 59 | 416.42 | 24568.78
本页小计 | [6 empty] | 155527.78
437 | 030503006029 | 传感器 | (1)名称:风管温湿度传感器 (2)参数及规格:温度量程:-30℃~70℃;精度:±0.5℃；湿度量程: 0~95%RH,无冷凝;精度: ±3%；输出信号:4~20ma或0~10V；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 74 | 478.02 | 35373.48
438 | 030503006030 | 传感器 | (1)名称:房间压差传感器 (2)参数及规格:量程: -50~50Pa;精度:±1.5Pa；输出信号4~20mA或0~10V；电源电压:DC/AC24V信号；自带显示窗口 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 118 | 560.48 | 66136.64
439 | 030503006031 | 传感器 | (1)名称:房间温湿度传感器 (2)参数及规格:湿度量程,0%~95% ,精度:±2% RH；温度量程:0℃~50℃;精度: ±0.8℃；输出信号:4~20ma或0~10V；电源电压:DC/AC24V信号；自带显示窗口 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 64 | 534.02 | 34177.28
440 | 030503006032 | 传感器 | (1)名称:氧气传感器 (2)参数及规格:电化学式,自带声光报警功能；量程:0-25%Vol;准确度:±3%FS；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 1123.84 | 3371.52
441 | 030503006033 | 传感器 | (1)名称:水管温度传感器 (2)参数及规格:量程:0~16Bar；自控要求4~20ma或0~10V信号；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 585.74 | 2928.7
本页小计 | [6 empty] | 141987.62
442 | 030503006034 | 传感器 | (1)名称:水管压力传感器 (2)参数及规格:量程:0~1000Pa；自控要求4~20ma或0~10V信号；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 支(台) | 6 | 525.21 | 3151.26
443 | 030503006035 | 传感器 | (1)名称:高温报警温度传感器 (2)参数及规格:温度量程: -40℃~60℃;精度: ±0.8℃；自控要求4~20ma或0~10V信号；电源电压:DC/AC24V信号 (3)含接线盒 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 479.83 | 3838.64
444 | 030502005026 | 双绞线缆 | (1)名称:六类非屏蔽对绞线 (2)规格:UTP-6，含水晶头制安 (3)配线形式:线槽或管内配线，应选择燃烧性能B1级、烟气毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线电缆,并满足无卤低烟性能要求。 (4)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 864.5 | 6.18 | 5342.61
445 | 030411004166 | 配线 | (1)名称:配线RYY2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 12391.47 | 4.48 | 55513.79
446 | 030411004167 | 配线 | (1)名称:配线RYYP2x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 227.55 | 5.04 | 1146.85
447 | 030411004168 | 配线 | (1)名称:配线RYY3x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1756.84 | 5.5 | 9662.62
本页小计 | [6 empty] | 78655.77
448 | 030411004169 | 配线 | (1)名称:配线RYYP3x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 6787.66 | 7.16 | 48599.65
449 | 030411004170 | 配线 | (1)名称:配线RYYP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 14692.27 | 7.26 | 106665.88
450 | 030411004171 | 配线 | (1)名称:配线RVSP4x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 139.95 | 9.5 | 1329.53
451 | 030411004172 | 配线 | (1)名称:配线RYY8x1.0 (2)配线形式:线槽或管内配线 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 152.5 | 10.26 | 1564.65
452 | 030411001263 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20热镀锌导管 (3)敷设方式:明敷(CE或SCE，含吊杆及管卡) (4)含过线盒 (5)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 4869.96 | 25.91 | 126180.66
453 | 030411001264 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费、综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 245.4 | 12.66 | 3106.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1304747.41
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2726478.86
本页小计 | [6 empty] | 287447.13
合 计 | [6 empty] | 12415286.12