## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼消防水工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 3123719.94
1.1 | 实验楼 |  | 3123719.94
2 | 措施项目费 |  | 125705.36
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 67769.27
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 57936.09
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 166372.4
5 | 不含税建安工程造价 |  | 3415797.7
6 | 应纳税费 |  | 115535.94
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 103157.09
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 12378.85
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 3531333.64
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼消防水工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
实验楼
消火栓系统
1 | 031001001082 | 消火栓钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN150 (3)沟槽或法兰连接，含卡箍或法兰及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 2044.53 | 238.41 | 487436.4
2 | 030901002005 | 消火栓钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN100 (3)沟槽或法兰连接，含卡箍或法兰及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 436.18 | 201.86 | 88047.29
3 | 030901002006 | 消火栓钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN65 (3)沟槽或法兰连接，含卡箍或法兰及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 524.84 | 148.2 | 77781.29
本页小计 | [6 empty] | 653264.98
4 | 030901002007 | 消火栓钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN65 (3)螺纹连接，含管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 793.12 | 116.37 | 92295.37
5 | 030901010003 | 室内消火栓 | (1)薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜（带灭火器） (2)1800*700*180,钢制箱体,铝合金外壳,安装方式综合考虑,含DN65消火栓、19mm口径水枪、消防软管卷盘、25m水龙带,消防按钮、指示灯及接线盒,直流喷雾喷枪、含2具灭火器等供货及安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 30 | 1507.77 | 45233.1
6 | 030901010004 | 室内消火栓 | (1)薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压型）（带灭火器） (2)1800*700*180,钢制箱体,铝合金外壳,安装方式综合考虑,含DN65消火栓、19mm口径水枪、消防软管卷盘、25m水龙带,消防按钮、指示灯及接线盒,直流喷雾喷枪、含2具灭火器等供货及安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 166 | 2096.82 | 348072.12
7 | 030901010005 | 室内消火栓 | (1)薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜（试验）（带灭火器） (2)1800*700*180,钢制箱体,铝合金外壳,安装方式综合考虑,含DN65消火栓、19mm口径水枪、消防软管卷盘、25m水龙带,消防按钮、指示灯及接线盒,直流喷雾喷枪、含2具灭火器等供货及安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 套 | 1 | 1507.77 | 1507.77
本页小计 | [6 empty] | 487108.36
8 | 031003003168 | 阀门 | (1)闸阀 (2)DN150，含法兰安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1357.65 | 4072.95
9 | 031003003169 | 阀门 | (1)蝶阀 (2)DN150，含法兰安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 70 | 1061.58 | 74310.6
10 | 031003003170 | 阀门 | (1)蝶阀 (2)DN100，含法兰安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 30 | 627.57 | 18827.1
11 | 030901013006 | 灭火器 | (1)推车式灭火器 (2)MFT/ABC20 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 2 | 694.74 | 1389.48
12 | 030901013007 | 灭火器 | (1)灭火器 (2)MF/ABC5,单具重量5kg（每组2具） (3)含灭火器箱 (4)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 85 | 263.53 | 22400.05
13 | 030901013008 | 灭火器 | (1)无磁灭火器 (2)单具重量5kg（每组2具） (3)含灭火器箱 (4)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 3 | 5591.23 | 16773.69
14 | 030901013009 | 灭火器 | (1)悬挂式超细自动干粉灭火装置 (2)8kg (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 具 | 1 | 552.82 | 552.82
15 | 031003001186 | 螺纹阀门 | (1)自动排气阀(含截止阀) (2)DN20 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 96.02 | 384.08
本页小计 | [6 empty] | 138710.77
16 | 030601002018 | 压力仪表 | (1)压力表 (2)含表弯、表阀等 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 201.43 | 201.43
17 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)消火栓灭火系统调试 (2)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 点 | 197 | 264.79 | 52163.63
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1331449.17
喷淋系统
18 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN150 (3)卡箍连接，含卡箍及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1189.41 | 214.3 | 254890.56
19 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN100 (3)卡箍连接，含卡箍及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1013.16 | 153.62 | 155641.64
20 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN80 (3)卡箍连接，含卡箍及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 383.38 | 146.53 | 56176.67
本页小计 | [6 empty] | 519073.93
21 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN65 (3)卡箍连接，含卡箍及管件、大小头、一般钢套管、预留孔洞，含刷油、色环、文字标识等 (4)含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 (5)含管道试压、冲洗 (6)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 560.46 | 108.05 | 60557.7
22 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN50 (3)连接方式综合考虑，含活接头等管件、一般钢套管、预留孔洞，含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等，含色环、文字标识 (4)含管道试压、冲洗 (5)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1933.13 | 92.75 | 179297.81
23 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN40 (3)连接方式综合考虑，含活接头等管件、一般钢套管、预留孔洞，含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等，含色环、文字标识 (4)含管道试压、冲洗 (5)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1447.11 | 76.72 | 111022.28
24 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN32 (3)连接方式综合考虑，含活接头等管件、一般钢套管、预留孔洞，含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等，含色环、文字标识 (4)含管道试压、冲洗 (5)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 2767.63 | 65.09 | 180145.04
本页小计 | [6 empty] | 531022.83
25 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | (1)内外壁热浸镀锌钢管 (2)DN25 (3)连接方式综合考虑，含活接头等管件、一般钢套管、预留孔洞，含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等，含色环、文字标识 (4)含管道试压、冲洗 (5)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 8003.71 | 57.07 | 456771.73
26 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)直立型喷头 (2)68℃ K=80 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 228 | 33.33 | 7599.24
27 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)下垂型喷头 (2)68℃ K=80 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 82 | 56.97 | 4671.54
28 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)直立型快速响应喷头 (2)68℃ K=80 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4468 | 40.22 | 179702.96
29 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)下垂型快速响应喷头 (2)68℃ K=80 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1348 | 64 | 86272
30 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)直立型快速响应喷头 (2)68℃ K=115 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 48.7 | 1363.6
31 | 030901003010 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)下垂型快速响应喷头 (2)68℃ K=115 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 72.16 | 2020.48
本页小计 | [6 empty] | 738401.55
32 | 030901003011 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)隐蔽式快速响应喷头 (2)68℃ K=80 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 79.45 | 635.6
33 | 030901006002 | 水流指示器 | (1)水流指示器 (2)DN150，含法兰安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 17 | 904.91 | 15383.47
34 | 031003003171 | 阀门 | (1)信号闸阀 (2)DN150，含法兰安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 17 | 1141.35 | 19402.95
35 | 030901007002 | 减压孔板 | (1)减压孔板 (2)DN150，含法兰安装 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 420.7 | 5469.1
36 | 031003003172 | 阀门 | (1)泄空阀 (2)DN50 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 16 | 247 | 3952
37 | 031003003173 | 金属波纹管 | (1)金属波纹管 (2)DN25 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 62.24 | 124.48
38 | 031003001187 | 末端试水阀 | (1)末端试水阀 (2)DN25,含锁闭箱等 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 45.84 | 550.08
39 | 030901008002 | 末端试水装置 | (1)末端试水装置 (2)DN25,含阀、压力表、含锁闭箱等 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 组 | 8 | 290.57 | 2324.56
本页小计 | [6 empty] | 47842.24
40 | 031003001188 | 螺纹阀门 | (1)自动排气阀(含截止阀) (2)DN20 (3)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 96.02 | 672.14
41 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | (1)自动喷水灭火系统调试 (2)综合考虑高层增加费及超高、管井增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 点 | 17 | 448.42 | 7623.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1792270.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3123719.94
本页小计 | [6 empty] | 8295.28
合 计 | [6 empty] | 3123719.94