## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-地下室及人防通风空调工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 3998988.63
1.1 | 地下室通风空调 |  | 3998988.63
2 | 措施项目费 |  | 92800.77
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 85337.43
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 7463.34
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 98504.11
5 | 不含税建安工程造价 |  | 4190293.51
6 | 应纳税费 |  | 141732.48
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 126546.86
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 15185.62
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 4332025.99
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-地下室及人防通风空调工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
地下室通风空调
地下-通风工程
1 | 030108003024 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-01 2.规格:轴流风机风量:7200m3/h,Ws=0.19W/(m3/h),全压:600Pa,功率:2.2kW,转速:1450rpm,噪声:78dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3473.42 | 3473.42
2 | 030108003025 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机SF-B1-01 2.规格:轴流风机风量:5800m3/h,Ws=0.20W/(m3/h),全压:300Pa,功率:1.1kW,转速:1450rpm,噪声:75dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3134.27 | 3134.27
3 | 030108003026 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-02 2.规格:轴流风机风量:15000m3/h,Ws=0.18W/(m3/h),全压:400Pa,功率:3.0kW,转速:1450rpm,噪声:75dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4121.47 | 4121.47
本页小计 | [6 empty] | 10729.16
4 | 030108003027 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机SF-B1-02 2.规格:轴流风机风量:12000m3/h,Ws=0.12W/(m3/h),全压:300Pa,功率:1.5kW,转速:1450rpm,噪声:75dB(A),电源:3/380/50 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4121.47 | 4121.47
5 | 030108003028 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-03 2.规格:轴流风机风量:4200m3/h,Ws=0.14W/(m3/h),全压:350Pa,功率:0.55kW,转速:1450rpm,噪声:68dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
6 | 030108003029 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机SF-B1-03 2.规格:轴流风机风量:3600m3,h,Ws=0.12W/(m3/h),全压:300Pa,功率:0.37kW,转速:1450rpm,噪声:68dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
7 | 030108003030 | 轴流通风机 | 1.名称:壁式轴流风机PF-B1-04 2.规格:风量:200m3/h,Ws=0.10W/(m3/h),全压:100Pa,功率:0.06kW,噪声:<45dB(A),电源:2/220/50, 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 8 | 1484.09 | 11872.72
本页小计 | [6 empty] | 20530.43
8 | 030108003031 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-05 2.规格:轴流风机风量:2000m3/h,全压:300Pa,功率:0.55kW,转速:900rpm,噪声:62dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
9 | 030108003032 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机SF-B1-05 2.规格:轴流风机风量:1600m3/h,全压:300Pa,功率:0.37kW,转速:900rpm,噪声:62dB(A),电源:3/380/50 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
10 | 030108003033 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-06 2.规格:轴流风机风量:4200m3/h,Ws=0.14W/(m3/h),全压:350Pa,功率:0.55kW,转速:1450rpm,噪声:68dB(A),电源:3/380/50 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
11 | 030108003034 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机SF-B1-06 2.规格:轴流风机风量:3600m3/h,Ws=0.12W/(m3/h),全压:300Pa,功率:0.37kW,转速:1450rpm,噪声:68dB(A),电源:3/380/50 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
本页小计 | [6 empty] | 9072.48
12 | 030108001049 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-07 2.规格:管道离心风机风量:400m3/h,全压:200Pa,功率:0.06kW,转速:690rpm,噪声:46dB(A),电源:3/380/50, 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2083.07 | 2083.07
13 | 030108001050 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机PF-B1-08 2.规格:管道离心风机风量:800m3/h,全压:200Pa,功率:0.06kW,转速:1450rpm,噪声:46dB(A),电源:3/380/50 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2083.07 | 2083.07
本页小计 | [6 empty] | 4166.14
14 | 030701010016 | 过滤器 | 1.名称:多效循环化学废气处理装置(吸附型)HX-07 2.规格:设备材质:SUS304,额定风量:7200CMH,风阻:≤400Pa,活性炭填充量:50kg,配电功率:12W/220V,采用超声波浸渍改性活性炭作为化学滤料,通过酸碱中和吸附及氧化分解的原理,主要去除实验室尾气中的酸、碱气态污染物,VOCs,设备包括进风段→改性活性炭吸附段→出风段,有机废气处理效率要求:设备对苯的处理效率应≥99%,对甲苯的处理效率应≥92%,对二甲苯的处理效率应≥97%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%,防爆认证,活性炭碘吸附值>1100mg/g、四氯化碳吸附率>85%、灰分<1、火点>520℃、比表面积>1300m/g、强度>95%,酸性废气化学滤料ME-A对硫化氢穿透时间大于1300min,穿透容量>37%,显示和报警:预留标准485通讯接口,可接入中控系统,显示累积风量和过滤器压差且具备超标报警提示功能,累积风量报警值和压差报警值可通过遥控器进行预设,可与实验室排风机联动。 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 28614.97 | 28614.97
15 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 61.72 | 191.76 | 11835.43
本页小计 | [6 empty] | 40450.4
16 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 27.58 | 159.52 | 4399.56
17 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 484.07 | 134.9 | 65301.04
18 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 110.58 | 160.09 | 17702.75
19 | 030703019014 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑地下室增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 10.64 | 603 | 6415.92
20 | 030702009013 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑地下室增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 14.8 | 267.5 | 3959
本页小计 | [6 empty] | 97778.27
21 | 031208003020 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 17.93 | 942.39 | 16897.05
22 | 030702007011 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 388.49 | 128.41 | 49886
23 | 030703001656 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:1000*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 753.62 | 1507.24
24 | 030703001657 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:1250*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 828.88 | 1657.76
25 | 030703001658 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:1500*1500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2193.72 | 4387.44
26 | 030703001659 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:200*100(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 271.95 | 271.95
本页小计 | [6 empty] | 74607.44
27 | 030703001660 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:200*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 284 | 2556
28 | 030703001661 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:250*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 277.97 | 1111.88
29 | 030703001662 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 290.74 | 581.48
30 | 030703001663 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 298.45 | 895.35
31 | 030703001664 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 308.09 | 616.18
32 | 030703001665 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 338.69 | 1354.76
本页小计 | [6 empty] | 7115.65
33 | 030703001666 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:400*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 374.81 | 2998.48
34 | 030703001667 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 338.69 | 1016.07
35 | 030703001668 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 353.73 | 1061.19
36 | 030703001669 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 402.99 | 3223.92
37 | 030703001670 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*800(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 693.4 | 693.4
38 | 030703001671 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 428.04 | 856.08
本页小计 | [6 empty] | 9849.14
39 | 030703001672 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 458.39 | 916.78
40 | 030703001673 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 642.22 | 642.22
41 | 030703001674 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:800*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 645.24 | 2580.96
42 | 030703001675 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:800*630(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 756.02 | 756.02
43 | 030703001676 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:800*800(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 837.91 | 837.91
44 | 030703001677 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1250*500(含执行机构) 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 787.39 | 1574.78
本页小计 | [6 empty] | 7308.67
45 | 030703001678 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*100 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 113.27 | 113.27
46 | 030703001679 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 453.98 | 453.98
47 | 030703001680 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*120 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 96.81 | 96.81
48 | 030703001681 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*160 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 117.23 | 117.23
49 | 030703001682 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 136.11 | 136.11
50 | 030703001683 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 176.68 | 176.68
51 | 030703001684 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 216.01 | 432.02
52 | 030703001685 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 243.29 | 486.58
本页小计 | [6 empty] | 2012.68
53 | 030703001686 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 291.4 | 291.4
54 | 030703001687 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 332.71 | 332.71
55 | 030703001688 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 335.98 | 671.96
56 | 030703001689 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*800 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 545.76 | 545.76
57 | 030703011090 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:70℃防火风口 2.规格:1500*1500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1384.12 | 2768.24
58 | 030703011091 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:1000*500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 407.62 | 3260.96
59 | 030703011092 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:200*160 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 74.86 | 74.86
60 | 030703011093 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:200*200 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 77.38 | 464.28
本页小计 | [6 empty] | 8410.17
61 | 030703011094 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:250*200 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 80.53 | 80.53
62 | 030703011095 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:320*200 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 93.41 | 373.64
63 | 030703011096 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:320*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 98.45 | 98.45
64 | 030703011097 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:400*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 139.17 | 278.34
65 | 030703011098 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:400*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 147.99 | 443.97
66 | 030703011099 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:500*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 145.24 | 145.24
67 | 030703011100 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:500*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 158.07 | 948.42
本页小计 | [6 empty] | 2368.59
68 | 030703011101 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:500*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 170.67 | 1024.02
69 | 030703011102 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:630*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 207.98 | 415.96
70 | 030703011103 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:630*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 223.86 | 671.58
71 | 030703011104 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB带阀 2.规格:320*160 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 89.38 | 268.14
72 | 030703011105 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB带阀 2.规格:320*200 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 93.41 | 280.23
73 | 030703011106 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB带阀 2.规格:400*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 147.99 | 147.99
74 | 030703011107 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:排风口 2.规格:1200*1100 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 867.72 | 867.72
本页小计 | [6 empty] | 3675.64
75 | 030703011108 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:排烟补风口 2.规格:500*800 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 378.72 | 757.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 298832.3
地下-新风空调工程
76 | 030701003051 | 空调器 | 1.名称:2匹壁式分体空调 2.规格:制冷量:5000w功率:1.6kW/220V一级能效SEER:5.5>3.80(限值)室内噪音:46dB(A)室外噪音:55dB(A) 3.含室内机、室外机、铜管(长度综合考虑)、冷凝水管(长度综合考虑)、管道保温、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 2906.9 | 8720.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8720.7
地下-泵房工程
77 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:立式热水泵CHP-B1-1~3 2.规格:热水循环泵,流量:135m3/h,扬程:38m,转速:2960rpm,功率:22kW,泵体承压:1.6MPa,最高介质温度:80℃,工作效率:85.1%,耗电输冷(热)比:EHR=0.0156<0.0179-,变频水泵 3.安装方式:含减振器及其安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 26458.35 | 79375.05
78 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:立式冷冻水泵CP-B1-1~2 2.规格:热水循环泵,流量:230m3/h,扬程:38m,转速:1480rpm,功率:37kW,泵体承压:1.6MPa,最高介质温度:80℃,工作效率:84.3%,耗电输冷(热)比:ECR=0.0253<0.0342-,变频水泵 3.安装方式:含减振器及其安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 44131.44 | 88262.88
本页小计 | [6 empty] | 177116.07
79 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称:双吸立式冷冻水泵CP-B1-3~5 2.规格:热水循环泵,流量:650m3/h,扬程:38m,转速:1480rpm,功率:90kW,泵体承压:1.6MPa,最高介质温度:80℃,工作效率:84.1%,耗电输冷(热)比:ECR=0.0253<0.0342-,变频水泵 3.安装方式:含减振器及其安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 74358.68 | 223076.04
80 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称:立式冷却水泵CTP-B1-1~2 2.规格:热水循环泵,流量:270m3/h,扬程:32m,转速:1480rpm,功率:30kW,泵体承压:1.6MPa,最高介质温度:80℃,工作效率:83.9%,耗电输冷(热)比:--,变频水泵 3.安装方式:含减振器及其安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 42026.64 | 84053.28
81 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.名称:双吸立式冷却水泵CTP-B1-3~5 2.规格:热水循环泵,流量:775m3/h,扬程:32m,转速:1480rpm,功率:110kW,泵体承压:1.6MPa,最高介质温度:80℃,工作效率:80%,耗电输冷(热)比:--,变频水泵 3.安装方式:含减振器及其安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 88399.97 | 265199.91
82 | 031008012001 | 集水器 | 1.名称:分水器SWT-1000 2.规格直径:1000mm,长度:5220mm,工作压力:1.6MPa, 3.安装方式:含支吊架及保温 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 19992.02 | 19992.02
本页小计 | [6 empty] | 592321.25
83 | 031008012002 | 分水器 | 1.名称:集水器RWT-1000 2.规格直径:1000mm,长度:5220mm,工作压力:1.6MPa, 3.安装方式:含支吊架及保温 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 19992.02 | 19992.02
84 | 031006008003 | 水处理器 | 1.名称:化学加药装置T1 2.规格:设备形式:过滤、防腐、防垢、除垢,流量:1500m3/h,水温:0~95℃,工作压力:1.6MPa,除垢率:95%,灭菌灭藻率:99%,计量泵:4.2L/h/1.4Mpa,功率:0.5KW,闭式循环水系统中具有控制金属腐蚀、在线水质监测功能；开式循环水系统中具有防垢、防腐、杀菌灭藻、在线水质监测、控制浓缩倍数功能；主体由：加药系统、储药系统、水质监测及水质保持、自动控制系统等组成，要求双泵双箱； 3.,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 25334.88 | 25334.88
85 | 031006008004 | 水处理器 | 1.名称:化学加药装置T2 2.规格:设备形式:过滤、防腐、防垢、除垢,流量:1700m3/h,水温:0~60℃,工作压力:1.6MPa,除垢率:95%,灭菌灭藻率:99%,计量泵:4.2L/h/1.4Mpa,功率:0.5KW,闭式循环水系统中具有控制金属腐蚀、在线水质监测功能；开式循环水系统中具有防垢、防腐、杀菌灭藻、在线水质监测、控制浓缩倍数功能；主体由：加药系统、储药系统、水质监测及水质保持、自动控制系统等组成，要求双泵双箱； 3.含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 28430.88 | 28430.88
本页小计 | [6 empty] | 73757.78
86 | 030113011001 | 冷凝器 | 1.名称:冷凝器管道式胶球清洗装置PTU-B1-01 2.规格:发球机:发球水量:≥8m3/h,扬程:≥20m,发球时间:≤3s,捕球器:管径:250mm,长度:970m,局部阻力:<0.5m,承压:1.6MPa,功率:3(380/3/50)KW,收发球水流回路选用两管,水压差机械控制方式,前端配置过滤器,滤网孔径≤1.5mm,、捕球器设有检修孔,工作时无废水 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 21975.17 | 21975.17
87 | 030801001001 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN500 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 138.99 | 1829.81 | 254325.29
88 | 030801001002 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 115.21 | 723.39 | 83341.76
本页小计 | [6 empty] | 359642.22
89 | 030801001003 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 15.35 | 643.8 | 9882.33
90 | 030801001004 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 110.78 | 554.23 | 61397.6
91 | 030801001005 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 30.57 | 396.16 | 12110.61
本页小计 | [6 empty] | 83390.54
92 | 031001001061 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 7.6 | 138.25 | 1050.7
93 | 030801001006 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 9.5 | 108.33 | 1029.14
94 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌钢板保护层 2.厚度:0.7mm厚 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 464.62 | 124.98 | 58068.21
95 | 031208002024 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 17.8 | 2692.37 | 47924.19
96 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN500 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 8706.9 | 60948.3
本页小计 | [6 empty] | 169020.54
97 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 26 | 5230.73 | 135998.98
98 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 4075.03 | 20375.15
99 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 15 | 2757.66 | 41364.9
100 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 2299.87 | 13799.22
101 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 1334.71 | 4004.13
102 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 877.37 | 1754.74
103 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 437.08 | 874.16
本页小计 | [6 empty] | 218171.28
104 | 031003001162 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 68.34 | 136.68
105 | 031003001163 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 46.86 | 890.34
106 | 031003008021 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1668.61 | 1668.61
107 | 031003008022 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 2729.32 | 8187.96
108 | 031003008023 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 3805.9 | 22835.4
109 | 031003008024 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 5688.53 | 56885.3
110 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 25983.63 | 51967.26
本页小计 | [6 empty] | 142571.55
111 | 031003003094 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN300 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 22034.7 | 22034.7
112 | 031003003095 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静音式止回阀 2.型号、规格:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 4270.37 | 17081.48
113 | 031003003096 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静音式止回阀 2.型号、规格:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 5723.91 | 22895.64
114 | 031003003097 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静音式止回阀 2.型号、规格:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 7323.38 | 43940.28
115 | 031003010024 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1099.86 | 2199.72
116 | 031003010025 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 1533.02 | 9198.12
117 | 031003010026 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 2159.16 | 25909.92
本页小计 | [6 empty] | 143259.86
118 | 031003010027 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 3156.98 | 63139.6
119 | 031003003098 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:压差电动旁通阀 2.型号、规格:DN300 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 7073.25 | 7073.25
120 | 030601004009 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 14926.96 | 59707.84
121 | 030601004010 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN300 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 13845.57 | 13845.57
122 | 030601004011 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 12155.68 | 12155.68
123 | 031003003099 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 5076.56 | 5076.56
124 | 031003003100 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 8400.88 | 16801.76
本页小计 | [6 empty] | 177800.26
125 | 031003003101 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:两电动调节阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 16032.34 | 64129.36
126 | 031003003102 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN500 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 20417.65 | 40835.3
127 | 030601002012 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.配不锈钢套管(带阀，含表弯) 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 68 | 128.14 | 8713.52
128 | 030601001004 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.配不锈钢套管 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 19 | 72.07 | 1369.33
129 | 031003001164 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25(带阀) 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 83.74 | 502.44
130 | 031003001165 | 水流开关 | 1.类型:水流开关 2.规格、压力等级:综合考虑满足设计要求 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 434.93 | 3044.51
本页小计 | [6 empty] | 118594.46
131 | 030704001005 | 冷热源空调自控/群控系统 | (1)名称:冷热源空调自控/群控系统 (2)冷热源空调自控/群控系统由施工单位深化，深化图纸应综合考虑为完成本项目冷热源自控/群控系统所需费用，如深化设计费、软硬件购置、套管、控制连线及线管、转换器、传感器、压力表、变送器、DDC控制器、控制器的电源、控制器的编程、通讯模块、变频器、收发器、交换机、工作站、服务器等所有设备材料的采购、安装、测试、调试及运维，施工范围、设备摆放位置调整及深化设计而引起的打洞等费用以及预留管、洞位置的调整发生的费用等，结算时费用不再调整，含智能控制软件费用、设备调试费用(能效满足深化、设计、招标文件要求,投标报价与冷热源设备报价需综合考虑) (3)综合考虑地下室增加费及超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 292224 | 292224
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2538391.67
地下-空调水工程
132 | 031001001062 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 26.73 | 63.66 | 1701.63
本页小计 | [6 empty] | 293925.63
133 | 031001001063 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 24.71 | 143.16 | 3537.48
134 | 031001002020 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 49.63 | 238.7 | 11846.68
135 | 031001002021 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 57.97 | 396.72 | 22997.86
本页小计 | [6 empty] | 38382.02
136 | 031001002022 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 195.2 | 555.49 | 108431.65
137 | 031001002023 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 138.25 | 645.03 | 89175.4
138 | 031001002024 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 203.5 | 666.16 | 135563.56
本页小计 | [6 empty] | 333170.61
139 | 031001002025 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN500 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑地下室增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 32.2 | 1740.86 | 56055.69
140 | 031208002025 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 27.5 | 2694.04 | 74086.1
141 | 031208002026 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级聚氨酯管套 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 2.4 | 4689.79 | 11255.5
142 | 031003003103 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级::DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 705.87 | 1411.74
143 | 031003003104 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 1334.71 | 5338.84
本页小计 | [6 empty] | 148147.87
144 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 2299.87 | 9199.48
145 | 031003003106 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 4075.03 | 16300.12
146 | 031003003107 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 4075.03 | 16300.12
147 | 031003003108 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 5230.73 | 10461.46
148 | 031003003109 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 25983.63 | 25983.63
149 | 031003003110 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 15471.76 | 30943.52
150 | 031003003111 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 11354.15 | 11354.15
本页小计 | [6 empty] | 120542.48
151 | 031003003112 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 7252.4 | 14504.8
152 | 031003003113 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2228.37 | 2228.37
153 | 031003009003 | 补偿器 | 1.类型:波纹管补偿器 2.规格、压力等级:DN350 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 3212.63 | 6425.26
154 | 031003001166 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20(带阀) 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 73.55 | 441.3
155 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2415.96 | 4831.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 670376.26
人防通风系统
156 | 030108003035 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RP-B1-04 2.规格:Q=1800m3/h、H=400Pa、N=1.1kw 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
本页小计 | [6 empty] | 30699.77
157 | 030108003036 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RP-B1-05 2.规格:1450rpm 5200m3/h 258Pa 0.75Kw 70dB(A) 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3134.27 | 3134.27
158 | 030108003037 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RS-B1-03 2.规格:Q=2200m3/h、H=700Pa、N=1.5kw 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
159 | 030108003038 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RS-B1-04 2.规格:Q=4000m3/h、H=1100Pa、N=2.2kw 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
160 | 030108003039 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RS-B1-05 2.规格:Q=6500m3/h、H=700Pa、N=2.2kw 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3254.12 | 3254.12
161 | 030108003040 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RS-B1-06 2.规格:Q=3200m3/h、H=1100Pa、N=3.0kw 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2268.12 | 2268.12
本页小计 | [6 empty] | 13192.75
162 | 030108003041 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RP-B1-01、02 2.规格:L=22500m3/h P=500Pa 额定功率:7.5kW/380V 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 6630.67 | 13261.34
163 | 030108003042 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机RS-B1-01、02 2.规格:L=23750m3/h P=500Pa 额定功率:7.5kW/380V 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 6630.67 | 13261.34
164 | 030108001051 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机RP-B1-03 2.规格:L=2000m3/h P=300Pa 额定功率:0.37kW/380V 3.安装方式:吊装，含型钢底座、减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2189.32 | 2189.32
165 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 21.28 | 191.76 | 4080.65
本页小计 | [6 empty] | 32792.65
166 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 55.75 | 159.74 | 8905.51
167 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 63.48 | 134.97 | 8567.9
168 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 44.94 | 159.55 | 7170.18
本页小计 | [6 empty] | 24643.59
169 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1500＜大边长≤4000 δ=1.2mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 32.5 | 172.53 | 5607.23
170 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板圆形风管 2.规格:δ=3mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑地下室增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 237.18 | 450.88 | 106939.72
171 | 030702001033 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板圆形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 14.7 | 217.24 | 3193.43
本页小计 | [6 empty] | 115740.38
172 | 030702001034 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板圆形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 5.6 | 192.6 | 1078.56
173 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板圆形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 15.6 | 161.5 | 2519.4
174 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板圆形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 37.6 | 162.08 | 6094.21
本页小计 | [6 empty] | 9692.17
175 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:柴油发电机排烟管 2.规格:双层不锈钢316保温烟管,厚度δ=1.5(内)/1.0(外)mm，不小于100mm硅酸铝棉保温层 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、不锈钢波纹管、套管制作安装、主风管三通带风量调节、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑地下室增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 15.8 | 1836.56 | 29017.65
176 | 030703019015 | 柔性接口 | 1.不燃或难燃软接头 2.综合考虑地下室增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 10.74 | 603 | 6476.22
177 | 030702009014 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑地下室增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 15.4 | 267.5 | 4119.5
178 | 030703021015 | 静压箱 | 1.名称:排风联箱 2.规格:4000*1500*1000 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 | 个 | 1 | 6608.63 | 6608.63
179 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:油网过滤器 2.规格:风量1000m3/h 容尘量450g 终阻力53.9Pa,(1x4立式安装) 3.含立式加固框支撑制作安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4300.11 | 4300.11
180 | 030701002002 | 除尘设备 | 1.名称:油网过滤器 2.规格:风量1400m3/h 容尘量450g 终阻力95.6Pa,(1x5立式安装) 3.含立式加固框支撑制作安装 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 5561.34 | 5561.34
本页小计 | [6 empty] | 56083.45
181 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 1.名称:过滤吸收器 2.规格:风量1000m3/h 阻力≤700Pa(含橡胶套管) 3.形式:含专用支架 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 17221.16 | 120548.12
182 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头 2.规格:D315 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 764.41 | 2293.23
183 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头 2.规格:D441 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 971.68 | 1943.36
184 | 030703001690 | 碳钢阀门 | 1.插板阀 2.D666 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 1113.22 | 1113.22
185 | 030703001691 | 碳钢阀门 | 1.插板阀 2.D560 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 945.52 | 945.52
186 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动排气活门 2.型号:PS-D250(含密闭肋套管等) 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 17 | 1232.75 | 20956.75
187 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.双连杆型手电动密闭阀门 2.DN600 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 9783.97 | 19567.94
本页小计 | [6 empty] | 167368.14
188 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.测压装置(旋塞阀) 2.DN15 倾斜式微压计，倾斜式微压计量程为0~200Pa 配铜球阀1个、超压测压管 、含管道穿墙密闭肋 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 318.69 | 637.38
189 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:压差测量管 2.型号:含DN15热镀锌钢管、末端设截止阀、预埋管带密闭肋 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 55.53 | 777.42
190 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.放射性检测取样管 2.含DN32热镀锌钢管、末端设截止阀、预埋管带密闭肋等 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 348.96 | 348.96
191 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.气密测量管 2.DN50，预埋热镀锌钢管DN50、预埋管带密闭肋 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 23 | 343.89 | 7909.47
192 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.尾气检测取样管 2.含DN15热镀锌钢管、末端设截止阀、预埋管带密闭肋 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 37.6 | 75.2
193 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:增压管(球阀) 2.型号:含DN25热镀锌钢管、设截止阀、预埋管带密闭肋 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 403.83 | 403.83
194 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:风量测量装置 2.规格:综合考虑 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个(套) | 2 | 1185.46 | 2370.92
本页小计 | [6 empty] | 12523.18
195 | 030703001692 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.160*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 271.46 | 271.46
196 | 030703001693 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 297.53 | 297.53
197 | 030703001694 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 283.02 | 283.02
198 | 030703001695 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.320*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 290.73 | 290.73
199 | 030703001696 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 308.08 | 308.08
200 | 030703001697 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑地下室增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 374.81 | 374.81
本页小计 | [6 empty] | 1825.63
201 | 030703001698 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:160*120 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 112.79 | 112.79
202 | 030703001699 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:500*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 211.34 | 422.68
203 | 030703001700 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:500*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 235.42 | 235.42
204 | 030703001701 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:800*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 307.68 | 307.68
205 | 030703001702 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:1000*800 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 646.08 | 1292.16
206 | 030703001703 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:1250*800 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 752.22 | 1504.44
207 | 030703001704 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:DN250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 138.86 | 138.86
208 | 030703001705 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:DN400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 214.23 | 214.23
本页小计 | [6 empty] | 4228.26
209 | 030703001706 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多页调节阀 2.规格:DN500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 268.43 | 268.43
210 | 030703001707 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:DN250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 149.4 | 149.4
211 | 030703001708 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:DN300 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 811.65 | 2434.95
212 | 030703001709 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:DN400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 465.16 | 1860.64
213 | 030703001710 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:DN500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 925.95 | 11111.4
214 | 030703001711 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:D250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 166.86 | 166.86
215 | 030703001712 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:D441 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 306.55 | 306.55
216 | 030703011109 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:160*100 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 69.82 | 139.64
本页小计 | [6 empty] | 16437.87
217 | 030703011110 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:250*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 92.94 | 92.94
218 | 030703011111 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:320*200 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 93.41 | 93.41
219 | 030703011112 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:400*250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 139.17 | 139.17
220 | 030703011113 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:400*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 158.07 | 158.07
221 | 030703011114 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:500*320 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 158.07 | 158.07
222 | 030703011115 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:630*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 223.86 | 447.72
223 | 030703011116 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:800*400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 245.28 | 490.56
224 | 030703011117 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:1200*600 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 425.78 | 425.78
本页小计 | [6 empty] | 2005.72
225 | 030703011118 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口DB 2.规格:1600*1200 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 854.92 | 1709.84
226 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:预埋人防钢套管 2.规格:DN250 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 200.71 | 200.71
227 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:预埋人防钢套管 2.规格:DN400 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 200.71 | 401.42
228 | 031002003039 | 套管 | 1.预埋人防钢套管 2.DN500 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 350.31 | 4554.03
229 | 031002003040 | 套管 | 1.预埋人防钢套管 2.DN600 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 350.31 | 1050.93
230 | 031002003041 | 套管 | 1.预埋人防钢套管 2.DN1000 3.综合考虑地下室增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 629.66 | 2518.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 469237.48
通风工程检测、调试
231 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调工程检测、调试 2.综合考虑地下室增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 13430.22 | 13430.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13430.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3998988.63
本页小计 | [6 empty] | 23865.79
合 计 | [6 empty] | 3998988.63