## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼通风空调工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 11486942.74
1.1 | 实验楼通风空调 |  | 11307113.48
1.2 | 通风工程检测、调试 |  | 179829.26
2 | 措施项目费 |  | 344225.92
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 246748.15
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 97477.77
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 475679.42
5 | 不含税建安工程造价 |  | 12306848.08
6 | 应纳税费 |  | 416266.83
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 371666.81
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 44600.02
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 12723114.91
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼通风空调工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 54 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
实验楼通风空调
实验楼通风工程
1 | 030108003043 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪壁式轴流风机PF-WF-01 2.规格:风量:1100m3/h,全压:100Pa,电量:0.2KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<64dB(A),自带外墙防雨百叶及防虫网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1477.51 | 2955.02
2 | 030108003044 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪壁式轴流风机PF-WF-02 2.规格:风量:2500m3/h,全压:100Pa,电量:0.37KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<64dB(A),自带外墙防雨百叶及防虫网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1477.51 | 1477.51
3 | 030108003045 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪壁式轴流风机PF-WF-03 2.规格:风量:2500m3/h,全压:100Pa,电量:0.37KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<64dB(A),自带外墙防雨百叶及防虫网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1477.51 | 1477.51
本页小计 | [6 empty] | 5910.04
4 | 030108003046 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF5B 轴流风机PF-WF-04 2.规格:风量:6400m3/h,全压:400Pa,电量:1.5KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.04W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<76dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3236.55 | 3236.55
5 | 030108003047 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4B 轴流风机PF-WF-05 2.规格:风量:4400m3/h,全压:400Pa,电量:0.75KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.04W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A) 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2122.3 | 2122.3
6 | 030108003048 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4.5A 轴流风机PF-WF-06 2.规格:风量:4100m3/h,全压:350Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.04W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A) 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2122.3 | 2122.3
7 | 030108003049 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4.5C 轴流风机PF-WF-07 2.规格:风量:3000m3/h,全压:350Pa,电量:0.75KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.14W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<75dB(A) 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2122.3 | 2122.3
本页小计 | [6 empty] | 9603.45
8 | 030108001052 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-8~12F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 5 | 2075.12 | 10375.6
9 | 030108001053 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-7F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
10 | 030108001054 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-6F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
本页小计 | [6 empty] | 14525.84
11 | 030108001055 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-5F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
12 | 030108003050 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4B 轴流风机PF-5F-02 2.规格:风量:1250m3/h,全压:300Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
13 | 030108003051 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4B 轴流风机PF-5F-03 2.规格:风量:1250m3/h,全压:300Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
本页小计 | [6 empty] | 6589.82
14 | 030108003052 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4B 轴流风机PF-5F-04 2.规格:风量:2800m3/h,全压:300Pa,电量:0.37KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
15 | 030108003053 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪壁式轴流风机PF-5F-05 2.规格:风量:1100m3/h,全压:100Pa,电量:0.2KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.04W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<64dB(A),自带外墙防雨百叶及防虫网 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1477.51 | 1477.51
16 | 030108001056 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-4F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
本页小计 | [6 empty] | 5809.98
17 | 030108003054 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4.5C 轴流风机PF-4F-02 2.规格:风量:3300m3/h,全压:350Pa,电量:0.75KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.14W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<75dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
18 | 030108003055 | 轴流通风机 | 1.名称:SJG3.5F 轴流风机PF-4F-03 2.规格:风量:2700m3/h,全压:250Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.09W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<61dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
19 | 030108001057 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-3F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
本页小计 | [6 empty] | 6589.82
20 | 030108003056 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF5B 轴流风机PF-3F-02 2.规格:风量:8600m3/h,全压:400Pa,电量:1.5KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.16W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<77dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3978.6 | 3978.6
21 | 030108003057 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4.5C 轴流风机PF-3F-03 2.规格:风量:3300m3/h,全压:350Pa,电量:0.75KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.14W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<75dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
22 | 030108001058 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-2F-01 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
本页小计 | [6 empty] | 8311.07
23 | 030108003058 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4B 轴流风机PF-2F-02 2.规格:风量:1250m3/h,全压:300Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
24 | 030108003059 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF3.5F 轴流风机PF-2F-03 2.规格:风量:7200m3/h,全压:420Pa,电量:1.5KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<79dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4600.8 | 4600.8
25 | 030108003060 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF6.5A 轴流风机PF-1F-01 2.规格:风量:11550m3/h,全压:405Pa,电量:2.2KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.16W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<79dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4107.68 | 4107.68
本页小计 | [6 empty] | 10965.83
26 | 030108003061 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF6A 轴流风机SF-1F-01 2.规格:风量:9250m3/h,全压:350Pa,电量:1.5KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.14W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<78dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 4107.68 | 4107.68
27 | 030108001059 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机PF-1F-02 2.规格:风量:550m3/h,全压:200Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:380V,转速:690rpm,出口噪声:<46dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2075.12 | 2075.12
28 | 030108003062 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF4B 轴流风机PF-1F-03 2.规格:风量:1250m3/h,全压:300Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<70dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
本页小计 | [6 empty] | 8440.15
29 | 030108003063 | 轴流通风机 | 1.名称:GXF3.5F 轴流风机PF-1F-05 2.规格:风量:1250m3/h,全压:300Pa,电量:0.55KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.12W/(m3/h),电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:<61dB(A),防爆风机 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2257.35 | 2257.35
30 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:卫生间排风扇PQS-1 2.规格:风量:100m3/h,全压:100Pa,电量:0.04KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A),排气扇自带止回阀功能 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 16 | 206.64 | 3306.24
31 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:卫生间排风扇PQS-2 2.规格:风量:150m3/h,全压:100Pa,电量:0.04KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A),排气扇自带止回阀功能 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 133 | 206.64 | 27483.12
32 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:卫生间排风扇PQS-3 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A),排气扇自带止回阀功能 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 81 | 206.64 | 16737.84
本页小计 | [6 empty] | 49784.55
33 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:卫生间排风扇PQS-4 2.规格:风量:300m3/h,全压:100Pa,电量:0.1KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A),排气扇自带止回阀功能 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 20 | 206.64 | 4132.8
34 | 030404033006 | 风扇 | 1.名称:卫生间排风扇PQS-5 2.规格:风量:400m3/h,全压:100Pa,电量:0.15KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A),排气扇自带止回阀功能 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 206.64 | 826.56
35 | 030404033007 | 风扇 | 1.名称:排风扇PQS-8 2.规格:风量:800m3/h,全压:100Pa,电量:0.2KW,风机效率:0.7%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A),排气扇自带止回阀功能 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 206.64 | 206.64
36 | 030404033008 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-WF-08 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:0.7%,能效等级:满足能效2级,单位风量耗功率:0.1W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 206.64 | 206.64
37 | 030404033009 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-6~12F-02 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 7 | 206.64 | 1446.48
本页小计 | [6 empty] | 6819.12
38 | 030404033010 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-5F-06 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 206.64 | 826.56
39 | 030404033011 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-4F-05 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 206.64 | 206.64
40 | 030404033012 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-3F-04 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 206.64 | 619.92
41 | 030404033013 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-2F-04 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 206.64 | 619.92
42 | 030404033014 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇PF-1F-06 2.规格:风量:200m3/h,全压:100Pa,电量:0.06KW,风机效率:-%,能效等级:-,单位风量耗功率:-W/(m3/h),电压:220V,转速:-rpm,出口噪声:<45dB(A), 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 206.64 | 619.92
本页小计 | [6 empty] | 2892.96
43 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 647.09 | 187.74 | 121484.68
44 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 54.45 | 156.59 | 8526.33
45 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 428.97 | 132.66 | 56907.16
本页小计 | [6 empty] | 186918.17
46 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 56.66 | 157.03 | 8897.32
47 | 030703019016 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 33.46 | 591.85 | 19803.3
48 | 030702009015 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 9.8 | 260.57 | 2553.59
49 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:卫生间排风专用铝箔软管 2.规格:φ110 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 138 | 27.94 | 3855.72
50 | 031208003021 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 19.03 | 931.04 | 17717.69
51 | 030702007012 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 407.19 | 126.5 | 51509.54
52 | 030702007013 | 防火板(耐火极限≤3h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:12mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 36 | 143.44 | 5163.84
本页小计 | [6 empty] | 109501
53 | 030703001713 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:1000*500(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 745.52 | 1491.04
54 | 030703001714 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:120*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 148 | 265.8 | 39338.4
55 | 030703001715 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:160*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 268.68 | 3224.16
56 | 030703001716 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:160*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 272.54 | 1907.78
57 | 030703001717 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:200*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 276.39 | 1934.73
58 | 030703001718 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:200*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 37 | 281.21 | 10404.77
本页小计 | [6 empty] | 58300.88
59 | 030703001719 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:250*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 287.23 | 1723.38
60 | 030703001720 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:250*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 21 | 294.75 | 6189.75
61 | 030703001721 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*100(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 276.39 | 4975.02
62 | 030703001722 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 280.24 | 840.72
63 | 030703001723 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*160(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 287.95 | 287.95
64 | 030703001724 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*200(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 295.66 | 295.66
本页小计 | [6 empty] | 14312.48
65 | 030703001725 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 305.3 | 1831.8
66 | 030703001726 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 318.78 | 637.56
67 | 030703001727 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:320*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 352.25 | 352.25
68 | 030703001728 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:400*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 286.03 | 286.03
69 | 030703001729 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:400*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 335.4 | 1006.2
70 | 030703001730 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:400*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 352.25 | 704.5
本页小计 | [6 empty] | 4818.34
71 | 030703001731 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 399.04 | 798.08
72 | 030703001732 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 397.54 | 795.08
73 | 030703001733 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 424.09 | 848.18
74 | 030703001734 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:800*250(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 423.13 | 423.13
75 | 030703001735 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:800*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 598.6 | 598.6
76 | 030703001736 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1000*500(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 711.17 | 2133.51
本页小计 | [6 empty] | 5596.58
77 | 030703001737 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:320*120(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 380.34 | 1141.02
78 | 030703001738 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:320*160(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 387.8 | 1163.4
79 | 030703001739 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:320*200(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 395.27 | 790.54
80 | 030703001740 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*200(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 404.6 | 404.6
81 | 030703001741 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500*250(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 447.03 | 1341.09
82 | 030703001742 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*250(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 488.15 | 1464.45
83 | 030703001743 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 520.81 | 520.81
本页小计 | [6 empty] | 6825.91
84 | 030703001744 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 113.88 | 227.76
85 | 030703001745 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 190.89 | 190.89
86 | 030703001746 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:100*100 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 82.59 | 247.77
87 | 030703001747 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*500 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 451.76 | 451.76
88 | 030703001748 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*600 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 517.31 | 517.31
89 | 030703001749 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:120*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 85.48 | 256.44
90 | 030703001750 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1200*600 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 623.36 | 623.36
91 | 030703001751 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:160*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 88.63 | 177.26
本页小计 | [6 empty] | 2692.55
92 | 030703001752 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*100 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 89.15 | 89.15
93 | 030703001753 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 97.02 | 679.14
94 | 030703001754 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 108.82 | 435.28
95 | 030703001755 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*100 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 103.41 | 1861.38
96 | 030703001756 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 107.6 | 645.6
97 | 030703001757 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 116 | 116
98 | 030703001758 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 124.39 | 124.39
99 | 030703001759 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 191.18 | 382.36
本页小计 | [6 empty] | 4333.3
100 | 030703001760 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 214.12 | 428.24
101 | 030703001761 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 241.4 | 241.4
102 | 030703001762 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*400 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 333.76 | 667.52
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 530879
实验楼新风空调工程
103 | 030701003052 | 空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组PAU-4F-2 2.规格:风机段:L:3400CMH,余压Py:350Pa,N:1.5KW,Ws:0.18W/CMH,表冷段:QL:54.3KW,QR:59.2KW,水阻力:41.2kPa,噪声:61dB(A),空调、新风机组均自带控制箱及变频控制箱,静电过滤器设置有效接地装置,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11700.94 | 11700.94
本页小计 | [6 empty] | 13038.1
104 | 030701003053 | 空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组PAU-3F-2 2.规格:风机段:L:3400CMH,余压Py:350Pa,N:1.5KW,Ws:0.18W/CMH,表冷段:QL:54.3KW,QR:59.2KW,水阻力:41.2kPa,噪声:61dB(A),空调、新风机组均自带控制箱及变频控制箱,静电过滤器设置有效接地装置,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11700.94 | 11700.94
105 | 030701003054 | 空调器 | 1.名称:吊顶式新风机组PAU-1F-1 2.规格:风机段:L:3000CMH,余压Py:350Pa,N:1KW,Ws:0.18W/CMH,表冷段:QL:39.1KW,QR:42.6KW,水阻力:57kPa,噪声:62dB(A),空调、新风机组均自带控制箱及变频控制箱,静电过滤器设置有效接地装置,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10037.03 | 10037.03
本页小计 | [6 empty] | 21737.97
106 | 030701003055 | 空调器 | 1.名称:新风机组PAU-8~12F-1 2.规格:风机段:L:7500CMH,余压Py:450Pa,N:2KW,风机效率:75%,Ws:0.1W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:93.8kW,QR:80.9kW,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,微静电除尘过滤器:PM2.5一次净化效率(风速2.5m/s)≥90,初阻力≤10Pa,1h臭氧增加量0.003mg/m3,功率<35W,输出电压5.9kV,电源220V/50Hz,变频调速,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 5 | 36335.96 | 181679.8
107 | 030701003056 | 空调器 | 1.名称:新风机组PAU-6F-1 2.规格:风机段:L:6500CMH,余压Py:450Pa,N:2KW,风机效率:75%,Ws:0.1W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:81.4kW,QR:70.2kW,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,微静电除尘过滤器:PM2.5一次净化效率(风速2.5m/s)≥90,初阻力≤10Pa,1h臭氧增加量0.003mg/m3,功率<35W,输出电压5.9kV,电源220V/50Hz,变频调速,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 34556.06 | 34556.06
本页小计 | [6 empty] | 216235.86
108 | 030701003057 | 空调器 | 1.名称:新风机组PAU-5、7F-1 2.规格:风机段:L:6000CMH,余压Py:450Pa,N:2KW,风机效率:75%,Ws:0.1W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:75.1kW,QR:64.8kW,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,微静电除尘过滤器:PM2.5一次净化效率(风速2.5m/s)≥90,初阻力≤10Pa,1h臭氧增加量0.003mg/m3,功率<35W,输出电压5.9kV,电源220V/50Hz,变频调速,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 31413.5 | 62827
109 | 030701003058 | 空调器 | 1.名称:新风机组PAU-4F-1 2.规格:风机段:L:5000CMH,余压Py:450Pa,N:2KW,风机效率:75%,Ws:0.1W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:57.6kW,QR:49.7kW,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,微静电除尘过滤器:PM2.5一次净化效率(风速2.5m/s)≥90,初阻力≤10Pa,1h臭氧增加量0.003mg/m3,功率<35W,输出电压5.9kV,电源220V/50Hz,变频调速,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 28273.6 | 28273.6
本页小计 | [6 empty] | 91100.6
110 | 030701003059 | 空调器 | 1.名称:新风机组PAU-3F-1 2.规格:风机段:L:4000CMH,余压Py:450Pa,N:2KW,风机效率:75%,Ws:0.1W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:47.6kW,QR:41.1kW,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,微静电除尘过滤器:PM2.5一次净化效率(风速2.5m/s)≥90,初阻力≤10Pa,1h臭氧增加量0.003mg/m3,功率<35W,输出电压5.9kV,电源220V/50Hz,变频调速,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 25545.95 | 25545.95
111 | 030701003060 | 空调器 | 1.名称:新风机组PAU-2F-1 2.规格:风机段:L:3000CMH,余压Py:450Pa,N:2KW,风机效率:75%,Ws:0.1W/CMH,噪声:70dB(A),表冷段:QL:47.6kW,QR:41.1kW,初效过滤器:板式G4,中效过滤器:电子F8,微静电除尘过滤器:PM2.5一次净化效率(风速2.5m/s)≥90,初阻力≤10Pa,1h臭氧增加量0.003mg/m3,功率<35W,输出电压5.9kV,电源220V/50Hz,变频调速,含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.安装方式:落地安装,含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 21558.6 | 21558.6
112 | 030701004018 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-002 2.规格:额定风量H:L=510m3/h,额定风量M:L=380m3/h,额定风量L:L=255m3/h,Th=50PaQ(冷)=2782WQ(热)=5200WN=50W噪声34dB(A)水阻力(冷):14kPa水阻力(热):12kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1282.87 | 2565.74
本页小计 | [6 empty] | 49670.29
113 | 030701004019 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-003 2.规格:额定风量H:L=680m3/h,额定风量M:L=510m3/h,额定风量L:L=340m3/h,Th=50PaQ(冷)=3570WQ(热)=6500WN=65W噪声36dB(A)水阻力(冷):26kPa水阻力(热):21kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 171 | 1377.56 | 235562.76
114 | 030701004020 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-004 2.规格:额定风量H:L=850m3/h,额定风量M:L=640m3/h,额定风量L:L=425m3/h,Th=50PaQ(冷)=4197WQ(热)=7870WN=86W噪声37dB(A)水阻力(冷):36kPa水阻力(热):30kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 76 | 1450.79 | 110260.04
115 | 030701004021 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-005 2.规格:额定风量H:L=1020m3/h,额定风量M:L=780m3/h,额定风量L:L=510m3/h,Th=50PaQ(冷)=5200WQ(热)=9800WN=105W噪声37dB(A)水阻力(冷):18kPa水阻力(热):14kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 268 | 1477.56 | 395986.08
116 | 030701004022 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-006 2.规格:额定风量H:L=1360m3/h,额定风量M:L=1030m3/h,额定风量L:L=680m3/h,Th50PaQ(冷)=6882WQ(热)=13000WN=150W噪声42dB(A)水阻力(冷):40kPa水阻力(热):35kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 21 | 1585.47 | 33294.87
本页小计 | [6 empty] | 775103.75
117 | 030701004023 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-008 2.规格:额定风量H:L=1700m3/h,额定风量M:L=1290m3/h,额定风量L:L=850m3/h,Th=50PaQ(冷)=8200WQ(热)=14900WN=190W噪声45dB(A)水阻力(冷):28kPa水阻力(热):23kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 17 | 2043.62 | 34741.54
118 | 030701004024 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-010 2.规格:额定风量H:L=2040m3/h,额定风量M:L=1540m3/h,额定风量L:L=1020m3/h,Th-50PaQ(冷)9613WQ(热)=18800WN-230W噪声46dB(A)水阻力(冷):40kPa水阻力(热):36kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2147.91 | 2147.91
119 | 030701004025 | 风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管FP-012 2.规格:额定风量H:L=2380m3/h,额定风量M:L=1850m3/h,额定风量L:L=1190m3/h,Th=50PaQ(冷)=11700WQ(热)=22100WN270w噪声47dB(A)水阻力(冷):30kPa水阻力(热):25kPa 3.含减振器及其安装 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 2322.55 | 4645.1
120 | 030404034037 | 风机盘管控制面板 | 1.名称:风机盘管液晶控制面板 2.规格:满足设计要求(含底盒) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 558 | 211.36 | 117938.88
本页小计 | [6 empty] | 159473.43
121 | 030701010017 | 空气净化器 | 1.名称:风盘微静电空气净化器MCW400V-L 2.规格:净化形式:驻极微静电,净化效率(1.5m/s):95%,阻力(Pa):<20,电源单相220V50Hz 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 902.58 | 902.58
122 | 030701010018 | 空气净化器 | 1.名称:风盘微静电空气净化器MCW600V-L 2.规格:净化形式:驻极微静电,净化效率(1.5m/s):95%,阻力(Pa):<20,电源单相220V50Hz 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 188 | 688.33 | 129406.04
123 | 030701010019 | 空气净化器 | 1.名称:风盘微静电空气净化器MCW800V-L 2.规格:净化形式:驻极微静电,净化效率(1.5m/s):95%,阻力(Pa):<20,电源单相220V50Hz 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 154 | 1275.06 | 196359.24
124 | 030701010020 | 空气净化器 | 1.名称:风盘微静电空气净化器MCW1000V-L 2.规格:净化形式:驻极微静电,净化效率(1.5m/s):95%,阻力(Pa):<20,电源单相220V50Hz 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 6 | 1450.86 | 8705.16
125 | 030701010021 | 空气净化器 | 1.名称:风盘微静电空气净化器MCW1200V-L 2.规格:净化形式:驻极微静电,净化效率(1.5m/s):95%,阻力(Pa):<20,电源单相220V50Hz 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1536.36 | 3072.72
本页小计 | [6 empty] | 338445.74
126 | 030701010022 | 空气净化器 | 1.名称:风盘微静电空气净化器MCW1400V-L 2.规格:净化形式:驻极微静电,净化效率(1.5m/s):95%,阻力(Pa):<20,电源单相220V50Hz 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 1652.76 | 1652.76
127 | 030701003061 | 空调器 | 1.名称:5匹柜式分体空调 2.规格:制冷量:12000w功率:3.9kW/220V一级能效SEER:4.25>3.80(限值)室内噪音:46dB(A)室外噪音:62dB(A) 3.含室内机、室外机、铜管(长度综合考虑)、冷凝水管(长度综合考虑)、管道保温、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 7143.73 | 7143.73
128 | 030701003062 | 空调器 | 1.名称:1匹壁式分体空调 2.规格:制冷量:2600w功率:1.6kW/220V一级能效APF:5.16>3.10(限值)制热量:6300w功率:1.12kW/220V室内噪音:40dB(A)室外噪音:55dB(A) 3.含室内机、室外机、铜管(长度综合考虑)、冷凝水管(长度综合考虑)、管道保温、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2412.66 | 2412.66
129 | 030701003063 | 空调器 | 1.名称:2匹壁式分体空调 2.规格:制冷量:5000w功率:1.6kW/220V一级能效SEER:5.5>3.80(限值)室内噪音:46dB(A)室外噪音:55dB(A) 3.含室内机、室外机、铜管(长度综合考虑)、冷凝水管(长度综合考虑)、管道保温、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 10 | 2894.48 | 28944.8
本页小计 | [6 empty] | 40153.95
130 | 030701003064 | 空调器 | 1.名称:3匹壁式分体空调 2.规格:制冷量:7300w功率:2.2kW/220V一级能效SEER:5.25>3.80(限值)室内噪音:47dB(A)室外噪音:55dB(A)室 3.含室内机、室外机、铜管(长度综合考虑)、冷凝水管(长度综合考虑)、管道保温、套管、吊托支架、冷媒填充/追加、控制器等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 4534.23 | 9068.46
131 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:0＜大边长≤450 δ=0.5mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 2148.39 | 187.8 | 403467.64
132 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:450＜大边长≤630 δ=0.6mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 425.3 | 156.54 | 66576.46
本页小计 | [6 empty] | 479112.56
133 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:630＜大边长≤1000 δ=0.75mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 5005.04 | 132.72 | 664268.91
134 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1000＜大边长≤1500 δ=1.0mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 6.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 716.98 | 157.05 | 112601.71
135 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:1500＜大边长≤4000 δ=1.2mm 3.风管法兰、加固框架、含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含温度风量测定孔、套管制作安装、孔洞预留及不锈钢防虫网等 5.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 36.12 | 169.99 | 6140.04
136 | 030703019017 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃软接头 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 493.87 | 591.85 | 292296.96
137 | 030702009016 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 54.7 | 260.57 | 14253.18
本页小计 | [6 empty] | 1089560.8
138 | 031208003022 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 298.89 | 2488.78 | 743871.45
139 | 031208003023 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉 2.绝热厚度:50mm厚，容重100kg/m3 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 9.18 | 931.04 | 8546.95
140 | 030702007014 | 防火板(耐火极限≤2h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:9mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 156.52 | 126.5 | 19799.78
141 | 030702007015 | 防火板(耐火极限≤3h) | 1.名称:100%无石棉防火板 2.规格:12mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 56 | 143.44 | 8032.64
142 | 030703020064 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:900*400*900 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 1712.5 | 10275
143 | 030703020065 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*400*900 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 1475.67 | 5902.68
144 | 030703020066 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*320*900 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 1118.6 | 7830.2
本页小计 | [6 empty] | 804258.7
145 | 030703020067 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*320*900 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1050.47 | 2100.94
146 | 030703001763 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:120*100(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 13 | 264.35 | 3436.55
147 | 030703001764 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:160*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 268.68 | 1612.08
148 | 030703001765 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:200*100(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 269.17 | 3768.38
149 | 030703001766 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:200*120(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 271.57 | 271.57
150 | 030703001767 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:500*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 399.04 | 399.04
本页小计 | [6 empty] | 11588.56
151 | 030703001768 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 424.09 | 1696.36
152 | 030703001769 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:800*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 637.14 | 1911.42
153 | 030703001770 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀FHF 2.规格:900*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 661.23 | 3967.38
154 | 030703001771 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1200*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 699.5 | 2098.5
155 | 030703001772 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1200*600(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 839.48 | 6715.84
156 | 030703001773 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630*320(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 489.09 | 978.18
本页小计 | [6 empty] | 17367.68
157 | 030703001774 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 518.48 | 518.48
158 | 030703001775 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*400(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 558.13 | 558.13
159 | 030703001776 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:200*100(含执行机构) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 369.61 | 2587.27
160 | 030703001777 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:120*100 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 114 | 106.65 | 12158.1
161 | 030703001778 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:120*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 28 | 108.1 | 3026.8
162 | 030703001779 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 94 | 110.99 | 10433.06
163 | 030703001780 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*100 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 38 | 111.47 | 4235.86
164 | 030703001781 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 113.88 | 455.52
本页小计 | [6 empty] | 33973.22
165 | 030703001782 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 118.7 | 118.7
166 | 030703001783 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*100 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 15 | 114.49 | 1717.35
167 | 030703001784 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 117.49 | 117.49
168 | 030703001785 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 123.52 | 741.12
169 | 030703001786 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 122.55 | 2205.9
170 | 030703001787 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 147.6 | 1033.2
171 | 030703001788 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 147.6 | 147.6
172 | 030703001789 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*120 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 128.34 | 513.36
本页小计 | [6 empty] | 6594.72
173 | 030703001790 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 7 | 137.97 | 965.79
174 | 030703001791 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:830*200 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 212.95 | 212.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4147257.51
实验楼空调水工程
175 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称:矩形横流式冷却塔CT-1 2.规格:塔体材质:镀锌钢板,冷却水量:350m3/h,进风湿球温度:28℃,进塔水温:37℃,出塔水温:32℃,塔体扬程:4.8M,风机功率:7.5KW,机组噪声:61dB(A),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.含自带检修梯、减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 124359.1 | 124359.1
176 | 030113017002 | 冷却塔 | 1.名称:矩形横流式冷却塔CT-2 2.规格:塔体材质:镀锌钢板,冷却水量:500m3/h,进风湿球温度:28℃,进塔水温:37℃,出塔水温:32℃,塔体扬程:4.8M,风机功率:5.5KW,机组噪声:63dB(A),含自带控制箱/柜、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节 3.含自带检修梯、减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 239559.1 | 958236.4
本页小计 | [6 empty] | 1083774.24
177 | 030113001003 | 冷水机组 | 1.名称:螺杆式风冷热泵机组CH-1~2 2.规格:制热量:703kW,冬季:供水温度:50℃,回水温度:45℃,流量:33.3L/S,阻力:76KPa,污垢系数:0.044m2K/kW,工作压力:1MPa,电源:380V-3-50V-￠-Hz,制热输入功率:183.1KW,风机输入功率:24KW,能效比:4COP(R),IPLV:4,机组定频,带控制、启动柜并预留接口接入自控系统 3.含减振器及其安装等 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 588991.45 | 1177982.9
178 | 031006015016 | 水箱 | 1.名称:膨胀定压水箱ST-1 2.规格:材质:不锈钢,有效容积:3m3,工作压力:1MPa, 3.含水箱消毒冲洗 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 11926.66 | 11926.66
179 | 031001001064 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 83.32 | 62.36 | 5195.84
180 | 031001001065 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 6.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 7.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 8.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 9.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1714.9 | 76.69 | 131515.68
本页小计 | [6 empty] | 1326621.08
181 | 031001001066 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 3357.64 | 88.68 | 297755.52
182 | 031001001067 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 697.99 | 92.16 | 64326.76
183 | 031001001068 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 901.64 | 109.22 | 98477.12
本页小计 | [6 empty] | 460559.4
184 | 031001001069 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 692.47 | 127.22 | 88096.03
185 | 031001001070 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 800.16 | 141.14 | 112934.58
186 | 031001001071 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 6.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 7.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 8.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 9.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 172.6 | 179.47 | 30976.52
本页小计 | [6 empty] | 232007.13
187 | 031001002026 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 287.75 | 197.68 | 56882.42
188 | 031001002027 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 77.78 | 237.26 | 18454.08
189 | 031001002028 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 398.86 | 390.91 | 155918.36
本页小计 | [6 empty] | 231254.86
190 | 031001002029 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 233.05 | 551.09 | 128431.52
191 | 031001002030 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 92.53 | 641.7 | 59376.5
192 | 031001002031 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN500 3.连接形式:综合考虑 4.含管道试压、消毒、冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 245 | 1730.86 | 424060.7
193 | 031208002027 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 125.51 | 2660.39 | 333905.55
本页小计 | [6 empty] | 945774.27
194 | 031208002028 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级聚氨酯管套 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 4.5 | 4679.26 | 21056.67
195 | 031208007009 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌钢板保护层 2.厚度:0.5mm厚 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 865.05 | 111.55 | 96496.33
196 | 031003001167 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 46.47 | 371.76
197 | 031003001168 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 497 | 67.87 | 33731.39
198 | 031003001169 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 628 | 92.51 | 58096.28
199 | 031003001170 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 178.77 | 715.08
200 | 031003001171 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 241 | 208.59 | 50270.19
201 | 031003001172 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 314 | 594.02 | 186522.28
本页小计 | [6 empty] | 447259.98
202 | 031003008025 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 55.53 | 222.12
203 | 031003008026 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 241 | 85.33 | 20564.53
204 | 031003008027 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 314 | 132.84 | 41711.76
205 | 031003008028 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 230.78 | 230.78
206 | 031003008029 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 475.55 | 4279.95
207 | 031003008030 | 除污器(过滤器) | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 685.35 | 3426.75
208 | 031003008031 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 2715.84 | 5431.68
209 | 031003010028 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 45 | 360
本页小计 | [6 empty] | 76227.57
210 | 031003010029 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 497 | 75.68 | 37612.96
211 | 031003010030 | 软接头(软管) | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 628 | 146.63 | 92083.64
212 | 031003010031 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 176.59 | 353.18
213 | 031003010032 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN65 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 402.21 | 7239.78
214 | 031003010033 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN80 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 10 | 523.11 | 5231.1
215 | 031003010034 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 787.32 | 3149.28
216 | 031003010035 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 54 | 1519.54 | 82055.16
217 | 031003010036 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN300 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 2625.08 | 47251.44
本页小计 | [6 empty] | 274976.54
218 | 031003001173 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 909.05 | 909.05
219 | 031003001174 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1343.22 | 2686.44
220 | 031003001175 | 螺纹阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 1655.99 | 6623.96
221 | 031003003114 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 1979.84 | 23758.08
222 | 031003003115 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 2223.41 | 44468.2
223 | 031003003116 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 3326.13 | 29935.17
224 | 031003003117 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 4405.17 | 8810.34
225 | 031003003118 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 7243.14 | 28972.56
本页小计 | [6 empty] | 146163.8
226 | 031003003119 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 11340.67 | 11340.67
227 | 030601004012 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN40 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2057.09 | 2057.09
228 | 030601004013 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN50 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3183.99 | 3183.99
229 | 030601004014 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 13 | 3707.61 | 48198.93
230 | 030601004015 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 19 | 5009.58 | 95182.02
231 | 030601004016 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 10 | 5887.78 | 58877.8
232 | 030601004017 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 7336.59 | 14673.18
本页小计 | [6 empty] | 233513.68
233 | 030601004018 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 4 | 8200.5 | 32802
234 | 030601004019 | 流量仪表 | 1.名称:能量计 2.规格:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 3 | 9953.67 | 29861.01
235 | 031003003120 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动双位调节阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 14 | 6679.77 | 93516.78
236 | 031003003121 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动双位调节阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 10097.14 | 80777.12
237 | 031003001176 | 螺纹阀门 | 1.类型:一体电动平衡调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 2283.46 | 2283.46
238 | 031003003122 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:一体电动平衡调节阀 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 9 | 3974.84 | 35773.56
239 | 031003003123 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:一体电动平衡调节阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 5 | 4476.71 | 22383.55
本页小计 | [6 empty] | 297397.48
240 | 031003003124 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1884.63 | 3769.26
241 | 031003003125 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:波纹管补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 1033.2 | 4132.8
242 | 031003003126 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:波纹管补偿器 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 1519.54 | 3039.08
243 | 031003003127 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 5208.86 | 41670.88
244 | 031003003128 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 18 | 4057.17 | 73029.06
245 | 031003003129 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 4057.17 | 8114.34
246 | 031003003130 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 68 | 2286.39 | 155474.52
本页小计 | [6 empty] | 289229.94
247 | 031003003131 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 1325.45 | 10603.6
248 | 031003003132 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 8 | 1063.36 | 8506.88
249 | 031003003133 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 871.25 | 17425
250 | 031003003134 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 62 | 700.91 | 43456.42
251 | 031003003135 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 66 | 548.69 | 36213.54
252 | 031003003136 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.含法兰安装 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 33 | 433.88 | 14318.04
253 | 031003001177 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜闸板阀 2.规格、压力等级:DN40 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 142.56 | 570.24
本页小计 | [6 empty] | 131093.72
254 | 031003001178 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜闸板阀 2.规格、压力等级:DN32 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 38 | 92.51 | 3515.38
255 | 031003001179 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 67.87 | 135.74
256 | 031003001180 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 46.47 | 92.94
257 | 030601002013 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.配不锈钢套管(带阀，含表弯) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 36 | 125.97 | 4534.92
258 | 030601001005 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.配不锈钢套管 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 支 | 37 | 71.18 | 2633.66
259 | 031003001181 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25(带阀) 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 128 | 82.55 | 10566.4
260 | 031003001182 | 水流开关 | 1.类型:水流开关 2.规格、压力等级:综合考虑满足设计要求 3.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 433.97 | 867.94
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6197021.93
实验室冷凝水工程
本页小计 | [6 empty] | 22346.98
261 | 031001001072 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 156 | 62.45 | 9742.2
262 | 031001001073 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 3222.06 | 76.69 | 247099.78
263 | 031001001074 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 932.05 | 88.68 | 82654.19
本页小计 | [6 empty] | 339496.17
264 | 031001001075 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 46.5 | 92.36 | 4294.74
265 | 031001001076 | 镀锌钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管(冷凝水) 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.管道试压、消毒及冲洗、色环、标识等 5.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 6.含管件、法兰、清扫口、盲板/管帽、木垫块、管道隔振、开孔/洞、孔洞封堵、套管制作安装等 7.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 8.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 161.65 | 109.01 | 17621.47
266 | 031208002029 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自粘复合防火铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:综合考虑,满足设计要求 3.含管件、法兰、阀门、盲板/封堵等保温 4.综合考虑高层建筑增加费及超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 24.3 | 2902.99 | 70542.66
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 431955.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11307113.48
通风工程检测、调试
267 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调工程检测、调试 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 179829.26 | 179829.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 179829.26
本页小计 | [6 empty] | 272288.13
合 计 | [6 empty] | 11486942.74