## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物楼通防排烟工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 275747.49
1.1 | 动物楼防排烟工程 |  | 273658.75
1.2 | 防排烟工程检测、调试 |  | 2088.74
2 | 措施项目费 |  | 7058.88
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 5898.14
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1160.74
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 5528.5
5 | 不含税建安工程造价 |  | 288334.87
6 | 应纳税费 |  | 9752.64
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 8707.71
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1044.93
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 298087.51
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物楼通防排烟工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
动物楼防排烟工程
1 | 030108003085 | 轴流通风机 | 1.名称:高效低噪轴流风机PY-4F-02 2.规格:风量:37500m3/h,全压:720Pa,电量:15KW,电压:380V,转速:1450rpm,出口噪声:86dB(A), 3.安装方式:吊装,含减振器及其安装等 4.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.综合考虑超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 10102.56 | 10102.56
2 | 030702007022 | 复合型风管(0.5~1.0h) | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限为0.5~1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，钢板的厚度须满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)高压系统的要求，板材厚度为20mm,漂珠防火隔热板为A1级不燃材料，烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求，防火隔热层为漂珠防火隔热板，漂珠防火隔热板面层为彩钢板，彩钢板厚度为0.2mm,漂珠防火隔热板100%不含石棉; 3.形状、接口形式:综合考虑,满足设计要求 4.支架形式、材质:含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、套管制作安装、管道隔振、防腐硬木、电位连结、孔洞预留及防虫网等 6.综合考虑超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 909.82 | 207.19 | 188505.61
本页小计 | [6 empty] | 198608.17
3 | 030702007023 | 复合型风管(2h) | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限为2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，钢板的厚度须满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)高压系统的要求，板材厚度为40mm,漂珠防火隔热板为A1级不燃材料，烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求，防火隔热层为漂珠防火隔热板，漂珠防火隔热板面层为彩钢板，彩钢板厚度为0.2mm,漂珠防火隔热板100%不含石棉; 3.形状、接口形式:综合考虑,满足设计要求 4.支架形式、材质:含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 5.风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、套管制作安装、管道隔振、防腐硬木、电位连结、孔洞预留及防虫网等 6.综合考虑超高增加费 7.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 45.6 | 219.66 | 10016.5
4 | 030703019022 | 柔性接口 | 1.名称:硅橡胶布不燃软接 2.综合考虑超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 1.58 | 571.62 | 903.16
5 | 030702009019 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片制作安装 2.综合考虑超高增加费 3.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 14.18 | 247.96 | 3516.07
6 | 030703B001005 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:无机纤维组织物 3.含控制系统(控制箱、电机、按钮及控制箱到挡烟垂壁的配管、控制线、凿槽及恢复等) 4.综合考虑超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m2 | 37.32 | 285.55 | 10656.73
7 | 030703001874 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀PYF 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含手自动开启装置/电动开启按钮、线/缆绳、管及配管的凿槽及恢复等 5.综合考虑超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 654.97 | 1309.94
本页小计 | [6 empty] | 26402.4
8 | 030703001875 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀PYF 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含手自动开启装置/电动开启按钮、线/缆绳、管及配管的凿槽及恢复等 5.综合考虑超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 691.66 | 691.66
9 | 030703001876 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀PYF 2.规格:800*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.含手自动开启装置/电动开启按钮、线/缆绳、管及配管的凿槽及恢复等 5.综合考虑超高增加费 6.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 828.78 | 16575.6
10 | 030703001877 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀PYFHF 2.规格:1100*450(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 3 | 861.87 | 2585.61
11 | 030703001878 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀PYFHF 2.规格:1200*450(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 894.63 | 1789.26
12 | 030703001879 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀PYFHF 2.规格:630*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 2 | 514.1 | 1028.2
13 | 030703001880 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀PYFHF 2.规格:630*400(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 550.79 | 550.79
本页小计 | [6 empty] | 23221.12
14 | 030703001881 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀PYFHF 2.规格:800*320(含执行机构) 3.含支吊架(类型综合考虑)制作、安装及除锈刷油等 4.综合考虑超高增加费 5.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 20 | 687.91 | 13758.2
15 | 030703011136 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:400*400 3.综合考虑超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 4 | 152.46 | 609.84
16 | 030703011137 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直DB 2.规格:500*400 3.综合考虑超高增加费 4.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 个 | 67 | 165.06 | 11059.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 273658.75
防排烟工程检测、调试
17 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | 1.防排烟工程检测、调试 2.详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 项 | 1 | 2088.74 | 2088.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2088.74
本页小计 | [6 empty] | 27515.8
合 计 | [6 empty] | 275747.49