## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 16708491.6
1.1 | 净化及恒温恒湿装饰装修工程 |  | 2774785.47
1.2 | 净化及恒温恒湿机电安装工程 |  | 5696402.62
1.3 | 工艺电磁屏蔽工程 |  | 1399100.56
1.4 | 纯水系统 |  | 947629.56
1.5 | 工艺通排风及废气处理系统工程 |  | 1868402.4
1.6 | 集中供气系统 |  | 263429.95
1.7 | 实验室台柜工程 |  | 3758741.04
2 | 措施项目费 |  | 400124.05
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 356798.64
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 7234.38
2.4 | 其它措施项目费 |  | 36091.03
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 385616.48
5 | 不含税建安工程造价 |  | 17494232.13
6 | 应纳税费 |  | 591724.91
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 528325.81
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 63399.1
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 18085957.04
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
净化及恒温恒湿装饰装修工程
地面工程
1 | 011103002003 | PVC胶地板 | 1.GA-01:PVC卷材胶地板 2.2MM厚同质透心PVC胶地板,同色焊条焊缝 3.2MM配套专用胶粘剂粘贴 4.5MM厚水泥基自流平一道,最薄处3MM 5.水泥自流平界面剂 6.C20细石混C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光,最薄处40MM 7.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8.钢筋混凝土楼板清理 9.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 10.含建筑超高增加费 | m2 | 1190.12 | 292.15 | 347693.56
2 | 011102003005 | 地砖地面 | 1.CT-02:800*800哑光砖 2.9MM厚柔光砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 3.5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4.C20细石混凝土找平层,最薄处35~45MM 5.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6.钢筋混凝土楼板清理 7.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8.含建筑超高增加费 | m2 | 175.2 | 213.35 | 37378.92
3 | 011102003006 | 地砖地面 | 1.600*600哑光砖 2.9MM厚柔光砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 3.5MM厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 4.C20细石混凝土找平层,最薄处35~45MM 5.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 6.钢筋混凝土楼板清理 7.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8.含建筑超高增加费 | m2 | 151.36 | 201.08 | 30435.47
本页小计 | [6 empty] | 415507.95
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
4 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.50*1.5mm厚铝合金成品踢脚线 2.满足招标文件、图纸及相关规范要求 3.说明:圆柱及弧形墙处投标单价综合考虑 4.含建筑超高增加费 | m | 66.34 | 20.31 | 1347.37
5 | 011108001002 | 门槛石 | 1.25厚鱼肚灰石材(石材需做六面防护),底面须做背胶处理，拼缝处用同色大理石专用填缝剂填缝，面层需整体打磨,做结晶处理 2.10MM厚专用粘结剂进行粘结铺贴 3.20~30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.原建筑楼板清理干净 6.满足招标文件、图纸及相关规范要求 7.含建筑超高增加费 | m2 | 2.74 | 1005.27 | 2754.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 419609.76
天花工程
6 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:原顶 2.滚刷或喷涂无机涂料一底两面 3.包含板底、梁侧及管线喷涂 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.工程量计算规则及报价说明:工程量按天花投影面积计算，管线喷涂及梁策侧不另计算工程量，投标单价中综合考虑 6.含建筑物超高增加费 | m2 | 117.02 | 23.72 | 2775.71
本页小计 | [6 empty] | 6877.52
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
7 | 011302001011 | 铝扣板天花 | 1.MT-0/MT-02:铝扣板 2.1.2厚白色铝扣板,聚酯粉末喷涂饰面工艺 3.扣板配套铁三角龙骨(26*28*0.6MM) 4.L型白色烤漆轻钢边龙骨(22*22*0.4MM),固定间距@200MM 5.C38*12*1.0MM轻钢主龙骨(承载龙骨),间距@1000MM 6.吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑，横撑通长设置，间距2000,纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 7.￠10 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000MM,端头吊杆距墙≤300MM 8.钢筋混凝土结构顶板清理 9.满足招标文件、图纸及相关规范要求 10.含建筑超高增加费 11.说明：投标单价综合考虑铝扣板尺寸规格 | m2 | 132 | 242.36 | 31991.52
8 | 011302001012 | 彩钢板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8螺纹钢吊筋、花兰螺丝10mm,4#角钢龙骨及铝合金T型龙骨 2.面层材料品种、规格:50mm厚0.426mm单面玻镁岩棉机制彩钢板(岩棉容重≥100kg/m³) 3.彩钢板横向接缝处玻璃胶填缝，纵向接缝处中字铝 4.吊顶反支撑:CS60主龙骨及斜撑，横撑通长设置，间距2000,纵向吊杆2M设置1组CS60反支撑 5.天花阴角:圆弧50系列铝合金型材 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑超高增加费 | m2 | 1203.29 | 182.79 | 219949.38
本页小计 | [6 empty] | 251940.9
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 011204004003 | 吊顶天棚转换层 | 1.L50x50#热镀锌角钢固定件,Φ8*80膨胀螺丝，刷两遍防锈漆处理，膨胀螺栓固定满焊接处理 2.竖向50X50X5镀锌钢方通，≤1200 3.纵横向L50X5镀锌角钢骨架网，满焊连接刷两遍防锈漆处理 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.说明:投标单价综合考虑层高、吊顶高度及吊顶材料不同的情况 6.含建筑超高增加费 | t | 18.192 | 11151.83 | 202874.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 457590.7
墙面工程
10 | 011406001005 | 无机涂料墙面 | 1.PT-01 2.刷无机涂料(两遍) 3.抗碱封闭底涂料一道(干燥后再做面涂) 4.刮腻子两遍,阴、阳角分别贴PVC护角条 5.墙基层清理干净 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.说明:不同的基层情况、圆柱及弧形墙面、涂料颜色投标单价综合考虑 8.含建筑超高增加费 | m2 | 382.76 | 50.79 | 19440.38
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 19440.38
墙体及门窗工程
本页小计 | [6 empty] | 222314.47
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 010406B001004 | 彩钢板隔墙 | 1.M6膨胀螺栓固定50mm铝型材U型槽底座 2.50mm厚0.426mm岩棉机制彩钢板(岩棉容重≥100kg/m³)，隔墙板采用公母槽插口式连接 3.阴阳角:转角处采用50mm外圆弧铝封边、内侧采用R50铝合金阴角 4.上下收边收口:50系列铝合金阳角圆弧 5.中性玻璃胶封口 6.铝型材,喷塑处理;地轨厚度≥1.2mm内圆弧厚度≥0.8mm外圆弧厚度≥1.0mm 7.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 8.说明:投标单价综合考虑开关插座开孔及管线安装配合 9.含建筑超高增加费 | m2 | 3285.92 | 180.45 | 592944.26
12 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.甲级防火门 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3.五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4.含建筑超高增加费 | m2 | 13.2 | 999.13 | 13188.52
13 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 3.五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 4.含建筑超高增加费 | m2 | 16.72 | 996.69 | 16664.66
14 | 010802002001 | 洁净钢制门 | 1.门板:环保镀锌板1.0mm，填充纸蜂窝 2.观察窗:双层钢化丝印玻450*730*5-R100 3.底下挡条:升降挡条 4.五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.说明;规格型号及颜色投标单价综合考虑 7.含建筑超高增加费 | m2 | 294.14 | 750.4 | 220722.66
本页小计 | [6 empty] | 843520.1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
15 | 010802003006 | 成品安全门 | 1.成品安全门(AM1222) 2.门洞尺寸:1200*2200mm 3.不锈钢门扇、门框及门套 4.五金:不锈钢门铰、闭门器、不锈钢执手锁等配件 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑超高增加费 | 樘 | 1 | 4162.82 | 4162.82
16 | 010802001013 | 设备门（SM1520） | 1.成品设备门(SM1520):1500*2000mm 2.门洞尺寸:1500*2000mm 3.玻璃:10mm钢化玻璃 4.边框:成品铝合金边框 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑超高增加费 | 樘 | 1 | 1308.71 | 1308.71
17 | 010807001004 | 双中空玻璃视窗 | 1.成品观察窗(C1512):1500*1200mm 2.窗洞尺寸:1500*1200mm 3.玻璃:5+4A+5中空玻璃 4.边框:黑色丝印铝材 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑超高增加费 | 樘 | 8 | 1312.33 | 10498.64
18 | 030701012001 | 单人双吹风淋设备 | 1.名称;单人双吹风淋设备 2.规格参数;1240*1400*2200mm 3.箱体材质;不锈钢 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.含建筑超高增加费 | 台 | 1 | 16488.55 | 16488.55
19 | 01B009 | 层流传递窗 | 1.层流传递窗 带紫外杀菌灯 2.内尺寸600*600*600mm 3.外尺寸:730*1150*670mm 4.外框、内胆为304#不锈钢 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 6.含建筑超高增加费 | 樘 | 39 | 12019.98 | 468779.22
本页小计 | [6 empty] | 501237.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
20 | 01B010 | 515定制恒温恒湿房 | 1.尺寸:长*宽*高9100*4700mm 2.地面:外1.0mm高级彩钢板内2.0mm304#不锈钢100mm厚 聚氨酯保温地板 3.墙面:外1.0mm高级彩钢板内1.0mm304#不锈钢100mm厚 聚氨酯保温墙板 4.内门:外1.0mm高级彩钢板内1.0mm304#不锈钢100mm厚 带真空玻璃视窗防误锁内门 5.缓冲门:双面1.0mm304#不锈钢100mm厚 防误锁缓冲门 6.门框不锈钢包框 7.含其他配材:预埋钢板304#不锈钢角板、地板预埋钢板+加强梁、底架+垫仓板、库内排水槽 8.Φ1 304#寸不锈钢排水管、压力平衡窗、库内接缝全满焊预埋钢板、库内1.0mm不锈钢压条 9.库外1.0mm彩钢板压条、库内防爆照明LED灯 10.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 11.说明:含恒温恒湿机组 12.含建筑超高增加费 | 项 | 1 | 533386.59 | 533386.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1878144.63
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2774785.47
净化及恒温恒湿机电安装工程
动力配电
21 | 030404017323 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-3AP-310 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 981.43 | 981.43
22 | 030404017324 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-3AP-310K 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 960.73 | 960.73
23 | 030404017325 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-4AP-415 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1041.43 | 1041.43
本页小计 | [6 empty] | 536370.18
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
24 | 030404017326 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-6AP-609 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3790.79 | 3790.79
25 | 030404017327 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-4AP-515K 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 703.89 | 703.89
26 | 030404017328 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-4AP-415K 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 960.73 | 960.73
27 | 030404017329 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-6AP-619 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1296.49 | 1296.49
28 | 030404017330 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-6AP-619K 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 960.73 | 960.73
29 | 030404017331 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7APZ-1 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1885.39 | 1885.39
30 | 030404017332 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7APZ-2 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1849.49 | 1849.49
31 | 030404017333 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-PCR 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2871.29 | 2871.29
32 | 030404017334 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-CCS 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2371.29 | 2371.29
本页小计 | [6 empty] | 16690.09
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
33 | 030404017335 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-6AP-609K 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 960.73 | 960.73
34 | 030404017336 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-XBQ 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3388.24 | 3388.24
35 | 030404017337 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AHP 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 960.73 | 960.73
36 | 030404017338 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-WSW1 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3394.24 | 3394.24
37 | 030404017339 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-WSW2 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3588.45 | 3588.45
38 | 030404017340 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-DPZ 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3588.45 | 3588.45
39 | 030404017341 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-DQJ 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3588.45 | 3588.45
40 | 030404017342 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-UC 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3675.43 | 3675.43
41 | 030404017343 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-KT1 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3588.45 | 3588.45
本页小计 | [6 empty] | 26733.17
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
42 | 030404017344 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3-7AP-KT2 2.安装方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3588.45 | 3588.45
43 | 030404017345 | 配电箱 | 1.名称:开关箱3-7AP-UJ 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 389.97 | 389.97
44 | 030904016007 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:UPS电源 2.规格:40KVA/60分钟 3.含UPS电源主机及电池 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 41361.5 | 41361.5
45 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式:水平敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 56.4 | 1153.04 | 65031.46
46 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 30.64 | 336.45 | 10308.83
47 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 18.59 | 175.26 | 3258.08
48 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 119.72 | 144.69 | 17322.29
本页小计 | [6 empty] | 141260.58
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
49 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 8.07 | 130.65 | 1054.35
50 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV-5*25 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 18.19 | 152.78 | 2779.07
51 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 41.44 | 97.02 | 4020.51
52 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 97.35 | 63.12 | 6144.73
53 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 95.81 | 42.96 | 4116
54 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 28.21 | 42.96 | 1211.9
55 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:沿桥架穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 14.46 | 30.78 | 445.08
本页小计 | [6 empty] | 19771.64
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
56 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1084.05 | 9.05 | 9810.65
57 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 3071.88 | 6.41 | 19690.75
58 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 456.93 | 4.55 | 2079.03
59 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:WDZA-RVV-3*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 202.71 | 6.21 | 1258.83
60 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面240mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 368.88 | 737.76
61 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面120mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 233.81 | 467.62
62 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面70mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 196.01 | 784.04
本页小计 | [6 empty] | 34828.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
63 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面50mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 164.89 | 659.56
64 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面35mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 22 | 132.51 | 2915.22
65 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面16mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 88.53 | 354.12
66 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.安装部位:户内 3.规格:1KV以下，截面10mm2以内 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 66.23 | 529.84
67 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 5.6 | 22.37 | 125.27
68 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 7 | 27.4 | 191.8
69 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 12.1 | 35.77 | 432.82
本页小计 | [6 empty] | 5208.63
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
70 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 13.2 | 32.09 | 423.59
71 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 14.6 | 35.13 | 512.9
72 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 30.39 | 42.94 | 1304.95
73 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 264 | 21.42 | 5654.88
74 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:300*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 139.82 | 106.77 | 14928.58
75 | 030411003025 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 131.1 | 119.28 | 15637.61
76 | 030411003026 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 17.86 | 64.77 | 1156.79
本页小计 | [6 empty] | 39619.3
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
77 | 030411003027 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 61.32 | 64.8 | 3973.54
78 | 030413001005 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:一般铁构件 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 388.91 | 16.77 | 6522.02
79 | 030413002026 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:管外径 Φ32mm以内 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m | 5.6 | 11 | 61.6
80 | 030413002027 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:管外径 Φ40mm以内 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m | 8.4 | 14.76 | 123.98
81 | 030413002028 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:管外径 Φ50mm以内 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m | 10.7 | 19.66 | 210.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 297987.18
照明插座
82 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*1200 48W/220V 4800lm Ra≥80 3.安装形式:嵌入式 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 181 | 216.03 | 39101.43
83 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*600 24W/220V 2400lm Ra≥80 3.安装形式:嵌入式 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 40 | 167.73 | 6709.2
本页小计 | [6 empty] | 56702.13
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
84 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*1200 48W/220V 4800lm Ra≥80 3.安装形式:嵌入式 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 19 | 272.73 | 5181.87
85 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 48W/220V,4800lm,Ra≥80 3.安装形式:嵌入式 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 19 | 216.03 | 4104.57
86 | 030412005002 | 杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:20W/220V 3.安装形式:吊装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 2 | 248.39 | 496.78
87 | 030412005003 | 杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:30W/220V 3.安装形式:吊装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 149 | 312.02 | 46490.98
88 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 43 | 18.36 | 789.48
89 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 34 | 20.96 | 712.64
90 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 23.5 | 23.5
91 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 18.36 | 183.6
本页小计 | [6 empty] | 57983.42
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
92 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 20.96 | 209.6
93 | 030404034014 | 控制开关 | 1.名称:定时开关时间控制器 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 48 | 105.66 | 5071.68
94 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:空开接线箱 2.安装形式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 204.35 | 1839.15
95 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:墙面预留电源 2.规格:三项五线制 3.安装形式:暗装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 26.24 | 52.48
96 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:墙面预留电源 2.规格:单项三线制 3.安装形式:暗装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 13 | 21.42 | 278.46
97 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:16A三孔插座 2.规格:16A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 23.09 | 92.36
98 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:二三极五孔插座 2.规格:10A/220V 86型 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 236 | 23.09 | 5449.24
99 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 604 | 10.73 | 6480.92
100 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1207.4 | 5.6 | 6761.44
本页小计 | [6 empty] | 26235.33
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
101 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 713.24 | 30.62 | 21839.41
102 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 962.23 | 25.42 | 24459.89
103 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 280.12 | 18.27 | 5117.79
104 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 261.3 | 14.1 | 3684.33
105 | 030413002029 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ25mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 275.1 | 8.25 | 2269.58
106 | 030413002030 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 240.3 | 6.17 | 1482.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 188883.03
给排水
本页小计 | [6 empty] | 58853.65
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
107 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:室内给水管安装 2.材质、规格:PP-R给水管 DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含管件、管卡制安 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 55.84 | 28.91 | 1614.33
108 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:室内给水管安装 2.材质、规格:PP-R给水管 DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管件、管卡制安 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 59.36 | 29.5 | 1751.12
109 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:室内给水管安装 2.材质、规格:PP-R给水管 DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管件、管卡制安 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 121.23 | 34.58 | 4192.13
110 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:室内给水管安装 2.材质、规格:PP-R给水管 DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含管件、管卡制安 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 60.76 | 40.37 | 2452.88
本页小计 | [6 empty] | 10010.46
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
111 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:室内给水管安装 2.材质、规格:PP-R给水管 DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含管件、管卡制安 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 7.18 | 49.05 | 352.18
112 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:室内排水管安装 2.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 3.连接形式:粘接 4.含管箍制安 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | m | 112.7 | 44.05 | 4964.44
113 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:室内排水管安装 2.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 3.连接形式:粘接 4.含管箍制安 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | m | 17.88 | 51.01 | 912.06
114 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:室内排水管安装 2.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 3.连接形式:粘接 4.含管箍制安 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | m | 47.22 | 77.3 | 3650.11
115 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.名称:室内排水管安装 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:焊接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1.2 | 82.24 | 98.69
116 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.名称:室内排水管安装 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:焊接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 45.02 | 143.47 | 6459.02
本页小计 | [6 empty] | 16436.5
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
117 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 42.98 | 343.84
118 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 57.18 | 57.18
119 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 89.02 | 89.02
120 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 66.59 | 466.13
121 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 66.59 | 466.13
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27869.26
弱电
122 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔网络插座 2.规格:86型，RJ45接口 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 47 | 53.59 | 2518.73
123 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:语音插座 2.规格:86型，RJ11接口 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 41 | 45.79 | 1877.39
124 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1338.44 | 6.53 | 8740.01
本页小计 | [6 empty] | 14558.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
125 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.规格:HYV-4*0.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1212.82 | 3.89 | 4717.87
126 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 226.49 | 14.1 | 3193.51
127 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 509.52 | 25.42 | 12952
128 | 030413002031 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 174.46 | 6.17 | 1076.42
129 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 链路 | 47 | 5.6 | 263.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 35339.13
自控
130 | 030404017346 | 控制箱 | 1.名称:房间PLC控制箱 2.编号:PLC-2-201、PLC-3-401、PLC-3-601、PLC-3-602、PLC-3-701~7、PLC-3-709、PLC-3-708/710/711、PLC-3-712/713、PLC-3-714 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 15 | 823.87 | 12358.05
131 | 030404017347 | 控制箱 | 1.名称:房间PLC控制箱 2.编号:PLC-3-715 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 816.38 | 816.38
本页小计 | [6 empty] | 35377.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
132 | 030404017348 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜AHU-2-201 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
133 | 030404017349 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜AHU-3-401 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
134 | 030404017350 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜AHU-3-601 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
135 | 030404017351 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜AHU-3-602 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
136 | 030404017352 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-701 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
137 | 030404017353 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-702 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
138 | 030404017354 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-703 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
139 | 030404017355 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-704 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
本页小计 | [6 empty] | 8186.4
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
140 | 030404017356 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-705 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
141 | 030404017357 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-706 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
142 | 030404017358 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-707 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
143 | 030404017359 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-708 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
144 | 030404017360 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-709 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
145 | 030404017361 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-710/711 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
146 | 030404017362 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-712/713 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
147 | 030404017363 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-714 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
本页小计 | [6 empty] | 8186.4
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
148 | 030404017364 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜MAU-3-715 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
149 | 030404017365 | 控制箱 | 1.名称:风机变频控制柜HWP-R01~R03 2.安装方式:明装 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1023.3 | 1023.3
150 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压差开关 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 59 | 448.76 | 26476.84
151 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:防冻开关 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 19 | 2027.46 | 38521.74
152 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:管道压差传感器 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 支 | 28 | 1016.6 | 28464.8
153 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位计 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 37 | 1121.89 | 41509.93
154 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:房间压差传感器 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 支 | 88 | 1175.39 | 103434.32
155 | 030503007001 | 电动调节阀 | 1.名称:模拟量电动调节阀 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 40 | 4533.75 | 181350
156 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 支 | 107 | 1820.32 | 194774.24
157 | 030503007002 | 电动调节阀 | 1.名称:冷冻水比例二通阀 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 37 | 4533.75 | 167748.75
本页小计 | [6 empty] | 784327.22
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
158 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:电加湿联动 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 19 | 4211.25 | 80013.75
159 | 030507014006 | 显示设备 | 1.名称:液晶触摸屏演示系统 2.规格:50英寸,10点电容触摸电脑 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 14251.5 | 14251.5
160 | 030507014007 | 显示设备 | 1.名称:21.5寸液晶触摸电脑 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 15 | 4065.73 | 60985.95
161 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:1KVA,含蓄电池,持续供电≥60min. 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2753.26 | 2753.26
162 | 030404022002 | 控制器 | 1.名称:电动水阀及执行器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 9 | 4211.25 | 37901.25
163 | 030503006004 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 2.规格:0~50Pa 电源:24VDC 输出:4-20mA/0-10V模拟量控制 3.含高层建筑增加费 | 支 | 51 | 1756.26 | 89569.26
164 | 030507014008 | 显示设备 | 1.名称:本地电脑客户端 2.规格:1T硬盘,8G内存,立式/21.5″宽屏液晶显示器,预装win10系统,显示器分辨率满足1080P标准 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 9811.7 | 9811.7
165 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:打印机 2.规格:A4黑白激光打印 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3623.9 | 3623.9
166 | 030504004004 | 系统软件 | 1.名称:集中控制软件平台 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 20988.15 | 20988.15
本页小计 | [6 empty] | 319898.72
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
167 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVV-2*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1918.23 | 4.34 | 8325.12
168 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVV-3*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 257.92 | 5.72 | 1475.3
169 | 030411004051 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVV-4*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 224.03 | 6.9 | 1545.81
170 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVVP-2*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1030.52 | 6.52 | 6718.99
171 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVVP-3*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 790.58 | 8.18 | 6466.94
172 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVVP-4*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1540.63 | 9.82 | 15128.99
173 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:软导线 2.规格:ZC-RVVSP-2*1.0 3.配线形式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 389.61 | 5.55 | 2162.34
174 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT5 3.敷设方式:穿管敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 533.97 | 6.19 | 3305.27
本页小计 | [6 empty] | 45128.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
175 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1544.05 | 14.1 | 21771.11
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1200673.04
暖通
176 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:630<D(b)≤1000 4.厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 41.13 | 206.1 | 8476.89
177 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板净化风管 2.形状:矩形 3.规格:450<D(b)≤630 4.厚度:δ=0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框制作安装及除锈刷油，风管套管及支吊架安装 6.连接方式:法兰连接 7.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 694.98 | 243.85 | 169470.87
178 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:320<D(b)≤450 4.厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框制作安装及除锈刷油，风管套管及支吊架安装 6.连接方式:法兰连接 7.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 258.51 | 241.97 | 62551.66
本页小计 | [6 empty] | 262270.53
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
179 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤320 4.厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框制作安装及除锈刷油，风管套管及支吊架安装 6.连接方式:法兰连接 7.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 321.02 | 259.69 | 83365.68
180 | 031208003001 | 空调风管保温 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑保温棉 2.绝热厚度:25mm 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m3 | 33.07 | 2427.04 | 80262.21
181 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-34 2.规格:送风量:340m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 14 | 1368.67 | 19161.38
182 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-51 2.规格:送风量:510m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1428.67 | 2857.34
183 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-68 2.规格:送风量:680m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 1528.67 | 4586.01
本页小计 | [6 empty] | 190232.62
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
184 | 030701004011 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-85 2.规格:送风量:850m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1616.67 | 1616.67
185 | 030701004012 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 FP-102 2.规格:送风量:1020m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1773.67 | 3547.34
186 | 030701003005 | 空调器（515） | 1.名称:恒温恒湿空气处理机组 2.规格:送风量:3600m3/h，制冷量:15.0Kw 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 31703.93 | 31703.93
187 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿空气处理机组 2.规格:送风量:3600m3/h，制冷量:15.0Kw 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 31703.93 | 31703.93
本页小计 | [6 empty] | 68571.87
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
188 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿空气处理机组 2.规格:送风量:4200m3/h，制冷量:17.5Kw 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 34203.27 | 34203.27
189 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿空气处理机组 2.规格:送风量:4000m3/h，制冷量:20.6Kw 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 34986.93 | 34986.93
190 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心排风机 2.规格:排风量:2000m3/h，带F8中效过滤器 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 3540.67 | 21244.02
191 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心排风机 2.规格:排风量:3000m3/h，带F8中效过滤器 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3961.67 | 7923.34
本页小计 | [6 empty] | 98357.56
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
192 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心排风机 2.规格:排风量:1500m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2052.97 | 2052.97
193 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心排风机 2.规格:排风量:2000m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 3097.67 | 12390.68
194 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心排风机 2.规格:排风量:5500m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4692.38 | 4692.38
195 | 030108001012 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心排风机 2.规格:排风量:15000m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 10579.24 | 10579.24
196 | 030701011001 | 净化工作台 | 1.名称:一体扰流处理设备 2.规格:处理风量:2000CMH 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 444618.14 | 1778472.56
197 | 030701011002 | 净化工作台 | 1.名称:一体扰流处理设备 2.规格:处理风量:5500CMH 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 466298.14 | 466298.14
本页小计 | [6 empty] | 2274485.97
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
198 | 030701011003 | 净化工作台 | 1.名称:一体扰流处理设备 2.规格:处理风量:15000CMH 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 491698.14 | 491698.14
199 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:冷暖型风冷热泵机组AHP-R01~R04 2.规格:制冷量:130Kw,制热量:141Kw 3.安装方式、减振底座形式:落地安装、减振器 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 81345.46 | 325381.84
200 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称:热水泵HWP-R01~R03 2.规格:流量:100m³/h；扬程:23.0m；变频运行功率:11.0KW 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 31319.85 | 93959.55
201 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.名称:电子水处理仪 2.规格:DN150，运行功率0.2KW 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2073.55 | 2073.55
202 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.容量:1m³/h 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3624.43 | 3624.43
203 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式单层百叶风口 2.规格:600*400 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 225.83 | 677.49
204 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧装百叶回风口 2.规格:250*250 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 55 | 84.3 | 4636.5
205 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:多叶风量调节阀 2.规格:250*250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 201.5 | 2418
本页小计 | [6 empty] | 924469.5
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
206 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400*200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 264.07 | 264.07
207 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:500*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 355.12 | 1065.36
208 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400*250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 293.5 | 293.5
209 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1000*630 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 763.96 | 763.96
210 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 407.38 | 407.38
211 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 355.12 | 710.24
212 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 407.38 | 1629.52
213 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:500*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 355.12 | 1775.6
本页小计 | [6 empty] | 6909.63
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 35 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
214 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400*250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 293.5 | 293.5
215 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400*200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 264.07 | 264.07
216 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:320*200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 254.98 | 254.98
217 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口A（带调节阀） 2.规格:370*370，额定风量:500CMH，配置H13高效过滤器 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 33 | 929.32 | 30667.56
218 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口B（带调节阀） 2.规格:550*550，额定风量:1000CMH，配置H13高效过滤器 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 22 | 785.14 | 17273.08
219 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效送风口C（带调节阀） 2.规格:680*680，额定风量:1500CMH，配置H13高效过滤器 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 8 | 821.55 | 6572.4
220 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:定风向可调风量风口H1（带调节阀） 2.规格:额定风量:400CMH，400x300 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 50 | 265.84 | 13292
本页小计 | [6 empty] | 68617.59
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 36 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
221 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:定风向可调风量风口H3（带调节阀） 2.规格:额定风量:800CMH，600x300 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 13 | 267.46 | 3476.98
222 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:定风向可调风量风口H4（带调节阀） 2.规格:额定风量:500CMH，600x400 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 305.14 | 2135.98
223 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式单层百叶风口 2.规格:600*400 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 225.83 | 677.49
224 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧装百叶回风口 2.规格:250*250 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 55 | 84.3 | 4636.5
225 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口配风口调节阀 2.规格:300*200 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 215.14 | 2151.4
226 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口配风口调节阀 2.规格:400*300 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 251.03 | 1255.15
227 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 11 | 212.74 | 2340.14
228 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 247.64 | 990.56
本页小计 | [6 empty] | 17664.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 37 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
229 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 131.59 | 45.78 | 6024.19
230 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 31.86 | 58.8 | 1873.37
231 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 127.01 | 69.8 | 8865.3
232 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 59.38 | 74.28 | 4410.75
233 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 28.79 | 87.47 | 2518.26
234 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 11 | 104.57 | 1150.27
235 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:丝接 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 22.3 | 116.54 | 2598.84
本页小计 | [6 empty] | 27440.98
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 38 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
236 | 031002001006 | 管道支架 | 1.内容:管道支吊架制安 2.管架形式:吊托支架 3.除锈、刷漆:手工除轻秀，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | kg | 113.99 | 41.53 | 4734
237 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m3 | 0.83 | 2687.45 | 2230.58
238 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:10mm 3.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m3 | 0.83 | 2627.97 | 2181.22
239 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.内容:通风空调系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 19255.84 | 19255.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3945650.98
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5696402.62
工艺电磁屏蔽工程
装修工程
本页小计 | [6 empty] | 28401.64
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 39 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
240 | 011103002004 | PVC胶地板 | 1.GA-01:PVC卷材胶地板 2.2MM厚同质透心PVC胶地板,同色焊条焊缝 3.2MM配套专用胶粘剂粘贴 4.5MM厚水泥基自流平一道,最薄处3MM 5.水泥自流平界面剂 6.C20细石混凝土找平层(36-40mm厚)，原浆抹面赶光 7.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 8.钢筋混凝土楼板清理 9.踢脚线:PVC阴角成品垫高线，2MM厚同质透心PVC胶地板踢脚线，铝合金衬板收口，专用胶粘合 10.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 11.说明:踢脚线不另行计量，投标单价综合考虑 12.含建筑超高增加费 | m2 | 184.91 | 303.71 | 56159.02
241 | 011302001013 | 铝扣板天花 | 1.MT-01/MT-02:铝扣板 2.1.2厚白色铝扣板,聚酯粉末喷涂饰面工艺 3.扣板配套铁三角龙骨(26*28*0.6MM) 4.L型白色烤漆轻钢边龙骨(22*22*0.4MM),固定间距@200MM 5.C38*12*1.0MM轻钢主龙骨(承载龙骨),间距@1000MM 6.￠10 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000MM,端头吊杆距墙≤300MM 7.钢筋混凝土结构顶板清理 8.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9.含建筑超高增加费 10.说明：投标单价综合考虑铝扣板尺寸规格 | m2 | 174.11 | 216.93 | 37769.68
242 | 011207001017 | 集成板墙面 | 1.无机预涂板 2.规格:1200mm宽,6mm厚，结构胶粘贴 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.含建筑超高增加费 | m2 | 336.49 | 111.27 | 37441.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 131369.94
防护工程
本页小计 | [6 empty] | 131369.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 40 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
243 | 011101001003 | 重晶石砂地面 | 1.重晶石砂(硫酸钡:水泥:砂=4:1:1;厚度50mm)地面 2.M20预拌砂浆找平(30厚) 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5.含建筑超高增加费 | m2 | 184.91 | 332.47 | 61477.03
244 | 011302001014 | 天花铅板 | 1.防辐射铅板 2.4#镀锌角钢1m*1m布置 3.安装防辐射铅板(厚度1mmpb) 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 5.说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 6.含建筑超高增加费 | m2 | 184.91 | 377.56 | 69814.62
245 | 011504003001 | 通风防护罩 | 1.防辐射通风防护罩(300X300) 2.满足招标文件、图纸及相关规范要求 3.含建筑超高增加费 | 个 | 4 | 1910.67 | 7642.68
246 | 011207001018 | 铅板墙面 | 1.墙面满做50*50*5mm镀锌钢方通骨架,横向间距720mm;竖向间距460mm 2.镀锌钢方通骨架连接件，干挂防护铅板(厚度3mmpb) 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5.含建筑超高增加费 | m2 | 342.09 | 1641.8 | 561643.36
247 | 011201001004 | 墙面硫酸钡 | 1.镀锌钢丝网,每批一层涂料挂一层网 2.硫酸钡防护层,满批硫酸钡防辐射材料(1:5:3的比例混合水泥、硫酸钡和胶水)30厚防辐射铅板(厚度3mmpb) 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5.含建筑超高增加费 | m2 | 359.2 | 333.83 | 119911.74
本页小计 | [6 empty] | 820489.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 41 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
248 | 011301001001 | 天棚硫酸钡 | 1.镀锌钢丝网,每批一层涂料挂一层网 2.硫酸钡防护层,满批硫酸钡防辐射材料(1:5:3的比例混合水泥、硫酸钡和胶水)30厚防辐射铅板(厚度3mmpb) 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 4.说明:管线及桥架等穿墙、穿板防护措施在投标单价综合考虑 5.含建筑超高增加费 | m2 | 184.91 | 333.83 | 61728.51
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 882217.94
屏蔽门窗工程
249 | 010807001005 | 防辐射观察窗 | 1.窗洞尺寸:1500*1310mm 2.玻璃:铅玻璃防护值:6mmp，铅玻璃采用纯进口优质产品,透光率≥85%,不低于ZF3铅玻璃 3.防护窗框:防辐射铅板(厚度6mmpb) 4.不锈钢窗套:12mm阻燃夹板基层,MT-04：1.2厚香槟色316抗指纹不锈钢饰面 5.L20x30X3mm香槟色316不锈钢压边条 6.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 7.含建筑超高增加费 | 樘 | 4 | 37530.5 | 150122
本页小计 | [6 empty] | 211850.51
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 42 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
250 | 010804007002 | 电动防辐射门 | 1.防护值:6mmpb 2.门洞尺寸:2500*2500mm 3.屏蔽门尺寸:2800mm*2650mm 4.门扇:内框钢制结构，内衬铅板，内填充保温隔音材料，1.0mm厚腹膜电解钢板饰面，20宽1.2mm厚香槟色不锈钢包边 5.防撞带:1.0mm厚香槟色不锈钢饰面 6.轨道:上下轨道，专用整体轨道、轨道铝合金饰盒 7.配置:电动设备，采用微电脑成套控制系统、配备门机联锁装置，含整套设备及装置 8.附属配置:电离辐射标志及微电脑控制滚动工作警示灯,红外线光幕保护装置、门四周防尘装置 9.防护门框:防辐射铅板(厚度6mmpb)/6mm厚铅板窗框 10.不锈钢门套:12mm阻燃夹板基层,MT-04：1.2厚香槟色316抗指纹不锈钢饰面 11.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 12.含建筑超高增加费 | 樘 | 4 | 38810.25 | 155241
251 | 010804007003 | 手动单开防辐射门 | 1.防护值:6mmpb 2.门洞尺寸:1000*2200mm 3.门扇:内衬铅板，内填充保温隔音材料，1.0mm厚腹膜电解钢板饰面，20宽1.5mm厚香槟色不锈钢包边 4.五金:成品闭门器、成品门把手及合页 5.防护门框:5mm/6mm防护铅板 6.门槛:1.5mm厚香槟色316不锈钢斜坡，2mm厚铅板，防护涂料填实 7.不锈钢门套:12mm阻燃夹板基层,MT-04：1.2厚香槟色316抗指纹不锈钢饰面 8.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 9.含建筑超高增加费 | 樘 | 4 | 20037.42 | 80149.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 385512.68
本页小计 | [6 empty] | 235390.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 43 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1399100.56
纯水系统
252 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:软水 3.规格、压力等级:316L不锈钢管 φ31.8*1.5mm PN1.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒纯水冲洗、管道试压 6.含管件制安 7.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8.含高层建筑增加费 | m | 61.28 | 114.15 | 6995.11
253 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:316L不锈钢管 φ31.8*1.5mm PN1.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒纯水冲洗、管道试压 6.含管件制安 7.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8.含高层建筑增加费 | m | 718.72 | 114.15 | 82041.89
254 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:316L不锈钢管 φ38.1*1.5mm PN1.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒纯水冲洗、管道试压 6.含管件制安 7.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 8.含高层建筑增加费 | m | 1063.62 | 114.18 | 121444.13
255 | 031006015002 | 原水箱 | 1.名称:原水箱 2.材质:SUS304 3.规格:780*1800MM，容积1000L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11073.21 | 11073.21
本页小计 | [6 empty] | 221554.34
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 44 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
256 | 031006015003 | 原水箱 | 1.名称:原水箱 2.材质:SUS304 3.规格:1080*2100MM，容积2000L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11073.22 | 11073.22
257 | 030109001001 | 原水泵 | 1.名称:原水泵 2.材质:SUS304 3.规格:增压泵Q=2m/h，H=30m，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2673.5 | 2673.5
258 | 030109001002 | 原水泵 | 1.名称:原水泵 2.材质:SUS304 3.规格:增压泵流量4吨，扬程30米，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4333.5 | 4333.5
259 | 031006008001 | 多介质过滤器 | 1.名称:多介质过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:机械过滤器300*1500MM，流量2T/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4784.82 | 4784.82
260 | 031006008002 | 多介质过滤器 | 1.名称:多介质过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:机械过滤器400*1650MM，流量4T/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
本页小计 | [6 empty] | 46149.86
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 45 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
261 | 031006008003 | 活性炭过滤器 | 1.名称:活性炭过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:机械过滤器300*1500MM，流量2T/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
262 | 031006008004 | 活性炭过滤器 | 1.名称:活性炭过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:机械过滤器400*1650MM，流量4T/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
263 | 031006008005 | 软水过滤器 | 1.名称:软水过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:机械过滤器300*1500MM，流量2T/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
264 | 031006008006 | 软水过滤器 | 1.名称:软水过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:机械过滤器400*1650MM，流量4T/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
265 | 031006008007 | 保安过滤器 | 1.名称:保安过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:20寸3芯，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
本页小计 | [6 empty] | 116424.1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 46 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
266 | 031006008008 | 保安过滤器 | 1.名称:保安过滤器 2.材质:SUS304 3.规格:20寸5芯，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23284.82 | 23284.82
267 | 031006015004 | 软水水箱 | 1.名称:软水水箱 2.材质:SUS304 3.规格:拉丝面水箱900*1650MM，容积1000L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 9014.68 | 9014.68
268 | 030109001003 | 软水输送系统 | 1.名称:增压泵(带变频) 2.材质:SUS304 2.规格:流量:3T/h，扬程:H=35m，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4693.5 | 4693.5
269 | 030109001004 | 一级高压泵 | 1.名称:一级高压泵 2.材质:SUS304 2.规格:流量:3T/h，扬程:H=100m，380V50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 7487.5 | 14975
270 | 030109001005 | 二级高压泵 | 1.名称:二级高压泵 2.材质:SUS304 2.规格:流量:1.5T/h，扬程:H=100m，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 5328.5 | 10657
本页小计 | [6 empty] | 62625
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 47 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
271 | 031006008009 | 一级反渗透主机 | 1.名称:一级反渗透主机（2栋） 2.材质:SUS304 2.规格:反渗透膜B0WLCLE-4040，膜壳(1芯装)，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 69464.69 | 69464.69
272 | 031006008010 | 一级反渗透主机 | 1.名称:一级反渗透主机（3栋） 2.材质:SUS304 2.规格:反渗透膜B0WLCLE-4040，膜壳(1芯装)，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 69464.69 | 69464.69
273 | 031006008011 | 二级反渗透主机 | 1.名称:二级反渗透主机（2、3栋） 2.材质:SUS304 2.规格:反渗透膜B0WLCLE-4040，膜壳(1芯装)，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 69464.69 | 138929.38
274 | 030109001006 | PH调节装置 | 1.名称:加药泵 2.材质:塑料 2.规格:AKS8000-9L/h，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3453.5 | 6907
本页小计 | [6 empty] | 284765.76
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 48 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
275 | 031006015005 | 二级中间水箱 | 1.名称:二级中间水箱 2.材质:SUS304 3.规格:690*1800MM，容积500L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11073.22 | 11073.22
276 | 031006015006 | 二级中间水箱 | 1.名称:二级中间水箱 2.材质:SUS304 3.规格:拉丝面水箱900*1650MM，容积1000L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11073.22 | 11073.22
277 | 030109001007 | EDI系统 | 1.名称:EDI进水泵 2.材质:SUS304 2.规格:Q=2m³/h，H=30m，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3783.5 | 3783.5
278 | 030109001008 | EDI系统 | 1.名称:EDI进水泵 2.材质:SUS304 2.规格:流量:1T/h，扬程:H=20m，380V50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3493.5 | 3493.5
279 | 031006015007 | 纯水箱 | 1.名称:纯水箱 2.材质:SUS304 3.规格:700x1860x1.5MM，容积500L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11073.22 | 11073.22
本页小计 | [6 empty] | 40496.66
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 49 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
280 | 031006015008 | 纯水箱 | 1.名称:纯水箱 2.材质:SUS304 3.规格:900*1850*1.5MM，容积1000L，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11073.22 | 11073.22
281 | 030109001009 | 分配系统 | 1.名称:增压泵(带变频) 2.材质:SUS304 2.规格:Q=2m³/h，H=30m，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3966.5 | 3966.5
282 | 030109001010 | 输送系统 | 1.名称:增压泵(带变频) 2.材质:SUS304 2.规格:流量:3T/h，扬程:H=35m，380V 50HZ，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4693.5 | 4693.5
283 | 031006011001 | 输送 UV | 1.名称:输送 UV 2.材质:SUS304 2.规格:灯管CX-UV 40W（SUS304）、石英套管（高透光率）、过流部件1T/H（SUS304）、射流器DN20（玻璃柱），含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2046.71 | 2046.71
本页小计 | [6 empty] | 21779.93
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 50 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
284 | 031006011002 | UV杀菌器 | 1.名称:UV杀菌器 2.材质:SUS304 2.规格:灯管CX-UV 40W（SUS304）、石英套管（高透光率）、过流部件3T/H（SUS304）、射流器DN20（玻璃柱），含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2046.71 | 2046.71
285 | 031008001001 | 臭氧机 | 1.名称:臭氧机 2.材质:SUS304 2.规格:3G/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1849.49 | 1849.49
286 | 031008001002 | 臭氧机 | 1.名称:臭氧机 2.材质:SUS304 2.规格:5G/H，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1849.49 | 1849.49
287 | 030502001005 | 电控系统 | 1.名称:电控柜 2.材质:SUS304 2.规格:不锈钢电箱900*800*200MM，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 17862.56 | 17862.56
288 | 030502001006 | 电控系统 | 1.名称:电控柜 2.材质:SUS304 2.规格:不锈钢电箱800*200*1000MM，含其他配件 4.配件要求:详见纯水系统图纸设备配置清单 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 17943.01 | 17943.01
本页小计 | [6 empty] | 41551.26
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 51 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
289 | 030904005004 | 报警器 | 1.类型:水力限位报警器 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 547.51 | 1095.02
290 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:隔膜阀 2.规格型号:DN32 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 41 | 298.05 | 12220.05
291 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:隔膜阀 2.规格型号:DN25 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 21 | 206.48 | 4336.08
292 | 031002001007 | 管道支架 | 1.内容:管道支架及管卡制安 2.管架形式:吊托支架 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 2585.56 | 34.12 | 88219.31
293 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 2585.56 | 2.48 | 6412.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 947629.56
工艺通排风及废气处理系统工程
工艺通排风部分
294 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.规格:500<D(b)≤800 4.板材厚度:δ=5.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 118.54 | 612.46 | 72601.01
本页小计 | [6 empty] | 184883.66
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 52 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
295 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.规格:320<D(b)≤500 4.板材厚度:δ=4.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 352.28 | 750.08 | 264238.18
296 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤320 4.板材厚度:δ=3.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 12.21 | 760.31 | 9283.39
297 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:PP风管 2.形状:圆形 3.规格:D(b)≤320 4.板材厚度:δ=3.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 172.23 | 1003.67 | 172862.08
298 | 030702006001 | 玻璃钢通风管道 | 1.名称:阻燃玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:500<D(b)≤1120 4.板材厚度:δ=4.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 99.25 | 344.51 | 34192.62
本页小计 | [6 empty] | 480576.27
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 53 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
299 | 030702006002 | 玻璃钢通风管道 | 1.名称:阻燃玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:200<D(b)≤500 4.板材厚度:δ=4.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 7.87 | 378.41 | 2978.09
300 | 030702006003 | 玻璃钢通风管道 | 1.名称:阻燃玻璃钢风管 2.形状:圆形 3.规格:200<D(b)≤500 4.板材厚度:δ=4.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管管件、法兰、加固框制作安装 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 0.31 | 378.41 | 117.31
301 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | m2 | 3 | 607.67 | 1823.01
302 | 030108001013 | 离心式通风机 | 1.名称:高效节能防腐风机 2.规格:风机流量:9485m3/h，风机功率:4KW，静压:962Pa 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 8907.51 | 8907.51
303 | 030108001014 | 离心式通风机 | 1.名称:高效节能防腐风机 2.规格:风机流量:8089m3/h，风机功率:5.5KW，静压:1481Pa 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 9203.51 | 9203.51
本页小计 | [6 empty] | 23029.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 54 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
304 | 030108001015 | 离心式通风机 | 1.名称:高效节能防腐风机 2.规格:风机流量:1200m3/h，风机功率:0.37KW，静压:220Pa 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2603.67 | 2603.67
305 | 030108001016 | 离心式通风机 | 1.名称:高效节能防腐风机 2.规格:风机流量:24227m3/h，风机功率:22KW，静压:1937Pa 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 37418.81 | 37418.81
306 | 030108001017 | 离心式通风机 | 1.名称:高效节能防腐风机 2.规格:风机流量:17552m3/h，风机功率:15KW，静压:1748Pa 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 26368.81 | 26368.81
307 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆斜流管道风机 2.规格:风机流量:900m3/h，静压:200Pa，风机功率:0.25KW 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2927.77 | 2927.77
本页小计 | [6 empty] | 69319.06
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 55 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
308 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆斜流管道风机 2.规格:风机流量:300m3/h，静压:156Pa，风机功率:0.12KW 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1777.77 | 1777.77
309 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆斜流管道风机 2.规格:风机流量:600m3/h，静压:350Pa，风机功率:0.07KW 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2387.77 | 2387.77
310 | 030701002001 | 装置 | 1.名称:活性炭吸附装置 2.规格:PP材质,2400*1100*1100mm,厚度10mm,处理风量8000cmh,压损400-600pa 3.安装方式、减振底座形式:落地式，减振器 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 20228.32 | 20228.32
311 | 030701002002 | 装置 | 1.名称:活性炭吸附装置 2.规格:PP材质,3000*1600*1600mm,厚度10mm,处理风量23000cmh,压损400-600pa 3.安装方式、减振底座形式:落地式，减振器 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 62228.32 | 62228.32
312 | 030113024001 | 净化塔 | 1.名称:卧式酸雾喷淋塔 2.规格:PP材质,3400*1500*1500mm,厚度10mm,处理风量17000cmh,压损400-600pa 3.安装方式、减振底座形式:落地式，减振器 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 12716.29 | 12716.29
本页小计 | [6 empty] | 99338.47
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 56 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
313 | 030108001018 | 离心式通风机 | 1.名称:ICP-MS用高速风机 2.规格:最大风量:1400CMH；功率:0.19kw\220V 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2190.67 | 2190.67
314 | 030108001019 | 离心式通风机 | 1.名称:ICP-MS用高速风机 2.规格:最大风量:1600CMH；功率:0.274kw\220V 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2564.17 | 2564.17
315 | 030603002001 | 调节阀 | 1.名称:手动阀 2.材质:PP材质 3.规格:φ250 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 35 | 19777.27 | 692204.45
316 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 407.39 | 407.39
317 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:500*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 377.86 | 377.86
318 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:500*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 355.13 | 710.26
本页小计 | [6 empty] | 698454.8
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 57 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
319 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 327.59 | 327.59
320 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:φ315 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 294.43 | 588.86
321 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:φ250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 258.6 | 258.6
322 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*800 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 586.37 | 586.37
323 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 346.42 | 346.42
324 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*400 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 299.5 | 299.5
325 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 203.03 | 406.06
326 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ110 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 180.64 | 180.64
本页小计 | [6 empty] | 2994.04
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 58 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
327 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动单叶风量调节阀 2.规格:φ160 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 180.56 | 361.12
328 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:φ160 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 413.29 | 826.58
329 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:φ315 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 288.87 | 288.87
330 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:φ250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 254.9 | 254.9
331 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:φ200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 237.11 | 237.11
332 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:φ160 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 225.73 | 225.73
333 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:φ110 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 23 | 215.05 | 4946.15
334 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:φ315 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 378.12 | 1134.36
本页小计 | [6 empty] | 8274.82
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 59 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
335 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:φ250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 417.65 | 417.65
336 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:φ200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 368.36 | 368.36
337 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:变风量蝶阀 2.规格:φ315 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 504.12 | 3024.72
338 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:变风量蝶阀 2.规格:φ250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 26 | 470.15 | 12223.9
339 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 282.67 | 282.67
340 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:φ250 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 83.91 | 83.91
341 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:φ200 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 80.71 | 80.71
342 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:φ110 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 74.59 | 74.59
本页小计 | [6 empty] | 16556.51
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 60 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
343 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:原子吸收罩 2.规格:φ160 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 863.41 | 863.41
344 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:万向排气罩 2.规格:φ110 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 23 | 876.01 | 20148.23
345 | 030703016001 | 玻璃钢风帽 | 1.名称:玻璃钢防雨帽 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 1663.96 | 8319.8
346 | 031002001008 | 管道支架 | 1.内容:PP风管支吊架制安 2.管架形式:吊托支架 3.除锈、刷漆:手工除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | kg | 2287.27 | 22.7 | 51921.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1552396.88
新风部分
347 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m2 | 23.5 | 243.22 | 5715.67
348 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:全新风预处理机柜 2.规格:送风量:6000CMH，制冷量:67KW 3.安装方式、减振底座形式:吊装、含减震器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 30594.19 | 30594.19
本页小计 | [6 empty] | 117562.33
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 61 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
349 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:全新风预处理机柜 2.规格:送风量:7000CMH，制冷量:74KW 3.安装方式、减振底座形式:吊装、含减震器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 36359.19 | 72718.38
350 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:全新风预处理机柜 2.规格:送风量:8000CMH，制冷量:89KW 3.安装方式、减振底座形式:吊装、含减震器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 43359.19 | 43359.19
351 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1039.25 | 1039.25
352 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:630*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 547.73 | 547.73
353 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:630*320 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 189.39 | 568.17
354 | 031001001016 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1.22 | 69.8 | 85.16
本页小计 | [6 empty] | 118317.88
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 62 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
355 | 031001001017 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1.22 | 104.57 | 127.58
356 | 031001001018 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1.22 | 116.54 | 142.18
357 | 031002001009 | 管道支架 | 1.内容:管道支吊架制安 2.管架形式:吊托支架 3.除锈、刷漆:手工除轻秀，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | kg | 6.65 | 36.6 | 243.39
358 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑隔热保温材料 2.绝热厚度:15mm 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m3 | 0.04 | 2211.2 | 88.45
359 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑隔热保温材料 2.绝热厚度:28mm 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | m3 | 0.66 | 2427.04 | 1601.85
360 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.内容:通风空调系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 514.33 | 514.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 157345.52
自控系统
361 | 030404017366 | 控制箱 | 1.名称:排风变频控制柜 2.编号:PF-1 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1838.1 | 1838.1
本页小计 | [6 empty] | 4555.88
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 63 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
362 | 030404017367 | 控制箱 | 1.名称:排风变频控制柜 2.编号:PF-2 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1888.1 | 1888.1
363 | 030404017368 | 控制箱 | 1.名称:空调变频控制柜 2.编号:MAU-501、MAU-601 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2138.1 | 4276.2
364 | 030404017369 | 控制箱 | 1.名称:空调变频控制柜 2.编号:MAU-602 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2188.6 | 2188.6
365 | 030404017370 | 控制箱 | 1.名称:空调变频控制柜 2.编号:MAU-501 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2064.4 | 2064.4
366 | 030404017371 | 控制箱 | 1.名称:房间PLC控制箱 2.编号:AC361、AC363、AC364、AC351 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 816.38 | 3265.52
367 | 030404017372 | 控制箱 | 1.名称:房间PLC控制箱 2.编号:AC362 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 823.87 | 823.87
368 | 030404017373 | 控制箱 | 1.名称:房间PLC控制箱 2.编号:AC365、AC321、AC331、AC341 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 806.52 | 3226.08
本页小计 | [6 empty] | 17732.77
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 64 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
369 | 030404017374 | 控制箱 | 1.名称:房间PLC控制箱 2.编号:AC363、AC364 3.安装方式:明装 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 816.38 | 1632.76
370 | 080902003001 | 控制器(模块) | 1.名称:VAV通风柜系统(VAV控制模块) 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 14280.64 | 14280.64
371 | 030503003011 | 控制器 | 1.名称:通风罩控制器(支管阀门) 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 18 | 923.55 | 16623.9
372 | 030503003012 | 控制器 | 1.名称:86液晶控制面板 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 9 | 725.25 | 6527.25
373 | 080901007003 | 显示设备 | 1.名称:7寸液晶触摸屏 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 9 | 1065.73 | 9591.57
374 | 080901007004 | 显示设备 | 1.名称:50寸液晶触摸屏 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7279.5 | 7279.5
375 | 030507014009 | 电脑 | 1.名称:管理工作站 2.规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4791.3 | 4791.3
376 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV-4*16mm2 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 20.64 | 78.72 | 1624.78
本页小计 | [6 empty] | 62351.7
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 65 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
377 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV-4*10mm2 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 26.19 | 49.28 | 1290.64
378 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV-4*4mm2 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 78.42 | 25.35 | 1987.95
379 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV-4*2.5mm2 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 70.17 | 18.04 | 1265.87
380 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJV-4*1.0mm2 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 181.61 | 11.15 | 2024.95
381 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:16mm2以下 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 88.53 | 177.06
382 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:10mm2以下 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 26 | 66.23 | 1721.98
383 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJSP-2x0.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 185.75 | 5.93 | 1101.5
本页小计 | [6 empty] | 9569.95
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 66 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
384 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJP-4*0.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 363.22 | 10.98 | 3988.16
385 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJP-3*0.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 189.86 | 7.36 | 1397.37
386 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJ-2x1.0 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 57.78 | 4.45 | 257.12
387 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJ-2x0.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 305.44 | 3.75 | 1145.4
388 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJSP-2x0.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 54.71 | 3.97 | 217.2
389 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:CAT5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 214.64 | 6.19 | 1328.62
390 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC40 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 18.64 | 57.35 | 1069
本页小计 | [6 empty] | 9402.87
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 67 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
391 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC32 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 15.66 | 45.06 | 705.64
392 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC25 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 53.37 | 37.26 | 1988.57
393 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC20 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 250.76 | 30.81 | 7725.92
394 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1227.84 | 25.42 | 31211.69
395 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC40 3.敷设方式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 10.9 | 46.5 | 506.85
396 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC32 3.敷设方式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 6.2 | 34.74 | 215.39
397 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC25 3.敷设方式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 21.8 | 27.77 | 605.39
398 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 94 | 21.31 | 2003.14
本页小计 | [6 empty] | 44962.59
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 68 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
399 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 582.8 | 14.1 | 8217.48
400 | 030413002032 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ40mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 10.9 | 14.76 | 160.88
401 | 030413002033 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ32mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 6.2 | 10.96 | 67.95
402 | 030413002034 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ25mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 21.8 | 8.25 | 179.85
403 | 030413002035 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 676.8 | 6.17 | 4175.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 158660
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1868402.4
集中供气系统
404 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 1/4"*0.89mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 472.05 | 54.68 | 25811.69
本页小计 | [6 empty] | 38613.71
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 69 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
405 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 3/8"*0.89mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 248.21 | 61.19 | 15187.97
406 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 1/2"*1.00mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 297.54 | 66.75 | 19860.8
407 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 3/4"*1.24mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 188.97 | 85.74 | 16202.29
408 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气体 3.规格、压力等级:SS316L不锈钢实验室专业管道 1"*1.65mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗去油脂、气密性实验 6.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | m | 113.36 | 113.78 | 12898.1
409 | 031008004001 | 气体汇流排 | 1.名称:自动切换汇流排 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 组 | 14 | 4573.27 | 64025.78
本页小计 | [6 empty] | 128174.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 70 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
410 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称:二级稳压箱 2.安装方式:明装 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2931.1 | 5862.2
411 | 030603002002 | 调节阀 | 1.名称:负压吸引装置 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2471.19 | 2471.19
412 | 031008001003 | 空压机 | 1.名称:空压机 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 16319.61 | 32639.22
413 | 030607001001 | 安全监测装置 | 1.名称:气体浓度报警器 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 2 | 8842.88 | 17685.76
414 | 030904001004 | 探测器 | 1.名称:一氧化氮探头 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 1506.25 | 6025
415 | 030904001005 | 探测器 | 1.名称:氧气探头 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 1506.25 | 6025
416 | 030904001006 | 探测器 | 1.名称:氢气探头 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1506.25 | 4518.75
417 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称:空气终端 2.材质:不锈钢 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 451.06 | 2706.36
418 | 031008014002 | 气体终端 | 1.名称:负压终端 2.材质:不锈钢 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 451.06 | 2706.36
419 | 031008014003 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 2.材质:不锈钢 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 451.06 | 2706.36
本页小计 | [6 empty] | 83346.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 71 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
420 | 031003001017 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:316不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:1/4" 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 88 | 38.16 | 3358.08
421 | 031003001018 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:316不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:3/8" 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 39.64 | 475.68
422 | 031003001019 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:316不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:1/2" 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 15 | 49.88 | 748.2
423 | 031003001020 | 阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:316不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:3/4" 4.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 86.66 | 1039.92
424 | 031003001021 | 阀门 | 1.类型:压力变送器 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 28 | 418.4 | 11715.2
425 | 031001B00004 | 软管 | 1.名称:高压软管 2.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 3.含高层建筑增加费 | 根 | 28 | 159.23 | 4458.44
426 | 031002001010 | 管道支架 | 1.内容:管道支架及管夹制安 2.除锈、刷漆:手工除轻秀，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 115.79 | 37.15 | 4301.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 263429.95
实验室台柜工程
427 | 011501B002001 | EMC实验台 | 1.规格尺寸:500*500*100mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 5 | 902.04 | 4510.2
本页小计 | [6 empty] | 30607.32
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 72 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
428 | 011501B002002 | EMC实验台 | 1.规格尺寸:1000*1000*100mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 8 | 1803.34 | 14426.72
429 | 011501B002003 | EMC实验台 | 1.规格尺寸:1200*1000*100mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 12 | 2166.93 | 26003.16
430 | 011501B002004 | EMC实验台 | 1.规格尺寸:800*800*800mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 1 | 1331.58 | 1331.58
431 | 011501B002005 | EMC实验台 | 1.规格尺寸:1600*1000*800mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 16 | 2890.36 | 46245.76
432 | 011501B002006 | EMC实验台(锁轮） | 1.规格尺寸:900*900*1000mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.锁轮:福马轮 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 2 | 1910.33 | 3820.66
433 | 011501B002007 | EMC实验台(锁轮） | 1.规格尺寸:1500*900*100mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.锁轮:福马轮 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 4 | 2814.62 | 11258.48
本页小计 | [6 empty] | 103086.36
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 73 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
434 | 011501B002008 | EMC实验台(锁轮） | 1.规格尺寸:1600*1000*800mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.锁轮:福马轮 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 20 | 3003.39 | 60067.8
435 | 011501B002009 | EMC实验台(锁轮） | 1.规格尺寸:1600*1000*400mm 2.台面:40mm厚橡胶木指接板 3.支架:采用与台面同款材质,卯榫结构无螺丝铆钉 4.锁轮:福马轮 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 2 | 2890.37 | 5780.74
436 | 011501B002010 | 全钢边台（物理板） | 1.规格尺寸:宽*高900*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11.含建筑物超高增加费 | m | 10.13 | 1737.44 | 17600.27
本页小计 | [6 empty] | 83448.81
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 74 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
437 | 011501B002011 | 全钢边台（物理板） | 1.规格尺寸:宽*高800*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11.含建筑物超高增加费 | m | 6.4 | 1737.44 | 11119.62
438 | 011501B002012 | 全钢转角台（物理板） | 1.规格尺寸:1150*1150*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11.含建筑物超高增加费 | 台 | 2 | 2197.84 | 4395.68
本页小计 | [6 empty] | 15515.3
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 75 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
439 | 011501B002013 | 全钢转角台（物理板） | 1.规格尺寸:1000*1000*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11.含建筑物超高增加费 | 台 | 3 | 1592.33 | 4776.99
440 | 011501B002014 | 钢木边台 | 1.规格尺寸:宽*高750*850mm 2.支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3.柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5.铰链:液压铰链 6.导轨:三节静音导轨 7.把手:铝合金一字型拉手 8.调整脚:专用不锈钢可调脚 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | m | 144.4 | 1094.91 | 158105
本页小计 | [6 empty] | 162881.99
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 76 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
441 | 011501B002015 | 钢木边台 | 1.规格尺寸:宽*高600*850mm 2.支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3.柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4.铰链:液压铰链 5.导轨:三节静音导轨 6.把手:铝合金一字型拉手 7.调整脚:专用不锈钢可调脚 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含建筑物超高增加费 | m | 20 | 1094.91 | 21898.2
442 | 011501B002016 | 钢木转角台 | 1.规格尺寸:1000*1000*850mm 2.支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3.柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5.铰链:液压铰链 6.导轨:三节静音导轨 7.把手:铝合金一字型拉手 8.调整脚:专用不锈钢可调脚 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | 台 | 7 | 1203 | 8421
本页小计 | [6 empty] | 30319.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 77 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
443 | 011501B002017 | 钢木中央台(不含试剂架） | 1.规格尺寸:宽*高1500*850mm 2.支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3.柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5.铰链:液压铰链 6.导轨:三节静音导轨 7.把手:铝合金一字型拉手 8.调整脚:专用不锈钢可调脚 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | m | 9 | 2783.32 | 25049.88
444 | 011501B002018 | 钢木中央台 | 1.规格尺寸:宽*高1200*850mm 2.支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3.柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5.铰链:液压铰链 6.导轨:三节静音导轨 7.把手:铝合金一字型拉手 8.调整脚:专用不锈钢可调脚 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | m | 9 | 2664.22 | 23977.98
本页小计 | [6 empty] | 49027.86
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 78 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
445 | 011501B002019 | 钢木仪器台（不带功能柱） | 1.规格尺寸:宽*高900*850mm 2.支撑横梁:采用60*40*1.5mm厚电解矩形钢管 3.柜体、门板、抽屉面板、层板:16厚三聚氰胺板,甲醛释放量达E1标准,表面采用特殊高温真空覆膜工艺,表面PVC覆膜一体成型。 4.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 5.铰链:液压铰链 6.导轨:三节静音导轨 7.把手:铝合金一字型拉手 8.调整脚:专用不锈钢可调脚 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | m | 30.1 | 1337.11 | 40247.01
446 | 011501B002020 | 功能柱 | 1.规格尺寸:长*宽200*100mm 2.采用高品质1-1.2±0.07mm电解钢钢板，表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | m | 12 | 180.06 | 2160.72
447 | 011501B002021 | 全钢水槽台 | 1.规格尺寸:宽*高750*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11.含建筑物超高增加费 | m | 25.65 | 1114.92 | 28597.7
本页小计 | [6 empty] | 71005.43
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 79 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
448 | 011501B002022 | 全钢水槽台 | 1.规格尺寸:宽*高900*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 11.含建筑物超高增加费 | m | 54 | 1313.1 | 70907.4
449 | 011501B002023 | 全钢实验台 （物理板） | 1.规格尺寸:1800*900*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.线槽:铝制线槽 11.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 12.含建筑物超高增加费 | 台 | 613 | 2865.88 | 1756784.44
本页小计 | [6 empty] | 1827691.84
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 80 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
450 | 011501B002024 | 全钢实验台 （物理板） | 1.规格尺寸:1500*750*850mm 2.支撑横梁:60*40*1.5mm钢方通 3.柜体:采用高品质1±0.07mm钢板 4.柜体门板/抽屉面板: 采用高品质1-1.2±0.07mm钢板 5.层板:采用高品质1±0.07mm 电解钢钢板 6.钢板及电解钢板:拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理,环氧树脂喷涂厚度≥75μm 7.导轨:三节静音导轨 8.拉手:钢制一体折弯拉手 9.台面:≥12.7mm厚实芯理化板 10.线槽:铝制线槽 11.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 12.含建筑物超高增加费 | 台 | 4 | 2171.81 | 8687.24
451 | 011501B002025 | PP实验台 | 1.规格尺寸:1800*900*850mm 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含建筑物超高增加费 | 台 | 35 | 2865.88 | 100305.8
452 | 011501B002026 | 多功能实验台架 | 1.规格尺寸:2000*500*1800mm 2.主体:所有材料均为优质电解钢板,立柱1.5mm，挂板1.0mm板,1.0mm.侧1.0mm，层板3.0 mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3.所用优质电解钢钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 273 | 1107.77 | 302421.21
本页小计 | [6 empty] | 411414.25
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 81 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
453 | 011501B002027 | 多功能实验台架 | 1.规格尺寸:1500*500*1800mm 2.主体:所有材料均为优质电解钢板,立柱1.5mm，挂板1.0mm板,1.0mm.侧1.0mm，层板3.0 mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3.所用优质电解钢钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 6 | 1017.33 | 6103.98
454 | 011501B002028 | 多功能实验台架 | 1.规格尺寸:1200*500*1800mm 2.主体:所有材料均为优质电解钢板,立柱1.5mm，挂板1.0mm板,1.0mm.侧1.0mm，层板3.0 mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3.所用优质电解钢钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 51 | 938.3 | 47853.3
455 | 011501B002029 | 多功能实验台架 | 1.规格尺寸:900*450*1800mm 2.主体:所有材料均为优质电解钢板,立柱1.5mm，挂板1.0mm板,1.0mm.侧1.0mm，层板3.0 mm。可根据实际使用需求层板可分为4-5层，层板可上下调节高度 3.所用优质电解钢钢板都经除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理工序制成。单层承重可达80-100kg 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 20 | 847.78 | 16955.6
本页小计 | [6 empty] | 70912.88
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 82 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
456 | 011501B002030 | 钢木试剂架 | 1.规格尺寸:L*250*700mm 2.试剂架立柱:采用模具一体成型铝合金方通40*60*1.5mm支柱，钢制托壁,每米至少配2个(3+2)多功能插座 3.试剂架层板:10mm单面磨砂玻璃，四周车边处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，边缘配不锈钢管护栏 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | m | 25 | 361.73 | 9043.25
457 | 011501B002031 | 钢木试剂架 | 1.规格尺寸:L*400*700mm 2.试剂架立柱:采用模具一体成型铝合金方通40*60*1.5mm支柱，钢制托壁,每米至少配2个(3+2)多功能插座 3.试剂架层板:10mm单面磨砂玻璃，四周车边处理，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，边缘配不锈钢管护栏 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | m | 7 | 474.76 | 3323.32
458 | 011501B002032 | 全钢储物柜 | 1.规格尺寸:900*450*1800mm 2.柜体:采用1.0MM厚优质电解钢板加工制做，钢质静电粉末喷涂 3.门板:1.0mm厚优质电解钢板加工制做，中间为内嵌式玻璃视窗，双层结构，夹层内具消音材料 4.可调式层板层板:两侧及前后端应向下折边后再反折，层板上下调节间距每格约25mm 5.铰链:110度自闭式铰链 6.把手:D型，圆形截面一体成形 7.调整脚:专用可调脚 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含建筑物超高增加费 | 个 | 104 | 1454.78 | 151297.12
本页小计 | [6 empty] | 163663.69
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 83 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
459 | 011501B002033 | 全钢储物矮柜 | 1.规格尺寸:900*450*900mm 2.柜体:采用1.0MM厚优质电解钢板加工制做，钢质静电粉末喷涂 3.门板:1.0mm厚优质电解钢板加工制做，中间为内嵌式玻璃视窗，双层结构，夹层内具消音材料 4.可调式层板层板:两侧及前后端应向下折边后再反折，层板上下调节间距每格约25mm 5.铰链:110度自闭式铰链 6.把手:D型，圆形截面一体成形 7.调整脚:专用可调脚 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含建筑物超高增加费 | 个 | 11 | 768.65 | 8455.15
本页小计 | [6 empty] | 8455.15
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 84 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
460 | 011501B002034 | 铝钢通风柜 | 1.规格尺寸:1500*850*2350mm 2.全钢加铝合金结构，采用1.2mm厚度电解钢板制作，前立柱采用壁厚≥2.0mm铝合金型材波纹圆弧结构，侧面自带负压补风孔，表面喷涂环氧树脂粉末防护层 3.柜体主框架:1.2mm厚电解钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂。 4.柜体:柜体采用1.0mm厚电解钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂 5.门铰:自闭式液压缓冲铰链 6.内侧隔板:采用通风柜专用的氟纤板，厚度≧4.75mm 7.视窗:5mm厚钢化防爆玻璃 8.冷凝回收装置:能让做实验产生的附着在集气罩上的水珠能通过导流管回收到化验杯槽中，可以避免水珠又滴落在通风柜台面上。 9.照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔),内置30W日光管两支。 10.通风柜台面:台面采用≥25mm厚一体成型碟型陶瓷台面，台面四边具有防止液体外溢的一体成型阻水边(一体烧制成型不能采用拼接或者后期加厚方式加工) 11.面风速:工作面风速0.5M/S±20%，电压为380V三相。噪音:≤55db 12.套陶瓷水杯:采用实验室专用陶瓷水杯:水杯尺寸:260mm*150mm*210mm 13.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 14.含建筑物超高增加费 | 个 | 25 | 11038.19 | 275954.75
本页小计 | [6 empty] | 275954.75
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 85 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
461 | 011501B002035 | 铝钢通风柜 | 1.规格尺寸:1800*850*2350mm 2.全钢加铝合金结构，采用1.2mm厚度电解钢板制作，前立柱采用壁厚≥2.0mm铝合金型材波纹圆弧结构，侧面自带负压补风孔，表面喷涂环氧树脂粉末防护层 3.柜体主框架:1.2mm厚电解钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂。 4.柜体:柜体采用1.0mm厚电解钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂 5.门铰:自闭式液压缓冲铰链 6.内侧隔板:采用通风柜专用的氟纤板，厚度≧4.75mm 7.视窗:5mm厚钢化防爆玻璃 8.冷凝回收装置:能让做实验产生的附着在集气罩上的水珠能通过导流管回收到化验杯槽中，可以避免水珠又滴落在通风柜台面上。 9.照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔),内置30W日光管两支。 10.通风柜台面:台面采用≥25mm厚一体成型碟型陶瓷台面，台面四边具有防止液体外溢的一体成型阻水边(一体烧制成型不能采用拼接或者后期加厚方式加工) 11.面风速:工作面风速0.5M/S±20%，电压为380V三相。噪音:≤55db 12.套陶瓷水杯:采用实验室专用陶瓷水杯:水杯尺寸:260mm*150mm*210mm 13.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 14.含建筑物超高增加费 | 个 | 5 | 11535.13 | 57675.65
462 | 011501B002036 | 全钢桌上型通风柜 | 1.规格尺寸:1500*850*2350mm 2.整体:全钢结构,整体采用1.2mm厚度电解钢板 3.台面:台面采用≥25mm厚一体成形碟型陶瓷台面 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 2 | 5722.34 | 11444.68
本页小计 | [6 empty] | 69120.33
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 86 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
463 | 011501B002037 | 阻燃玻璃钢通风柜 | 1.规格尺寸:1800*850*2350mm 2.上箱体集气风罩:阻燃玻璃钢材质，锥形缩口集气罩 3.上箱体内衬板:5mm厚阻燃玻璃钢材质抗酸碱、耐高温 4.上箱体导流板:导流设计，其材质同内衬板 5.冷凝回收装置 6.通风柜台面:台面采用≥25mm厚一体成型碟型陶瓷台面 7.铰链:110度自闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8.面风速:工作面风速0.5M/S，电压为380V三相。噪音:≤60db 9.视窗:垂直调节视窗装备透明5mm厚度钢化玻璃 10.照明设备:聚丙烯材质外壳内置荧光灯 11.配件化验室专用水嘴、PP杯槽、各种气体管路预留等。带给、排水嘴及遥控水阀。 12.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 13.含建筑物超高增加费 | 个 | 4 | 9081.1 | 36324.4
464 | 011501B002038 | 全钢气瓶柜 | 1.规格尺寸:2000*600*1900mm 2.柜体:整体采用1.2 mm电解钢板制作，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉末喷涂。 3.门板:可脱卸铰链，正面带透明视窗。 4.固定链:可调节踏板 5.拉手:采用嵌入式高强度拉手。 6.调整脚:专用不锈钢可调脚 7.报警器:专用可燃气体探测器 8.自动排风系统 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | 个 | 10 | 1840.24 | 18402.4
本页小计 | [6 empty] | 54726.8
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 87 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
465 | 011501B002039 | 全钢试剂柜 | 1.规格尺寸:900*450*1800mm 2.柜体:采用1.0MM厚优质电解钢板加工制做，钢质静电粉末喷涂 3.门板:1.0mm厚优质电解钢板加工制作，中间为内嵌式玻璃视窗，双层结构，夹层内具消音材料。 4.可调式层板:层板两侧及前后端应向下折边后再反折，层板上下调节间距每格约25mm 5.铰链:110度自闭式铰链 6.把手:D型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐涂层。 7.调整脚:专用可调脚 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含建筑物超高增加费 | 个 | 27 | 1454.78 | 39279.06
466 | 011501B002040 | 排风试剂柜（PP结构） | 1.规格尺寸:900*450*1800mm 2.柜体:8mm厚瓷白色PP(聚丙烯)板材一体成型 3.层板:8mm厚瓷白色PP(聚丙烯)板材 4.视窗:5mm钢化玻璃制作 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 6 | 1910.32 | 11461.92
本页小计 | [6 empty] | 50740.98
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 88 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
467 | 011501B002041 | 全钢防爆柜 | 1.规格尺寸:1090*460*1100mm 2.整柜PX专业防火结构:柜体和门板均由双层1.2mm优质镀锌钢板通过折边焊接构造整体成型，两层钢板之间相隔净尺寸38mm 3.层板:每台柜子配置2块层板，采用镀锌钢板，每隔6cm层板高度可调节，单块层板承载量达到100kg； 4.柜体下部设计有53mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范； 5.柜体左右两侧设置通风孔，专利火焰阻隔器， 6.连续的琴式铰链 7.密码GA锁 8.防腐蚀PE托盘 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | 个 | 2 | 2238.14 | 4476.28
468 | 011501B002042 | 全钢器皿柜 | 1.规格尺寸:900*450*1800mm 2.柜体:1.0MM厚优质电解钢板加工制做。钢质静电粉末喷涂 3.层板:5mm厚高致密度抗倍特层板(有外框),可前后滑动40mm 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 4 | 1680.86 | 6723.44
本页小计 | [6 empty] | 11199.72
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 89 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
469 | 011501B002043 | 全钢安全柜 | 1.规格尺寸:1090*460*1100mm 2.整柜PX专业防火结构:柜体和门板均由双层1.2mm优质镀锌钢板通过折边焊接构造整体成型，两层钢板之间相隔净尺寸38mm 3.层板:每台柜子配置2块层板，采用镀锌钢板，每隔6cm层板高度可调节，单块层板承载量达到100kg； 4.柜体下部设计有53mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范； 5.柜体左右两侧设置通风孔，专利火焰阻隔器， 6.连续的琴式铰链 7.密码GA锁 8.防腐蚀PE托盘 9.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 10.含建筑物超高增加费 | 个 | 3 | 2238.13 | 6714.39
470 | 011501B002044 | 滴水架 | 1.规格尺寸:400*700mm 2.材质：PP材质采用新料 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | 个 | 16 | 316.5 | 5064
471 | 011501B002045 | 全钢工具架 | 1.规格尺寸:1200*500*1800mm 2.全钢结构，1.0厚钢板制作，带不锈钢挂钩 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | 个 | 6 | 1458.17 | 8749.02
本页小计 | [6 empty] | 20527.41
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 90 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
472 | 011501B002046 | 天平台 | 1.规格尺寸:900*600*850mm 2.台面:12.7mm厚实芯理化板，内嵌400*400*30mm大理石 3.支撑横梁]40*60*1.5mm电解钢方通 4.侧板:高品质1-1.2±0.07mm电解钢钢板，拉力强度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。 5.调整脚:专用不锈钢可调脚 6.防震方式: 三级防震 7.电源: 220V10A实验室万用插座，配漏电保护装置 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 9.含建筑物超高增加费 | 台 | 13 | 1492.48 | 19402.24
473 | 011501B002047 | 不锈钢台 | 1.规格尺寸:L*750*850mm 2.304材质，每层承重150kg；台面双层不锈钢内包25MM中纤板，层板单层加加强筋，立柱38*38*1.2MM 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | m | 21 | 1114.92 | 23413.32
474 | 011501B002048 | 不锈钢台 | 1.规格尺寸:L*600*850mm 2.304材质，每层承重150kg；台面双层不锈钢内包25MM中纤板，层板单层加加强筋，立柱38*38*1.2MM 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | m | 10.2 | 1153.97 | 11770.49
475 | 011501B002049 | 高温台 | 1.规格尺寸:3600*750*850mm 2.台面:≥20mm厚陶瓷台面 3.支撑横梁:60*40*1.5mm电解钢经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理 4.调整脚:专用可调脚 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 台 | 1 | 3908.24 | 3908.24
本页小计 | [6 empty] | 58494.29
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 91 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
476 | 011501B002050 | PP水槽台 | 1.规格尺寸:950*750*850mm 2.采用12mm欧德利瓷白色PP(聚丙烯)板材 3.柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术 4.台面:实芯理化板或环氧树脂板等材质台面，综合考虑报价 5.门把手/门合页: 耐酸碱PP材质 6.插座: 实验室专用PP电源插座。 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含建筑物超高增加费 | 台 | 3 | 1447.21 | 4341.63
477 | 011501B002051 | PP水槽台 | 1.规格尺寸:1800*900*850mm 2.采用12mm欧德利瓷白色PP(聚丙烯)板材 3.柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术 4.台面:实芯理化板或环氧树脂板等材质台面，综合考虑报价 5.门把手/门合页: 耐酸碱PP材质 6.插座: 实验室专用PP电源插座。 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含建筑物超高增加费 | 台 | 1 | 2894.4 | 2894.4
478 | 011501B002052 | 水槽 | 1.规格尺寸:500*400*300mm 2.杯槽:高密度PP一体成型水盆 3.水槽落水头堵臭装置:组合式高密度PP一体成型落水头 4.内含疏水功能的溢水孔水槽 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 68 | 203.06 | 13808.08
479 | 011501B002053 | 水槽 | 1.规格尺寸:800*400*300mm 2.杯槽:高密度PP一体成型水盆 3.水槽落水头堵臭装置:组合式高密度PP一体成型落水头 4.内含疏水功能的溢水孔水槽 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含建筑物超高增加费 | 个 | 8 | 316.51 | 2532.08
本页小计 | [6 empty] | 23576.19
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-实验室专项工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 92 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
480 | 011501B002054 | 三联水嘴 | 1.1．主体材质为加厚H63铜管 2.2．过滤装置:塑料过滤网 3.3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | 个 | 76 | 248.68 | 18899.68
481 | 011501B002055 | 不锈钢洗手池带感应水龙头 | 1.规格尺寸:540*400*850mm 2.304不锈钢材质 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | 台套 | 4 | 429.55 | 1718.2
482 | 011501B002056 | 落地紧急喷淋 | 1.材质:内部主体304不锈钢 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含建筑物超高增加费 | 个 | 5 | 2215.52 | 11077.6
483 | 011501B002057 | 原子吸收罩 | 1.集气罩及导风管材质:1.0mm厚304 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含建筑物超高增加费 | 个 | 1 | 1467.21 | 1467.21
484 | 011501B002058 | 桌上洗眼器 | 1.主体:优质铜材,主体材质加厚铜质H65 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含建筑物超高增加费 | 个 | 13 | 384.33 | 4996.29
485 | 011501B002059 | 万向罩 | 1.罩口:拱形杯形集气罩，罩口直径≥385mm 2.材质高密度PP/PC，罩口直径 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含建筑物超高增加费 | 个 | 29 | 378.13 | 10965.77
486 | 011501B002060 | 坐凳 | 1.规格尺寸:凳面直径φ400mm 2.PU凳面 3.不锈钢脚踏圈 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含建筑物超高增加费 | 个 | 734 | 195.29 | 143342.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3758741.04
本页小计 | [6 empty] | 192467.61
合 计 | [6 empty] | 16708491.6