## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 4657972.25
1.1 | 监控室设备 |  | 38164.92
1.2 | 综合布线系统 |  | 2613141.31
1.3 | 视频监控系统 |  | 613181.58
1.4 | 门禁系统 |  | 598834.41
1.5 | 公共广播系统 |  | 114628.26
1.6 | 会议预约系统 |  | 74580.42
1.7 | 电子巡更系统 |  | 8419.55
1.8 | 会议系统 |  | 581454.6
1.9 | 抗震支架 |  | 15567.2
2 | 措施项目费 |  | 121285.32
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 99632.19
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 2057.62
2.4 | 其它措施项目费 |  | 19595.51
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 196495.09
5 | 不含税建安工程造价 |  | 4975752.66
6 | 应纳税费 |  | 168299.86
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 150267.73
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 18032.13
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 5144052.52
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
监控室设备
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:2000*1000*600带2条PDU 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 1499.57 | 4498.71
2 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:操作台 2.规格:四联操作台(定制) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 2551.67 | 2551.67
3 | 030507014002 | 电脑 | 1.名称:管理终端电脑 2.规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 4791.3 | 19165.2
4 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清网络半球摄像机 2.基本参数:1/2.8英寸400万像素CMOS传感器；2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选；1颗红外补光，30m有效红外距离；内置MIC，拾音距离5米；照度:彩色:0.0002Lux(AGC ON @F1.6)、黑白:0.0001Lux(AGC ON @F1.6) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1018.3 | 1018.3
5 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:40*4接地铜排 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 28.88 | 32.88 | 949.57
6 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:RVS35mm² 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 12.24 | 27.62 | 338.07
7 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 214.62 | 214.62
本页小计 | [6 empty] | 28736.14
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
8 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:弱电钢制线槽 2.规格:300*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件，含接地母线、接地跨接线 4.接地方式:桥架专用接地干线(－40X4镀锌扁钢通长敷设)的安装 5.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含高层建筑增加费 | m | 57.96 | 150.45 | 8720.08
9 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作及安装 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | kg | 42.26 | 16.77 | 708.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 38164.92
综合布线系统
10 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电设备柜 2.规格:600x600x1200mm 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 14 | 556.67 | 7793.38
11 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:核心交换机(24千兆光口+8个电口+4个SFP万兆光口) 2.基本参数:三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5272.84 | 5272.84
12 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口扩展交换机 2.基本参数:二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1061.22 | 2122.44
本页小计 | [6 empty] | 24617.44
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
13 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.基本参数:二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持PoE/PoE+，PoE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 28 | 2189.71 | 61311.88
14 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 38220.41 | 38220.41
15 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 34115.48 | 34115.48
16 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 28 | 801.08 | 22430.24
17 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 21 | 1000.25 | 21005.25
18 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:48口交换机 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 56 | 3984.71 | 223143.76
19 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:48口网络配线架 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 84 | 1279.88 | 107509.92
20 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:100对110语音线架 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 339.04 | 4746.56
21 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:24芯光纤连接盘 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 314.95 | 4409.3
本页小计 | [6 empty] | 516892.8
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
22 | 030501010002 | 收发器 | 1.名称:24芯光纤收发器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 14 | 314.95 | 4409.3
23 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:24芯室内单模光缆 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 1879.24 | 28.37 | 53314.04
24 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:200对大对数电缆 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 1879.24 | 101.94 | 191569.73
25 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 芯 | 672 | 60.23 | 40474.56
26 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 根 | 672 | 44.27 | 29749.44
27 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:600*200 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 7.11 | 319.85 | 2274.13
28 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:400*200 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 53.83 | 233.01 | 12542.93
29 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:400*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 27.95 | 204.86 | 5725.84
本页小计 | [6 empty] | 340059.97
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
30 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:300*150 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 489.24 | 184.97 | 90494.72
31 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:300*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 456.72 | 150.45 | 68713.52
32 | 030411003019 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:200*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2301.21 | 133.42 | 307027.44
33 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100*100 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 199.11 | 94.05 | 18726.3
34 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100*50 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 168.23 | 90.28 | 15187.8
35 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:50*25 3.附件:含桥架三通、四通、弯头、盖板、隔板等配件 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 26.68 | 80.88 | 2157.88
36 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作 2.含支架油漆 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | kg | 5156.66 | 16.77 | 86477.19
本页小计 | [6 empty] | 588784.85
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
37 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:白色DLP线槽 2.规格:120*50 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求 4.含高层建筑增加费 | m | 578 | 47.87 | 27668.86
38 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 511.24 | 34.57 | 17673.57
39 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 8813.6 | 25.42 | 224041.71
40 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2525.78 | 14.1 | 35613.5
41 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 57052.7 | 6.53 | 372554.13
42 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:CAT5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 33938.92 | 6.19 | 210081.91
43 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 3015.33 | 14.09 | 42486
本页小计 | [6 empty] | 930119.68
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
44 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:1*HDMI 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1005.11 | 4.45 | 4472.74
45 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:2.5音频线 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2010.22 | 8.15 | 16383.29
46 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:网络插座(单口面板) 2.敷设方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 644 | 42.99 | 27685.56
47 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:语音插座(单口面板) 2.敷设方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 44 | 42.99 | 1891.56
48 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:网络插座(双口面板) 2.敷设方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 29 | 69.26 | 2008.54
49 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:网络插座+语音插座(双口面板) 2.敷设方式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 576 | 69.26 | 39893.76
50 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | 1.名称:多媒体盒 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 22 | 94.04 | 2068.88
51 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1315 | 10.73 | 14109.95
本页小计 | [6 empty] | 108514.28
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
52 | 030413002012 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ25mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2164.8 | 8.22 | 17794.66
53 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯万兆单模光缆 2.敷设方式:沿桥架、穿管敷设 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 4865 | 9.67 | 47044.55
54 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:终端盒 2.规格:8口终端盒 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 28 | 252.33 | 7065.24
55 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:光模块 2.规格:单模单芯模块10公里；光纤跳线； 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 56 | 400.89 | 22449.84
56 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:万兆光模块 2.规格:单模单芯模块10公里；光纤跳线； 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 400.89 | 801.78
57 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:网络跳线 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 条 | 576 | 12.96 | 7464.96
58 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 条 | 84 | 12.96 | 1088.64
59 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:网络理线器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 28 | 352.55 | 9871.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2613141.31
视频监控系统
本页小计 | [6 empty] | 113581.07
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
60 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络半球摄像机 2.基本参数:1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； 3.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选；应支持不少于1颗红外补光，≥30m有效红外距离；需具备不少于1个内置MIC，拾音距离≥5米；照度:彩色≤0.0002Lux(AGC ON @F1.6)、黑白≤0.0001Lux(AGC ON @F1.6) 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 199 | 431.87 | 85942.13
61 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清人脸识别半球 2.基本参数:1/2.7英寸500万像素CMOS传感器；2.8-12mm高清变焦镜头，F1.6超大光圈；最低照度Color≤0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR；应支持不低于14颗红外补光，补光距离30米；应支持三码流、主码流默认分辨率不低于2592x1944@25fps 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1288.3 | 1288.3
62 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.1.名称:智能人脸识别摄像机 2.2.基本参数:1/2.8英寸500万像素传感器；不低于23倍光学变倍； 3.照度彩色≤0.002Lux@F1.6；黑白≤0.001Lux@F1.6；应支持不少于10颗高效能红外灯，红外补光距离≥120m；应支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，应支持S+265；应支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2880×1620@25fps 4.3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 978.3 | 2934.9
本页小计 | [6 empty] | 90165.33
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
63 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯拾音半球摄像机 2.基本参数:1/2.7英寸500万像素CMOS传感器；应支持2.8mm高清定焦镜头，应具备ICR双滤切换功能；应具备不少于2颗红外灯，红外补光距离不低于30米；照度:彩色≤0.0005Lux(AGC ON @F1.6)、黑白≤0.0003Lux(AGC ON @F1.6)；应支持三码流，主码流最高分辨率不低于5MP@25fps 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 8 | 748.3 | 5986.4
64 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外高清枪型摄像机 2.基本参数:1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；最高分辨率不低于2880x1620@20fps；应支持4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选，应具备ICR双滤切换；应具备不少于4颗红外补光灯，不低于80m有效补光距离；应具备最低照度彩色≤0.002 lux (@F1.6,AGC ON)黑白≤0.001 lux(@F1.6,AGC ON)； 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 1114.3 | 6685.8
65 | 030307005001 | 支架 | 1.名称:摄像机支架 2.材质:不锈钢 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 285.26 | 1426.3
66 | 030904007001 | 拾音器 | 1.名称:外置拾音器 2.高保真拾音 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 494.77 | 2473.85
67 | 030502013001 | 网桥 | 1.名称:电梯专用无线网桥 2.基本要求:支持无线传输500M；支持4路2M码流；组网方式:点对点；无线标准:IEEE 802.11a/n/ac(2 × 2 MIMO 866 Mbps) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 对 | 8 | 779.68 | 6237.44
本页小计 | [6 empty] | 22809.79
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
68 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:视频管理服务器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 15745.97 | 15745.97
69 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:NVR分析服务器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 18805.97 | 18805.97
70 | 030501013006 | 网络服务器 | 1.名称:48盘位磁盘阵列 2.6U/48盘位集中存储(前置36盘，后置12盘)；存储性能:企业盘接入带宽1024Mbps，同时转发带宽200Mbps(直存)；或监控盘接入带宽512Mbps，同时转发带宽512Mbps(直存) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 2 | 36395.49 | 72790.98
71 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:8T硬盘 2.8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM企业级 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 块 | 80 | 2510.63 | 200850.4
72 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:拼接屏 2.尺寸:55英寸，共15台 3.其他:含屏体支架 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 66340.96 | 66340.96
73 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:解码器16路 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 20853.06 | 20853.06
74 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-UTP6 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 12918.58 | 5.1 | 65884.76
75 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.0mm2 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | m | 1197.04 | 4.55 | 5446.53
本页小计 | [6 empty] | 466718.63
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
76 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2100.21 | 14.1 | 29612.96
77 | 030413002013 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 630.06 | 6.15 | 3874.87
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 613181.58
门禁系统
78 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门门禁控制器 2.要求:门禁控制器采用基于32位ARM嵌入处理器、网络通信、支持非接触感应智能卡；支持C/S软件架构，兼容TCP/IP、RS485等通信协议；门禁控制器应具有2门型号，对应包括电控锁、磁力锁、门磁接触、消防联动接口、供电装置等 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 873.19 | 3492.76
79 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:四门门禁控制器 2.要求:门禁控制器采用基于32位ARM嵌入处理器、网络通信、支持非接触感应智能卡；支持C/S软件架构，兼容TCP/IP、RS485等通信协议；门禁控制器应具有4门型号，对应包括电控锁、磁力锁、门磁接触、消防联动接口、供电装置等；具有区域消防联动功能 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 35 | 1265.19 | 44281.65
本页小计 | [6 empty] | 81262.24
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
80 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:IC卡读卡器 2.要求:支持125KHz: EM，13.56MHz: Mifare；防护性能:防水(灌胶)、防尘，抗静电干扰强15KV以上；为开启电动门锁应设置感应式智能卡片阅读器。通过控制回路及门磁开关发出的警报信号应传至相应控制区域内的门控制单元；卡片阅读器至少应包括两色LED指示灯来显示状态，并提供声响示意确认等 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 86 | 391.12 | 33636.32
81 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:刷卡+人脸识别读卡器 2.要求:嵌入式Linux操作系统；；4.3英寸触摸屏；200万像素双目摄像镜头；人脸指纹容量:500人脸1000卡，TCP/IP格式；存储容量:15万条事件记录；卡片类型:集成电路，中央处理器卡，身份证序号。外部接口:USB2.0*1；设备电源:DC 12V11A；10%至90%(在不凝结成水珠的状态环境下-30~60℃；-30~60℃工作温度，室外壁挂) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 27 | 1478.12 | 39909.24
82 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 2.要求:电锁需与门进行匹配；磁力锁静态直线拉力大，可达500kg，防剩磁设计，断电即开；开门延时:0、3、6、9秒等 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 395.81 | 1583.24
83 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 2.要求:电锁需与门进行匹配；磁力锁静态直线拉力大，可达500kg，防剩磁设计，断电即开；开门延时:0、3、6、9秒等 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 109 | 605.81 | 66033.29
本页小计 | [6 empty] | 141162.09
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
84 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:出门按钮 2.要求:50万次机械使用寿命,适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 113 | 73.48 | 8303.24
85 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:紧急出门按钮 2.要求:50万次机械使用寿命,适用空心门框及埋入式电器盒使用,PC防火材料 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 112 | 73.48 | 8229.76
86 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:台式访客一体机 2.要求:主屏:不小于10寸主屏；副屏:不小于15寸副屏 ；操作系统:Android ；RAM:不小于2GB；内存:不小于8GB 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 28091.12 | 28091.12
87 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:智能一卡通管理软件 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 20914.43 | 20914.43
88 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:智能一卡通发卡器 2.要求:一款13.56MHz频段IC卡只读桌面发卡器；采用先进的即插即用，免驱动的USB连接技术，并能通过配置DEMO轻松设定各种输出格式；刷卡即可得到IC卡的卡号，操作简单，性能稳定 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1759.71 | 1759.71
89 | 030507006003 | 门禁卡 | 1.名称:非接触式IC卡(用户卡) 2.要求:非接触式IC卡(用户卡，如用门禁卡需提供样卡测试) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 张 | 500 | 7.5 | 3750
90 | 030507006004 | 考勤机 | 1.名称:考勤机 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 1501.12 | 9006.72
本页小计 | [6 empty] | 80054.98
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
91 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:考勤管理软件 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 11914.43 | 11914.43
92 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 366.13 | 5.1 | 1867.26
93 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RYY-2*1.0 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 7681.42 | 4.31 | 33106.92
94 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RYY-4*1.0 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 6682.68 | 6.97 | 46578.28
95 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RYYP-6*1.0 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 6179.44 | 10.21 | 63092.08
96 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1708.12 | 25.42 | 43420.41
97 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1591.72 | 30.62 | 48738.47
本页小计 | [6 empty] | 248717.85
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
98 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2135.15 | 14.1 | 30105.62
99 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 2122.29 | 18.27 | 38774.24
100 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 490 | 10.73 | 5257.7
101 | 030413002014 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 427.03 | 6.15 | 2626.23
102 | 030413002015 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟修补 2.规格:管外径 Φ25mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 530.57 | 8.22 | 4361.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 598834.41
公共广播系统
103 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:IP网络控制主机 2.基本参数:服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统；产品自带8路USB接口，6路通用串口(6组工业异步传输接口)，最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入；产品自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统；产品支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 31741.67 | 31741.67
本页小计 | [6 empty] | 112866.75
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
104 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:数字化IP网络广播客户端管理软件 2.基本参数:广播系统管理和控制软件是网络广播系统控制的核心软件，提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能，是整个系统的核心部分，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 1414.43 | 1414.43
105 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:广播话筒 2.基本参数:话筒带钟声提示功能；话筒带灯环提示功能；话筒咪杆长度为420mm；配备10m卡农母转6.35mm音频线；频响范围为40Hz-16kHz；灵敏度为-43dB±2dB 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 496.39 | 496.39
106 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:合并式播放器 2.基本参数:带USB和SD卡接口的集MP3、CD和收音机蓝牙为一体的音频播放设备；采用1U标准机柜式设计；播放器支持红外遥控功能，支持对音量进行独立遥控控制 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4348.78 | 4348.78
107 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:前置放大器 2.基本参数:产品音调调节:低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz；产品信噪比:MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB；产品适用于对普通音源进行前级放大；产品频率响应:20Hz-20KHz(±3dB) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1211.18 | 1211.18
本页小计 | [6 empty] | 7470.78
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
108 | 030503003003 | 控制器 | 1.名称:电源管理器 2.基本参数:提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为30A；单通道的最大负载功率为2.2Kw，总负载功率为6Kw 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3202.64 | 3202.64
109 | 050307003001 | 音箱 | 1.名称:IP网络音箱 2.基本参数:自带1路RJ45网络接口，传输速率可达100Mbps，支持TCP/IP、UDP协议；支持MP3音频格式，可实现网络化传输16位CD音质的音频信号，音频输出总谐波失真仅为1%，频率响应150Hz～16KHz；信噪比65dB 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 只 | 1 | 1822.05 | 1822.05
110 | 030904007002 | 扬声器 | 1.名称:吸顶扬声器 2.基本参数:6W 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 109 | 76.87 | 8378.83
111 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:网络功放终端(100W) 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 10 | 2104.18 | 21041.8
112 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:网络功放终端(60W) 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1392.18 | 1392.18
113 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口网络交换机 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台(套) | 2 | 2960.84 | 5921.68
114 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:采集器 2.基本参数:桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1996.78 | 1996.78
本页小计 | [6 empty] | 43755.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
115 | 030501013007 | 网络服务器 | 1.名称:NTP服务器(对时服务器) 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4733.97 | 4733.97
116 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 3113.44 | 5.92 | 18431.56
117 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 356.06 | 18.27 | 6505.22
118 | 030413002016 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟修补 2.规格:管外径 Φ25mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 99.7 | 8.22 | 819.53
119 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 109 | 10.73 | 1169.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 114628.26
会议预约系统
120 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:云会务主机(会议预约服务器) 2.基本参数:采用镀锌钢板材质，1U机柜式设计，优越的散热设计；实现会议室预约、签到、投票、会议室管理、资产管理等功能；集成显示CPU最新的图形处理核心，E3-1200V5(四核/八线程/CPU主频3.4GHz)处理器，标配8G ECC DDR4 2400，最大支持 64G ECC DDR4(4 槽位) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 11196.85 | 11196.85
本页小计 | [6 empty] | 42856.7
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
121 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称:云会务服务器管理系统软件 2.基本参数:会议预约可以通过APP预约和web用户端预约，APP支持安卓和iOS操作系统 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 9864.72 | 9864.72
122 | 030504004002 | 系统软件 | 1.名称:信息发布平台管理软件 2.基本参数:提供常见功能快捷入口，提供常见问题模块，支持用户查看常见问题(文字/图片)解决基本疑问，支持服务器存储空间，使用情况实时数据查看功能模块 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 14345.72 | 14345.72
123 | 030507014003 | 电脑 | 1.名称:会议预约管理电脑及门禁管理分站 2.规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3951.3 | 3951.3
124 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:24口网络交换机 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台(套) | 1 | 2960.84 | 2960.84
125 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:会议预约门口机(预约屏) 2.技术参数:操作系统Android 8.1，尺寸14英寸，分辨率1920*1080 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 17 | 1265.73 | 21517.41
126 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1016.18 | 5.1 | 5182.52
本页小计 | [6 empty] | 57822.51
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
127 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 308.04 | 14.1 | 4343.36
128 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 147.6 | 8.25 | 1217.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 74580.42
电子巡更系统
129 | 030507007007 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更钮(巡更点) 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 63 | 28.42 | 1790.46
130 | 030507007008 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能手持巡更终端 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 8 | 574.35 | 4594.8
131 | 030504004003 | 系统软件 | 1.名称:巡更管理软件 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 1 | 1314.72 | 1314.72
132 | 030502002001 | 底座 | 1.名称:通讯底座 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 719.57 | 719.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8419.55
会议系统
133 | 080901007001 | 显示设备 | 1.名称:户内全彩LED屏 2.技术参数:宽6255mmx高3500mm；物理点间距2.0mm；分辨率:160000点/m² 3.其他:含屏体支架 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 120788.25 | 120788.25
本页小计 | [6 empty] | 134768.86
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
134 | 080901007002 | 显示设备 | 1.名称:85寸显示屏 2.技术参数:85寸液晶电视支持4K 3.其他:含屏体支架 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 台 | 3 | 8179.5 | 24538.5
135 | 030503003004 | 控制器 | 1.名称:IPAD平板电脑 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台(套) | 1 | 2800 | 2800
136 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:无线路由器 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台(套) | 1 | 471.09 | 471.09
137 | 080901008001 | 信号处理设备 | 1.名称:LED处理器 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台(套) | 1 | 6972.66 | 6972.66
138 | 030507014005 | 电脑 | 1.名称:管理终端电脑 2.规格:i5-10500 8G 1T W10 21.5 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4791.3 | 4791.3
139 | 030503003005 | 控制器 | 1.名称:无线话筒接收主机 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台(套) | 4 | 5630.64 | 22522.56
140 | 030503003006 | 控制器 | 1.名称:会议系统主机 2.技术参数:话筒容量:有线话筒4096；无线话筒300；同声传译通道:63+1通道；频率响应:80Hz~16KHz；信噪比:>78dB(A)；动态范围:>80dB；总谐波失真:<0.05%；主电源:100-120VAC/200-240VACbyswitch 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台(套) | 3 | 15630.64 | 46891.92
本页小计 | [6 empty] | 108988.03
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
141 | 030503003007 | 控制器 | 1.名称:视频会议系统终端 2.技术参数:使用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统；支持ITU-T H.323、SIP准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P；呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持CIF、4CIF、720P、1080P视频分辨率 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台(套) | 4 | 14430.64 | 57722.56
142 | 030503003008 | 控制器 | 1.名称:电源控制器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台(套) | 1 | 172 | 172
143 | 030503003009 | 控制器 | 1.名称:音量控制器 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台(套) | 1 | 182 | 182
144 | 030503003010 | 控制器 | 1.名称:电源时序器 2.技术参数:提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为30A；单通道的最大负载功率为2.2Kw，总负载功率为6Kw 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台(套) | 4 | 1067 | 4268
145 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:多媒体插座 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 373.88 | 1495.52
146 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:高清混合矩阵 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 9039 | 18078
本页小计 | [6 empty] | 81918.08
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
147 | 030506004007 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:数字音频处理器 2.技术参数:面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态；设备具有高性能64-bit DSP 处理器(800兆主频)，48kHz采样频率，32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 4740.78 | 9481.56
148 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:功率放大器 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 2969.18 | 14845.9
149 | 030506004009 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:专业功放 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 1351.18 | 8107.08
150 | 030506004010 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音频处理器 2.技术参数:面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态；设备具有高性能64-bit DSP 处理器(800兆主频)，48kHz采样频率，32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 3152.78 | 12611.12
151 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 2960.84 | 11843.36
152 | 031102002001 | 室内天线 | 1.名称:话筒天线 2.技术参数:频率范围:470～950MHz；最大增益:8.0dBi；电压驻波比:≤2.0 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 副 | 4 | 403.59 | 1614.36
本页小计 | [6 empty] | 58503.38
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
153 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清摄像机 2.技术参数:产品采用AI技术和行人重识别技术，可以根据与会人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息，准确判断每一个人所在位置，实现自动识别发言人并跟踪、自动框选功能；产品支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，实现通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 7 | 1418.3 | 9928.1
154 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:调音台 2.技术参数:额定输出电压:AC~220V50Hz；额定输出电流:30A；可控制电源:8路 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 6382.6 | 31913
155 | 030506004011 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:天线分配器 2.技术参数:总增益为10dB；输入/出阻抗为50Ω；具有2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2372.78 | 4745.56
156 | 030506004012 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:无线手持话筒 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 10 | 2380.78 | 23807.8
本页小计 | [6 empty] | 70394.46
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
157 | 030506004013 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:领夹无线话筒 2.技术参数:接收机指标:接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏，显示信息更细腻；天线接口:BNC/50Ω；接收灵敏度:＜-95dBm；最大输出:平衡输出500mV，非平衡输出1000mV；电源:DC 12V/1A；工作电流:≤320mA；体积(L*W*H):443×212×44mm；重量:2.225kg；发射机指标:发射机采用OLED显示，可轻松获取设备当前信息；音头:电容式麦克风(双领夹话筒)；输出功率:≥10dBm；工作电流:≤200mA；电池:2×1.5V(AA)；电池使用时长:>10H；体积(不包括话筒头):86mm*65.3mm*23.8mm；重量:185g(含电池) 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1032.78 | 2065.56
158 | 030506004014 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:无线头戴话筒 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2022.78 | 4045.56
159 | 030506004015 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:会议话筒(主席单元) 2.技术参数:OLED屏(0.96英寸)显示屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 1342.78 | 6713.9
160 | 030506004016 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:会议话筒(代表单元) 2.技术参数:OLED屏(0.96英寸)显示屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 16 | 1342.78 | 21484.48
本页小计 | [6 empty] | 34309.5
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
161 | 030506004017 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:多功能连接盒 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 5 | 415.78 | 2078.9
162 | 030506004018 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:主扩声音箱 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 2852.78 | 17116.68
163 | 030506004019 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:主线阵音箱 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2852.78 | 5705.56
164 | 030506004020 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:全频音箱 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 6 | 1622.78 | 9736.68
165 | 030506004021 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:辅助音箱 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1552.78 | 6211.12
166 | 030506004022 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:低音音箱 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3472.78 | 6945.56
167 | 030506004023 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:返听音箱 2.技术参数:详见设计说明附件 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3012.78 | 6025.56
本页小计 | [6 empty] | 53820.06
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
168 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 174.3 | 6.53 | 1138.18
169 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:RS-232 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 147.9 | 6.89 | 1019.03
170 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVPE2*0.3 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 865.8 | 6.39 | 5532.46
171 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-HYV-2*2.5 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 229.6 | 9.59 | 2201.86
172 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:HDMI视频线 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 40 | 11.81 | 472.4
173 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:300芯音箱线 3.敷设方式:穿管、沿桥架敷设 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | m | 129.36 | 9.48 | 1226.33
174 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 1378.89 | 25.42 | 35051.38
本页小计 | [6 empty] | 46641.64
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-弱电智能化工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
175 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:配管(含管内穿铁丝) 2.型号、规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 300.8 | 14.1 | 4241.28
176 | 030413002018 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟与修补 2.规格:管外径 Φ20mm以内 3.结构形式:综合考虑 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | m | 300.8 | 6.15 | 1849.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 581454.6
抗震支架
177 | 080807009002 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架双向抗震支架 2.型号:KZQ-300*2-TL 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 40 | 389.18 | 15567.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15567.2
本页小计 | [6 empty] | 21658.4
合 计 | [6 empty] | 4657972.25