## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 6246202.58
1.1 | 空调通风 |  | 4448975.44
1.2 | 空调水管 |  | 1684219.64
1.3 | 抗震支架 |  | 113007.5
2 | 措施项目费 |  | 181811.68
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 134002.5
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 2814.91
2.4 | 其它措施项目费 |  | 44994.27
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 379007.73
5 | 不含税建安工程造价 |  | 6807021.99
6 | 应纳税费 |  | 230240.71
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 205572.06
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 24668.65
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 7037262.7
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
空调通风
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 522 | 233.65 | 121965.3
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 12.53 | 203 | 2543.59
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤630mm 4.板材厚度:0.75mm 5.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 346.4 | 217.8 | 75445.92
本页小计 | [6 empty] | 199954.81
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 5526.24 | 182.63 | 1009257.21
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1500mm 4.板材厚度:1.0mm 5.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 1150.83 | 212.53 | 244585.9
6 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、支吊架制作安装及除锈刷油 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m2 | 50.4 | 220.76 | 11126.3
7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布软接 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含地下室增加费 5.含高层建筑增加费 | m2 | 757.12 | 607.68 | 460086.68
本页小计 | [6 empty] | 1725056.09
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
8 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-03 2.规格:额定风量510m3/h,冷量3.23KW 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 56 | 1468.44 | 82232.64
9 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-04 2.规格:额定风量680m3/h,冷量4.2KW 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 63 | 1603.34 | 101010.42
10 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-06 2.规格:额定风量1020m3/h,冷量5.79KW 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 283 | 1757.24 | 497298.92
11 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-08 2.规格:额定风量1360m3/h,冷量7.81KW 3.含吊杆螺栓、弹簧减震器 4.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 5.含支架制作及安装，除锈、刷油 6.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 7.含高层建筑增加费 | 台 | 357 | 1999.34 | 713764.38
本页小计 | [6 empty] | 1394306.36
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-10 2.规格:额定风量1700m3/h,冷量9.17KW 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2291.34 | 2291.34
13 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-12 2.规格:额定风量2040m3/h,冷量11.13KW 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 13 | 2536.34 | 32972.42
14 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-14 2.规格:额定风量2380m3/h,冷量12.83KW 3.安装方式、减振底座形式:吊顶式、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 3265.34 | 13061.36
15 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊装式空气处理机组DB3000 2.规格:冷量44kW,风量3000m3/h,电量1.5kW,电压380V 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 10 | 12311.96 | 123119.6
本页小计 | [6 empty] | 171444.72
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:吊装式空气处理机组BD4000 2.规格:冷量58.7kW,风量4000m3/h,电量2.2kW,电压380V 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 11 | 12964.78 | 142612.58
17 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:组合式空气处理机组K-7F-1 2.规格:冷量169.6kW,风量30000m3/h,电量15kW,电压380V 3.安装方式、减振底座形式:吊装、减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 56742.33 | 56742.33
18 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:精密空调AC-02 2.规格:制冷量49.7kW,显冷量45.23kW 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 台 | 4 | 33921.19 | 135684.76
19 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机P-5-1 2.规格:风量16000m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6968.85 | 6968.85
20 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机P-1F-1 2.规格:风量2500m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2783.52 | 2783.52
本页小计 | [6 empty] | 344792.04
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
21 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机P-1F-2、P-5F-1 2.规格:风量3000m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3205.52 | 3205.52
22 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式管道风机JDF-1500 2.规格:风量1500m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 15 | 2200.58 | 33008.7
23 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:离心式管道风机JDF-200 2.规格:风量200m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 7 | 1480.58 | 10364.06
24 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:全热交换器RJH-500 2.规格:风量500m3/h 3.安装方式、减振底座形式:吊装，减振器 4.含支架制作及安装，除锈、刷油 5.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 6.含高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5003.52 | 5003.52
25 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:120*120 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 123 | 176.64 | 21726.72
本页小计 | [6 empty] | 73308.52
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
26 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 88 | 183.33 | 16133.04
27 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*120 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 102 | 187.5 | 19125
28 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:300*200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 213.32 | 213.32
29 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*160 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 21 | 207.2 | 4351.2
30 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 227.24 | 908.96
31 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 202.36 | 404.72
32 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 254.96 | 254.96
33 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 274.74 | 274.74
本页小计 | [6 empty] | 41665.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
34 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 5 | 300.48 | 1502.4
35 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*500 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 2 | 499.77 | 999.54
36 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 309.78 | 309.78
37 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:500*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 409.65 | 409.65
38 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*250 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 9 | 378.75 | 3408.75
39 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:630*320 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 378.75 | 3787.5
40 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1000*500 3.含支架制安、除锈、刷油 4.技术要求:满足设计图纸、招标文件及技术规范要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 1 | 691.68 | 691.68
41 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号规格:300*300 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 1436 | 90.24 | 129584.64
本页小计 | [6 empty] | 140693.94
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
42 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号规格:360*360 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 29 | 112.08 | 3250.32
43 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网)百叶风口 2.型号规格:600*200 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 83 | 144.43 | 11987.69
44 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网)百叶风口 2.型号规格:700*200 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 55 | 151.99 | 8359.45
45 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网)百叶风口 2.型号规格:900*200 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 208 | 203.15 | 42255.2
46 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网)百叶风口 2.型号规格:1000*300 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 436 | 280.59 | 122337.24
47 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网)百叶风口 2.型号规格:1200*300 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 18 | 303.27 | 5458.86
48 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号规格:250*250 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 10 | 80.14 | 801.4
49 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:100*100 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 144 | 58.16 | 8375.04
本页小计 | [6 empty] | 202825.2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
50 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:200*100 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 87 | 61.42 | 5343.54
51 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:300*200 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 145 | 82.83 | 12010.35
52 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号规格:350*350 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 4 | 139.28 | 557.12
53 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金方形百叶风口 2.型号规格:400*400 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 24 | 149.05 | 3577.2
54 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合长方形回风口(FK-12带电子空气净化器) 2.型号规格:1500*600 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 601.26 | 3607.56
55 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1200*600*500 3.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 15 | 997.79 | 14966.85
56 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1200*900*500 3.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 7 | 1310.56 | 9173.92
本页小计 | [6 empty] | 49236.54
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
57 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱 2.规格:1600*900*500 3.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 1656.91 | 9941.46
58 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱 2.规格:1900*1000*500 3.保温要求:30mm带不燃加强型铝箔贴面A1级超细离心玻璃棉 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 2063.98 | 12383.88
59 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.内容:通风空调系统调试 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 83365.94 | 83365.94
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4448975.44
空调水管
60 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格型号:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.保温要求:25mm铝箔橡塑复合保温 5.管道水压实验及消毒冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 4317.94 | 52.74 | 227728.16
61 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格型号:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.保温要求:28mm铝箔橡塑复合保温 5.管道水压实验及消毒冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 3163.41 | 68.32 | 216124.17
本页小计 | [6 empty] | 549543.61
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
62 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格型号:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.保温要求:28mm铝箔橡塑复合保温 5.管道水压实验及消毒冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 3263.62 | 81.29 | 265299.67
63 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格型号:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.保温要求:28mm铝箔橡塑复合保温 5.管道水压实验及消毒冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 762.04 | 87.25 | 66487.99
64 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格型号:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 5.管道水压实验及消毒冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 1208.29 | 102.36 | 123680.56
65 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格型号:DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 5.管道水压实验及消毒冲洗 6.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含高层建筑增加费 | m | 677.06 | 123.49 | 83610.14
66 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:D89×4mm 3.连接方式:卡箍连接 4.管道防腐要求:管道手工除轻锈，刷红丹防锈漆两道 5.保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 6.管道水压实验及消毒冲洗 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m | 612.68 | 186.01 | 113964.61
本页小计 | [6 empty] | 653042.97
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
67 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:D108×4mm 3.连接方式:卡箍连接 4.管道防腐要求:管道手工除轻锈，刷红丹防锈漆两道 5.保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 6.管道水压实验及消毒冲洗 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m | 632.9 | 217.15 | 137434.24
68 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:D133×4mm 3.连接方式:卡箍连接 4.管道防腐要求:管道手工除轻锈，刷红丹防锈漆两道 5.保温要求:32mm铝箔橡塑复合保温 6.管道水压实验及消毒冲洗 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m | 516.14 | 241.92 | 124864.59
69 | 031001002005 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格型号:D159×4.5mm 3.连接方式:卡箍连接 4.管道防腐要求:管道手工除轻锈，刷红丹防锈漆两道 5.保温要求:36mm铝箔橡塑复合保温 6.管道水压实验及消毒冲洗 7.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含高层建筑增加费 | m | 39.3 | 261.39 | 10272.63
70 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动二通阀 2.规格型号:DN20 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 342 | 27.98 | 9569.16
71 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动二通阀 2.规格型号:DN25 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 447 | 38.08 | 17021.76
72 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动阀 2.规格型号:DN65 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 6 | 169.35 | 1016.1
本页小计 | [6 empty] | 300178.48
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程-通风空调工程 |  |  | 标段：国家医疗器械产业计量测试中心技术平台项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
73 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜闸阀 2.规格型号:DN20 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 684 | 27.98 | 19138.32
74 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜闸阀 2.规格型号:DN25 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 894 | 38.08 | 34043.52
75 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜闸阀 2.规格型号:DN65 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 个 | 12 | 169.35 | 2032.2
76 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 台 | 12 | 145.64 | 1747.68
77 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含高层建筑增加费 | 支 | 12 | 193.02 | 2316.24
78 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷油防腐要求:除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 5.含高层建筑增加费 | kg | 6220.8 | 36.63 | 227867.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1684219.64
抗震支架
79 | 080807009003 | 支架、吊架 | 1.名称:风管双向抗震支架 2.型号:KZF-1250-TL 3.技术要求:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含高层建筑增加费 | 套 | 250 | 452.03 | 113007.5
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 113007.5
本页小计 | [6 empty] | 400153.36
合 计 | [6 empty] | 6246202.58