## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 | 13168273.89 | 251958.27
合计 |  | 13168273.89 | 251958.27
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 11670766.85
1.1 | 五层-净化通风空调 |  | 7690702.55
1.2 | 九层-净化通风空调 |  | 1550504.38
1.3 | 十层-净化通风空调 |  | 1618417.56
1.4 | 医用区域自控系统 |  | 625738.1
1.5 | 其他 |  | 185404.26
2 | 措施项目 |  | 410218.37
2.1 | 安全文明施工 |  | 251958.27
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 204642.16
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 47316.11
2.2 | 其他措施项目费 |  | 158260.1
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1087288.67
合计 |  |  | 13168273.89
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 五层-净化通风空调 |  |  |  |  | 7690702.55
|  | 排风部分 |  |  |  |  | 445918.73
1 | 030108001001 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-505 (3)规格:风量:500m3/h,余压:250Pa,功率:250(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1870.93 | 1870.93
2 | 030108001002 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-504、PF-C-507 (3)规格:风量:1000m3/h,余压:300Pa,功率:370(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 2430.52 | 4861.04
本页小计 | [6 empty] | 6731.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
3 | 030108001003 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-504 (3)规格:风量:400m3/h,余压:250Pa,功率:150(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1647.33 | 1647.33
4 | 030108001004 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-501 (3)规格:风量:1350m3/h,余压:300Pa,功率:550(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2975.26 | 2975.26
5 | 030108001005 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-502 (3)规格:风量:2400m3/h,余压:550Pa,功率:1500(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 4430.81 | 4430.81
本页小计 | [6 empty] | 9053.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030108001006 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-503 (3)规格:风量:300m3/h,余压:250Pa,功率:150(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1519.6 | 1519.6
7 | 030108001007 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-506 (3)规格:风量:200m3/h,余压:200Pa,功率:110(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1107.71 | 1107.71
8 | 030108001008 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-501 (3)规格:风量:1100m3/h,余压:300Pa,功率:370(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2510.66 | 2510.66
本页小计 | [6 empty] | 5137.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 4 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030108001009 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-502 (3)规格:风量:2400m3/h,余压:550Pa,功率:1500(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 4430.81 | 4430.81
10 | 030108001010 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-503 (3)规格:风量:1200m3/h,余压:300Pa,功率:315(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2819.01 | 2819.01
11 | 030108001011 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-505 (3)规格:风量:300m3/h,余压:250Pa,功率:150(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1519.6 | 1519.6
本页小计 | [6 empty] | 8769.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 5 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 030108001012 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-506 (3)规格:风量:200m3/h,余压:200Pa,功率:110(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1107.71 | 1107.71
13 | 030108001013 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-C-508 (3)规格:风量:800m3/h,余压:250Pa,功率:315(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1107.71 | 1107.71
本页小计 | [6 empty] | 2215.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 6 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030108001014 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-S-501、PF-S-509 (3)规格:风量:1200m3/h,余压:250Pa,功率:250(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 2819.01 | 5638.02
15 | 030108001015 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-S-502~503、PF-S-505 (3)规格:风量:500m3/h,余压:350Pa,功率:250(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 3 | 1870.93 | 5612.79
本页小计 | [6 empty] | 11250.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 7 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030108001016 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-S-504 (3)规格:风量:1200m3/h,余压:350Pa,功率:370(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2819.01 | 2819.01
17 | 030108001017 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-S-506、PF-S-508 (3)规格:风量:700m3/h,余压:250Pa,功率:150(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 2177.42 | 4354.84
本页小计 | [6 empty] | 7173.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 8 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 030108001018 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-S-507 (3)规格:风量:1600m3/h,余压:300Pa,功率:370(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 3359.42 | 3359.42
19 | 030108001019 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-I-507 (3)规格:风量:1200m3/h,余压:300Pa,功率:250(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2819.01 | 2819.01
20 | 030405015001 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:24CU (3)规格:流量:155m3/h,功率:20(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 12 | 416.98 | 5003.76
本页小计 | [6 empty] | 11182.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 9 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030405015002 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:27CD (3)规格:流量:270m3/h,功率:26(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 3 | 496.03 | 1488.09
22 | 030703021001 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:1800*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2202.62 | 2202.62
23 | 030703021002 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:1400*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2058.03 | 2058.03
本页小计 | [6 empty] | 5748.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 10 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 030703021003 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:1000*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 1913.44 | 3826.88
25 | 030703021004 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:800*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 1841.14 | 5523.42
26 | 030703021005 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:700*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1805 | 1805
本页小计 | [6 empty] | 11155.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 11 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030702002001 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 813.89 | 275.1 | 223901.14
28 | 030702002002 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 44.35 | 260.16 | 11538.1
本页小计 | [6 empty] | 235439.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 12 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 030702002003 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:圆形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 20.42 | 227.06 | 4636.57
30 | 030702001001 | 风管套管 | (1)名称:风管套管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 42.15 | 161.64 | 6813.13
31 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 10.8 | 619.43 | 6689.84
本页小计 | [6 empty] | 18139.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 13 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 26.14 | 2544.43 | 66511.4
33 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 422.11 | 844.22
34 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 388.67 | 777.34
35 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称: (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 376.85 | 753.7
本页小计 | [6 empty] | 68886.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 14 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 368.4 | 1473.6
37 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:250*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 361.01 | 361.01
38 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 355.73 | 3201.57
本页小计 | [6 empty] | 5036.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 15 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 347.29 | 1041.87
40 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:120*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 342.23 | 684.46
41 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:D200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 355.73 | 1067.19
42 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 155.86 | 155.86
本页小计 | [6 empty] | 2949.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 16 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 144.04 | 576.16
44 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 135.6 | 271.2
45 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 134.8 | 808.8
46 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 128.21 | 512.84
本页小计 | [6 empty] | 2169
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 17 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 55 | 122.92 | 6760.6
48 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 114.48 | 1144.8
49 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:160*160 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 115.32 | 230.64
50 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:120*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 109.41 | 875.28
本页小计 | [6 empty] | 9011.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 18 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:D250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 134.8 | 134.8
52 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 184.89 | 369.78
53 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 170.18 | 170.18
54 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 128.33 | 128.33
本页小计 | [6 empty] | 803.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 19 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
55 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 119.13 | 357.39
56 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 118.27 | 591.35
57 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:250*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 111.09 | 111.09
58 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 98.66 | 394.64
本页小计 | [6 empty] | 1454.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 20 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
59 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:200*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 89.46 | 89.46
60 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:D200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 251.09 | 251.09
61 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(非洁净区)P3 (2)风口尺寸:300*300 (3)带初效过滤网 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 25 | 99.02 | 2475.5
62 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(非洁净区)P4 (2)风口尺寸:400*400 (3)带初效过滤网 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 11 | 155.88 | 1714.68
本页小计 | [6 empty] | 4530.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 21 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(非洁净区)P6 (2)风口尺寸:600*600 (3)带初效过滤网 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 251.75 | 251.75
64 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(洁净区)P2j (2)风口尺寸:200*200 (3)带F5中效板式过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 143.07 | 1144.56
65 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(洁净区)P3j (2)风口尺寸:300*300 (3)带F5中效板式过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 30 | 261.28 | 7838.4
66 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(手术区)PS (2)风口尺寸:400*400 (3)带F8中效板式过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 503.87 | 1511.61
本页小计 | [6 empty] | 10746.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 22 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口P4g (2)风口尺寸:400*400 (3)带H13高效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 290.16 | 2321.28
68 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下回风口Xh9 (2)风口尺寸:900*350 (3)带F5板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 850.25 | 1700.5
69 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:2200*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 768.52 | 768.52
70 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 482.65 | 965.3
71 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 413.11 | 2065.55
本页小计 | [6 empty] | 7821.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 23 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:800*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 331.72 | 331.72
73 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 180.86 | 180.86
|  | 空调风部分 |  |  |  |  | 6509869.76
本页小计 | [6 empty] | 512.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 24 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-C-502 (3)参数:风量:10000m3/h,新风量:4100m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:108.6Kw,水盘管热量:33Kw,氟盘管冷量:34.7Kw,氟盘管功率:11.1Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:31.5Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 320921.83 | 320921.83
本页小计 | [6 empty] | 320921.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 25 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:净化空调循环机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-S-501 (3)参数:风量:13000m3/h,新风量:1500m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:59.4Kw,水盘管热量:43Kw,氟盘管冷量:36Kw,氟盘管功率:11.1Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:11.5Kg/h,风量耗功率限值:0.59(W/ (m3/h ) )，F8中效过滤器，机组段位:混合段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、快速降温段、加热段、快速升温段(电加热36KW)、挡水板、加湿出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 248571.43 | 248571.43
本页小计 | [6 empty] | 248571.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 26 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:净化空调循环机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-S-502、AHU-S-503 (3)参数:风量:11000m3/h,新风量:1200m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:50.2Kw,水盘管热量:36Kw,氟盘管冷量:36Kw,氟盘管功率:11.1Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:9.2Kg/h,风量耗功率限值:0.59(W/ (m3/h ) )，F8中效过滤器，机组段位:混合段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、快速降温段、加热段、快速升温段(电加热36KW)、挡水板、加湿出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 231074.09 | 462148.18
本页小计 | [6 empty] | 462148.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 27 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 030701003004 | 空调器 | (1)(1)名称:净化空调自吸机组 (2)(2)型号:AHU-S-504 (3)(3)参数:风量:11000m3/h,新风量:4600m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:121Kw,水盘管热量:36Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:35.3Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、回风段、风机段、 (4)均流段、亚高效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (5)(4)安装方式:座地 (6)(5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (7)(6)含减震器安装 (8)(7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)(8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 240317.58 | 240317.58
本页小计 | [6 empty] | 240317.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 28 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
78 | 030701003005 | 空调器 | (1)(1)名称:净化空调自吸机组 (2)(2)型号:AHU-S-505 (3)(3)参数:风量:8500m3/h,新风量:3000m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:7.5Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:83.7Kw,水盘管热量:28Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:23Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、回风段、风机段、 (4)均流段、亚高效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (5)(4)安装方式:座地 (6)(5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (7)(6)含减震器安装 (8)(7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)(8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 207060.01 | 207060.01
本页小计 | [6 empty] | 207060.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 29 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 030701003006 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组 (2)型号:AHU-S-506 (3)参数:风量:1500m3/h,新风量:500m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:1.5Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:14.2Kw,水盘管热量:7Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:3.8Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、回风段、风机段、均流段、亚高效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 284865.32 | 284865.32
本页小计 | [6 empty] | 284865.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 30 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030701003007 | 空调器 | (1)(1)名称:净化空调新风机组(含氟系统室外机) (2)(2)型号:PAU-S-501 (3)(3)参数:风量:3900m3/h,新风量:3900m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:3Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:57.5Kw,水盘管热量:28Kw,氟盘管冷量:13.5Kw,氟盘管功率:3.6Kw,风量耗功率限值:0.58(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、风机段(设置备用风机段,含止回阀)、均流 (4)段、中效过滤段、亚高效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (5)(4)安装方式:座地 (6)(5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (7)(6)含减震器安装 (8)(7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)(8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 205952.35 | 205952.35
本页小计 | [6 empty] | 205952.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 31 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
81 | 030701003008 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-I-501 (3)参数:风量:8100m3/h,新风量:2500m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:7.5Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:92.6Kw,水盘管热量:28Kw,氟盘管冷量:27.7Kw,氟盘管功率:9.3Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:27.6Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要 | 台 | 1 | 309126.3 | 309126.3
本页小计 | [6 empty] | 309126.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 32 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 030701003009 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-I-502 (3)参数:风量:12200m3/h,新风量:4600m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:89Kw,水盘管热量:33Kw,氟盘管冷量:36Kw,氟盘管功率:11.1Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:21.5Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 231074.09 | 231074.09
本页小计 | [6 empty] | 231074.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 33 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
83 | 030701003010 | 空调器 | (1)名称:净化空调全新风机组(含氟系统室外机) (2)型号:MAU-I-501 (3)参数:风量:2000m3/h,新风量:2000m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:2.2Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:35.6Kw,水盘管热量:15Kw,氟盘管冷量:6.9Kw,氟盘管功率:2.3Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:15.4Kg/h,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 242285.09 | 242285.09
本页小计 | [6 empty] | 242285.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 34 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
84 | 030701003011 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-C-501 (3)参数:风量:7000m3/h,新风量:3000m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:5.5Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:78.3Kw,水盘管热量:24Kw,氟盘管冷量:24.3Kw,氟盘管功率:9.3Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:23Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 306113.97 | 306113.97
本页小计 | [6 empty] | 306113.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 35 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030701003012 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-C-503 (3)参数:风量:14000m3/h,新风量:4000m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:121Kw,水盘管热量:45Kw,氟盘管冷量:48.5Kw,氟盘管功率:15.6Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:30.7Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 343760.81 | 343760.81
本页小计 | [6 empty] | 343760.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 36 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
86 | 030701003013 | 空调器 | (1)名称:净化空调全新风机组(含氟系统室外机) (2)型号:MAU-C-501 (3)参数:风量:2000m3/h,新风量:2000m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:2.2Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:35.6Kw,水盘管热量:15Kw,氟盘管冷量:6.9Kw,氟盘管功率:2.3Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:15.4Kg/h,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 242285.09 | 242285.09
本页小计 | [6 empty] | 242285.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 37 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
87 | 030701003014 | 空调器 | (1)名称:净化空调新风机组 (2)型号:XF-I-501 (3)参数:风量:3500m3/h,新风量:3500m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:3Kw，系统方式:两管制，水盘管冷量:62.3Kw,水盘管热量:24Kw,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 113045.35 | 113045.35
本页小计 | [6 empty] | 113045.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 38 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 030701003015 | 空调器 | (1)名称:净化空调新风机组 (2)型号:XF-C-501 (3)参数:风量:3000m3/h,新风量:3000m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:3Kw，系统方式:两管制，水盘管冷量:53.4Kw,水盘管热量:21Kw,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 111289.6 | 111289.6
本页小计 | [6 empty] | 111289.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 39 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
89 | 030701003016 | 空调器 | (1)名称:净化空调新风机组 (2)型号:XF-S-501 (3)参数:风量:5000m3/h,新风量:5000m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:5.5Kw，系统方式:两管制，水盘管冷量:89Kw,水盘管热量:33Kw,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 126471.52 | 126471.52
90 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-34 (3)参数:高档风量:340m3/h,中档风量:260m3/h,低档风量:180m3/h,静压:30Pa，冷量:1.62KW,热量:2.45KW,功率:42W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 9 | 1259.73 | 11337.57
本页小计 | [6 empty] | 137809.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 40 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
91 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-51 (3)参数:高档风量:510m3/h,中档风量:390m3/h,低档风量:270m3/h,静压:30Pa，冷量:2.45W,热量:3.68KW,功率:55W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 18 | 1339.37 | 24108.66
92 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-68 (3)参数:高档风量:680m3/h,中档风量:520m3/h,低档风量:360m3/h,静压:30Pa，冷量:3.24W,热量:4.86KW,功率:65W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 7 | 1418.43 | 9929.01
本页小计 | [6 empty] | 34037.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 41 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-85 (3)参数:高档风量:850m3/h,中档风量:640m3/h,低档风量:450m3/h,静压:30Pa，冷量:4.05W,热量:6.12KW,功率:82W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 19 | 1493.06 | 28368.14
94 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-102 (3)参数:高档风量:1020m3/h,中档风量:780m3/h,低档风量:530m3/h,静压:30Pa，冷量:4.85W,热量:7.27KW,功率:105W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 19 | 1572.71 | 29881.49
本页小计 | [6 empty] | 58249.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 42 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
95 | 030701003017 | 空调器 | (1)名称:四面出风嵌入式室内机(一拖一含室外机、线控器) (2)型号:5匹 (3)参数:5.0HP，制冷量:12.5KW，制热量:14KW； (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台(组) | 2 | 11697.89 | 23395.78
96 | 030701003018 | 空调器 | (1)名称:四面出风嵌入式室内机(一拖一含室外机、线控器) (2)型号:3匹 (3)参数:3.0HP，制冷量:7.2KW，制热量:8.5KW； (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台(组) | 2 | 8571.19 | 17142.38
97 | 030413013019 | 照明开关、按钮 | (1)名称:液晶控制面板 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 72 | 176.59 | 12714.48
本页小计 | [6 empty] | 53252.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 43 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
98 | 030703021006 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:13500*600*1200 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 11429.23 | 11429.23
99 | 030703021007 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:13500*600*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 7861.35 | 7861.35
100 | 030703021008 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:2600*1200*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 4199.49 | 4199.49
本页小计 | [6 empty] | 23490.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 44 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
101 | 030703021009 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:800*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1841.14 | 1841.14
102 | 030703020001 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:1000*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 1619.31 | 6477.24
103 | 030703020002 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:1000*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2016.55 | 2016.55
104 | 030703020003 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:400*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 907.74 | 2723.22
本页小计 | [6 empty] | 13058.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 45 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 030703020004 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:500*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 968.65 | 1937.3
106 | 030703020005 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:500*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 1009.25 | 3027.75
107 | 030703020006 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 1206.81 | 2413.62
108 | 030703020007 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:630*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 1270.75 | 6353.75
本页小计 | [6 empty] | 13732.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 46 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
109 | 030703020008 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:800*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 1517.8 | 6071.2
110 | 030703020009 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:800*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1623.37 | 1623.37
111 | 030703020010 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:800*800 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 1761.42 | 3522.84
112 | 010502004001 | 设备基础 | (1)名称:角钢基础 (2)类型:角钢基础示意图上的所有工作内容 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 17 | 485.06 | 8246.02
本页小计 | [6 empty] | 19463.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 47 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
113 | 030702002004 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 1154.82 | 275.1 | 317690.98
114 | 030702002005 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 596.88 | 260.16 | 155284.3
本页小计 | [6 empty] | 472975.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 48 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
115 | 030702002006 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450＜D(b)≤630 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 1562.58 | 261.52 | 408645.92
116 | 030702002007 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630＜D(b)≤1000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 1167.2 | 211.14 | 246442.61
本页小计 | [6 empty] | 655088.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 49 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
117 | 030702002008 | 净化通风管道（Ⅰ级） | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 22.7 | 282.5 | 6412.75
118 | 030702002009 | 净化通风管道（Ⅰ级） | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 14.89 | 263.56 | 3924.41
本页小计 | [6 empty] | 10337.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 50 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
119 | 030702002010 | 净化通风管道（Ⅰ级） | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1mm (3)形状:矩形 (4)规格:450＜D(b)≤630 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 272.36 | 270.68 | 73722.4
120 | 030702002011 | 净化通风管道（Ⅰ级） | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1mm (3)形状:矩形 (4)规格:630＜D(b)≤1000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 89.85 | 220.3 | 19793.96
本页小计 | [6 empty] | 93516.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 51 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
121 | 030702001002 | 风管套管 | (1)名称:风管套管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 118.33 | 161.64 | 19126.86
122 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 82.69 | 283.63 | 23453.36
123 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 82.7 | 619.43 | 51226.86
124 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 169.4 | 2544.43 | 431026.44
125 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:1000*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 874.84 | 874.84
本页小计 | [6 empty] | 525708.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 52 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
126 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:1000*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 806.22 | 9674.64
127 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 347.29 | 1389.16
128 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 355.73 | 2134.38
本页小计 | [6 empty] | 13198.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 53 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
129 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:250*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 361.01 | 3249.09
130 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 367.61 | 367.61
131 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 368.4 | 3684
本页小计 | [6 empty] | 7300.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 54 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
132 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 376.85 | 1884.25
133 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 388.67 | 2720.69
134 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:400*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 407.34 | 4888.08
本页小计 | [6 empty] | 9493.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 55 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
135 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 422.11 | 1266.33
136 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:500*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 420.54 | 1261.62
137 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:500*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 468.63 | 2343.15
本页小计 | [6 empty] | 4871.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 56 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
138 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:500*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 489.74 | 4407.66
139 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:500*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 516.13 | 516.13
140 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 517.19 | 1034.38
本页小计 | [6 empty] | 5958.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 57 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
141 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:630*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 708.57 | 8502.84
142 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:700*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 531.96 | 531.96
143 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:800*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 753.44 | 5274.08
本页小计 | [6 empty] | 14308.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 58 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
144 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:800*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 808.33 | 4041.65
145 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:800*800 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 880.11 | 3520.44
146 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)名称:双位电动定风量阀(含控制器/执行机构) (2)规格:400*250,风量满足设计要求 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 409.15 | 1227.45
本页小计 | [6 empty] | 8789.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 59 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
147 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 392.64 | 785.28
148 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:400*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 409.15 | 1227.45
149 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:400*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 445.61 | 445.61
本页小计 | [6 empty] | 2458.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 60 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
150 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:500*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 441.29 | 441.29
151 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:500*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 465.61 | 2328.05
152 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:500*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 496.01 | 496.01
本页小计 | [6 empty] | 3265.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 61 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
153 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 616.48 | 616.48
154 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:700*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 633.49 | 633.49
155 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:1000*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 551.54 | 551.54
156 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:120*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 18 | 109.41 | 1969.38
本页小计 | [6 empty] | 3770.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 62 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
157 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*120 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 114.48 | 915.84
158 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 41 | 122.92 | 5039.72
159 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 23 | 128.21 | 2948.83
160 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 19 | 134.8 | 2561.2
本页小计 | [6 empty] | 11465.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 63 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
161 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 84 | 135.6 | 11390.4
162 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 144.04 | 1296.36
163 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 17 | 155.86 | 2649.62
164 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 144.04 | 288.08
本页小计 | [6 empty] | 15624.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 64 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
165 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 38 | 172.57 | 6557.66
166 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 204.24 | 612.72
167 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 199.92 | 199.92
168 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 250.58 | 1252.9
本页小计 | [6 empty] | 8623.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 65 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
169 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 247.42 | 247.42
170 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 367.73 | 367.73
171 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:630*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 400.98 | 4811.76
172 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:700*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 382.5 | 382.5
本页小计 | [6 empty] | 5809.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 66 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
173 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:800*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 27 | 445.84 | 12037.68
174 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G15 (2)规格参数:额定风量1500CMH，带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格610*610*90mm,箱体规格680*680*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 26 | 2065.54 | 53704.04
175 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G10 (2)规格参数:额定风量1000CMH,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格484*484*90mm,箱体规格554*554*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 74 | 1909.79 | 141324.46
本页小计 | [6 empty] | 207066.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 67 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
176 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G5 (2)规格参数:额定风量500CMH,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格320*320*90mm,箱体规格390*390*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 24 | 1752.27 | 42054.48
177 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H3 (2)风口尺寸:300*300 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 247.12 | 1482.72
178 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H4 (2)风口尺寸:400*400 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 21 | 438.83 | 9215.43
179 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H5 (2)风口尺寸:500*500 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 629.32 | 1887.96
本页小计 | [6 empty] | 54640.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 68 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
180 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H6 (2)风口尺寸:600*600 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 13 | 856.97 | 11140.61
181 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下回风口XH6 (2)风口尺寸:600*350 (3)带F5板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 27 | 608.65 | 16433.55
182 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下回风口XH9 (2)风口尺寸:900*350 (3)带F5板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 850.25 | 7652.25
183 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口S2 (2)风口尺寸:600*600 (3)带过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 18 | 951.53 | 17127.54
184 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口S3 (2)风口尺寸:400*400 (3)带过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 14 | 828.17 | 11594.38
本页小计 | [6 empty] | 63948.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 69 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
185 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器S4 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 22 | 261.77 | 5758.94
186 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方型散流器 (2)风口尺寸:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 27 | 153.56 | 4146.12
187 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方型散流器 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 44 | 261.77 | 11517.88
188 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层可开式格栅回风口 (2)风口尺寸:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 27 | 155.88 | 4208.76
189 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层可开式格栅回风口 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 44 | 251.75 | 11077
本页小计 | [6 empty] | 36708.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 70 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
190 | 030703011030 | 送风天花 | (1)名称:手术室送风天花(I级手术室) (2)规格:2400x2600x550,H14高效过滤器，平铺 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 13208.21 | 39624.63
191 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:12700*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 4367.1 | 4367.1
192 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:13000*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 4450.44 | 4450.44
193 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:2000*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 578.43 | 578.43
194 | 030601002001 | 微压计 | (1)名称:微压差计 (2)规格:量程:-50~+50Pa、变压器自带 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 9 | 445.86 | 4012.74
|  | 空调水部分 |  |  |  |  | 734914.06
本页小计 | [6 empty] | 53033.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 71 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
195 | 031005008001 | 水处理器 | (1)名称:全自动软水器 (2)型号:BRD-RS/Q-1 (3)参数:产水量1.0m³/h，进水口DN20，排水口DN15，长*宽*高650*600*1600mm，额定功率300W，额定电压220V (4)单阀单罐 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 6882.26 | 13764.52
196 | 031001003001 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 21.44 | 227.03 | 4867.52
197 | 031001003002 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 0.15 | 189.83 | 28.47
本页小计 | [6 empty] | 18660.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 72 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
198 | 031001003003 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.44 | 164.01 | 1876.27
199 | 031001003004 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 253.62 | 138.93 | 35235.43
200 | 031001003005 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 199.09 | 121.83 | 24255.13
本页小计 | [6 empty] | 61366.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 73 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
201 | 031001002001 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 255.16 | 105.57 | 26937.24
202 | 031001002002 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 64.09 | 89.8 | 5755.28
203 | 031001002003 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 83.54 | 87.2 | 7284.69
本页小计 | [6 empty] | 39977.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 74 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
204 | 031001002004 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 187.21 | 75.88 | 14205.49
205 | 031001002005 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 536.02 | 61.99 | 33227.88
206 | 031001002006 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.5 | 61.71 | 92.57
本页小计 | [6 empty] | 47525.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 75 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
207 | 031001002007 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 26.54 | 88.46 | 2347.73
208 | 031001002008 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 245.34 | 85.87 | 21067.35
209 | 031001002009 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 93.03 | 74.55 | 6935.39
本页小计 | [6 empty] | 30350.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 76 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
210 | 031001002010 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 274.73 | 60.66 | 16665.12
211 | 030801013001 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ28.58 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 636.6 | 109.65 | 69803.19
212 | 030801013002 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ15.88 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 727.39 | 70.1 | 50990.04
本页小计 | [6 empty] | 137458.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 77 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
213 | 030801013003 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ9.53 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 90.79 | 47.4 | 4303.45
214 | 03B001 | 冷媒充注 | (1)名称:冷媒追加、填充 (2)规格、压力等级:综合考虑满足设计要求 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 5501.4 | 5501.4
215 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 19.09 | 3227.91 | 61620.8
216 | 031002007001 | 补偿器 | (1)类型:套筒补偿器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 1244.58 | 2489.16
本页小计 | [6 empty] | 73914.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 78 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
217 | 031002001024 | 金属阀门 | (1)类型:电动蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 3418.19 | 13672.76
218 | 031002001025 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 683.76 | 6837.6
219 | 031002001026 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 47 | 546.96 | 25707.12
220 | 031002001027 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 14 | 354.34 | 4960.76
本页小计 | [6 empty] | 51178.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 79 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
221 | 031002001028 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 72 | 208.62 | 15020.64
222 | 031002001029 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 178 | 54.08 | 9626.24
223 | 031002001030 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 24.81 | 173.67
224 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 702.65 | 1405.3
本页小计 | [6 empty] | 26225.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 80 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
225 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 11 | 543.21 | 5975.31
226 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 3 | 297.31 | 891.93
227 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 18 | 195.8 | 3524.4
228 | 031002006005 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 72 | 50.37 | 3626.64
本页小计 | [6 empty] | 14018.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 81 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
229 | 031002006006 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 7 | 36.17 | 253.19
230 | 031002001031 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 5174.2 | 10348.4
231 | 031002001032 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 4784.04 | 38272.32
232 | 031002001033 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 3065.24 | 9195.72
本页小计 | [6 empty] | 58069.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 82 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
233 | 031002001034 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 15 | 2842.2 | 42633
234 | 031002001035 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例调节阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 2346.8 | 7040.4
235 | 031002001036 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 1252.59 | 3757.77
236 | 031002001037 | 金属阀门 | (1)类型:二通温控阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 72 | 188.25 | 13554
本页小计 | [6 empty] | 66985.17
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 83 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
237 | 031002008001 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 545.62 | 2182.48
238 | 031002008002 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 22 | 442.08 | 9725.76
239 | 031002008003 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 196.57 | 1179.42
240 | 031002008004 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 36 | 123.69 | 4452.84
本页小计 | [6 empty] | 17540.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 84 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
241 | 031002008005 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 545.62 | 2182.48
242 | 031002008006 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 22 | 442.08 | 9725.76
243 | 031002008007 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 196.57 | 1179.42
244 | 031002008008 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 36 | 123.69 | 4452.84
本页小计 | [6 empty] | 17540.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 85 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
245 | 031002008009 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软连接 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 144 | 50.95 | 7336.8
246 | 031002008010 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 36 | 123.69 | 4452.84
247 | 031002008011 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 196.57 | 1179.42
248 | 031002008012 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 22 | 442.08 | 9725.76
本页小计 | [6 empty] | 22694.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 86 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
249 | 031002008013 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 545.62 | 2182.48
250 | 031002001038 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 34 | 110.31 | 3750.54
251 | 030601001001 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 68 | 285.7 | 19427.6
252 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含球阀) (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 68 | 176.09 | 11974.12
253 | 031002001039 | 金属阀门 | (1)类型:排气阀(含球阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 34 | 77.09 | 2621.06
本页小计 | [6 empty] | 39955.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 87 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
254 | 031002001040 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 50.51 | 202.04
255 | 031301003001 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:125＜DN≤150 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 10 | 225.67 | 2256.7
256 | 031301003002 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 129.55 | 647.75
257 | 031301003003 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:65＜DN≤80 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 103.11 | 721.77
本页小计 | [6 empty] | 3828.26
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 88 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
258 | 031301003004 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:50＜DN≤65 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 71.01 | 497.07
259 | 031301003005 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 53 | 52.61 | 2788.33
260 | 031301003006 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 46 | 33.68 | 1549.28
261 | 031301003007 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN≤20 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 103 | 27.07 | 2788.21
|  | 九层-净化通风空调 |  |  |  |  | 1550504.38
|  | 排风部分 |  |  |  |  | 125103.32
本页小计 | [6 empty] | 7622.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 89 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
262 | 030108001020 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-901 (3)规格:风量:1800m3/h,余压:400Pa,功率:750(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 3585.48 | 3585.48
263 | 030108001021 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-902 (3)规格:风量:600m3/h,余压:400Pa,功率:550(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2082.08 | 2082.08
本页小计 | [6 empty] | 5667.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 90 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
264 | 030108001022 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-907、PF-X-909 (3)规格:风量:400m3/h,余压:250Pa,功率:210(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 1669.55 | 3339.1
265 | 030108001023 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-908 (3)规格:风量:200m3/h,余压:250Pa,功率:110(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1325.27 | 1325.27
本页小计 | [6 empty] | 4664.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 91 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
266 | 030108001024 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-910 (3)规格:风量:200m3/h,余压:200Pa,功率:103(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1129.93 | 1129.93
267 | 030108001025 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-911 (3)规格:风量:1000m3/h,余压:250Pa,功率:370(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2452.74 | 2452.74
268 | 030108001026 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-912 (3)规格:风量:700m3/h,余压:200Pa,功率:315(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2199.64 | 2199.64
本页小计 | [6 empty] | 5782.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 92 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
269 | 030405015003 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:17CU (3)规格:流量:80m3/h,功率:12(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 15 | 314.72 | 4720.8
270 | 030405015004 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:24CU (3)规格:流量:155m3/h,功率:20(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 427.22 | 427.22
271 | 030405015005 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:27CD (3)规格:流量:270m3/h,功率:26(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 3 | 506.27 | 1518.81
本页小计 | [6 empty] | 6666.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 93 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
272 | 030703021010 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:700*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1855.86 | 1855.86
273 | 030703021011 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:1900*400*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2119.74 | 2119.74
274 | 030703021012 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:1200*500*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2119.74 | 2119.74
本页小计 | [6 empty] | 6095.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 94 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
275 | 030703021013 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:800*400*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1801.63 | 1801.63
276 | 030703021014 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:600*600*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1816.09 | 1816.09
277 | 030702002012 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 170.82 | 286.88 | 49004.84
本页小计 | [6 empty] | 52622.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 95 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
278 | 030702002013 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 11.68 | 271.1 | 3166.45
279 | 030702002014 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630＜D(b)≤1000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 6.84 | 219.31 | 1500.08
本页小计 | [6 empty] | 4666.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 96 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
280 | 030702002015 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:圆形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 17 | 237.73 | 4041.41
281 | 030702001003 | 风管套管 | (1)名称:风管套管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 9.53 | 166.35 | 1585.32
282 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 0.45 | 298.4 | 134.28
283 | 030703019003 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 4.23 | 643.15 | 2720.52
本页小计 | [6 empty] | 8481.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 97 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
284 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 6.31 | 2592.64 | 16359.56
285 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:800*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 481.08 | 481.08
286 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 365.68 | 1097.04
287 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:D110 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 424.77 | 424.77
本页小计 | [6 empty] | 18362.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 98 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
288 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 192.15 | 192.15
289 | 030703001082 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 138.6 | 138.6
290 | 030703001083 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 27 | 126.72 | 3421.44
291 | 030703001084 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:160*160 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 119.12 | 357.36
本页小计 | [6 empty] | 4109.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 99 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
292 | 030703001085 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 188.93 | 188.93
293 | 030703001086 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 120.89 | 120.89
294 | 030703001087 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 101 | 606
295 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(非洁净区)P3 (2)风口尺寸:300*300 (3)带初效过滤网 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 11 | 101.18 | 1112.98
本页小计 | [6 empty] | 2028.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 100 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
296 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(洁净区)P3j (2)风口尺寸:300*300 (3)带F5中效板式过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 263.45 | 2371.05
297 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口P3g (2)风口尺寸:300*300 (3)带H13高效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 231.86 | 927.44
298 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下排风口XPG9 (2)风口尺寸:900*350 (3)带F5板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 856.66 | 856.66
299 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 473.63 | 473.63
300 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:800*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 301.1 | 301.1
本页小计 | [6 empty] | 4929.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 101 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
301 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 130.98 | 916.86
302 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:320*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 108.75 | 108.75
|  | 空调风部分 |  |  |  |  | 1273694.75
本页小计 | [6 empty] | 1025.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 102 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
303 | 030701003019 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-901 (3)参数:风量:14200m3/h,新风量:5500m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:142.4Kw,水盘管热量:55Kw,氟盘管冷量:57.2Kw,氟盘管功率:18.6Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:36.1Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 260435.38 | 260435.38
本页小计 | [6 empty] | 260435.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 103 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
304 | 030701003020 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-902 (3)参数:风量:14200m3/h,新风量:4700m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:142.4Kw,水盘管热量:55Kw,氟盘管冷量:57.2Kw,氟盘管功率:18.6Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:36.1Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 260435.38 | 260435.38
本页小计 | [6 empty] | 260435.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 104 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
305 | 030701003021 | 空调器 | (1)名称:净化空调新风机组 (2)型号:XF-F-20 (3)参数:风量:2000m3/h,新风量:2000m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:2.2Kw，系统方式:两管制，水盘管冷量:35.6Kw,水盘管热量:15Kw,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 97720.95 | 97720.95
306 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-34 (3)参数:高档风量:340m3/h,中档风量:260m3/h,低档风量:180m3/h,静压:30Pa，冷量:1.62KW,热量:2.45KW,功率:42W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 7 | 1285.02 | 8995.14
本页小计 | [6 empty] | 106716.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 105 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
307 | 030701004007 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-51 (3)参数:高档风量:510m3/h,中档风量:390m3/h,低档风量:270m3/h,静压:30Pa，冷量:2.45W,热量:3.68KW,功率:55W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 1364.66 | 5458.64
308 | 030701004008 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-68 (3)参数:高档风量:680m3/h,中档风量:520m3/h,低档风量:360m3/h,静压:30Pa，冷量:3.24W,热量:4.86KW,功率:65W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 1443.71 | 2887.42
本页小计 | [6 empty] | 8346.06
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 106 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
309 | 030701004009 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-102 (3)参数:高档风量:1020m3/h,中档风量:780m3/h,低档风量:530m3/h,静压:30Pa，冷量:4.85W,热量:7.27KW,功率:105W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 3 | 1598 | 4794
310 | 030701003022 | 空调器 | (1)名称:四面出风嵌入式室内机(一拖一含室外机、线控器) (2)型号:5匹 (3)参数:5.0HP，制冷量:12.5KW，制热量:14KW； (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台(组) | 1 | 11763.85 | 11763.85
311 | 030413013020 | 照明开关、按钮 | (1)名称:液晶控制面板 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 16 | 179.11 | 2865.76
本页小计 | [6 empty] | 19423.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 107 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
312 | 030703021015 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:2300*1200*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 3521.46 | 3521.46
313 | 010502004002 | 设备基础 | (1)名称:角钢基础 (2)类型:角钢基础示意图上的所有工作内容 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 723.28 | 2169.84
314 | 030702002016 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 384.17 | 286.88 | 110210.69
本页小计 | [6 empty] | 115901.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 108 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
315 | 030702002017 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 159.69 | 271.1 | 43291.96
316 | 030702002018 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450＜D(b)≤630 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 228.67 | 272.45 | 62301.14
本页小计 | [6 empty] | 105593.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 109 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
317 | 030702002019 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630＜D(b)≤1000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 321.15 | 219.31 | 70431.41
318 | 030702002020 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000＜D(b)≤1500 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 156.4 | 225.83 | 35319.81
本页小计 | [6 empty] | 105751.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 110 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
319 | 030702002021 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.2mm (3)形状:矩形 (4)规格:1500＜D(b)≤4000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 16.44 | 249.52 | 4102.11
320 | 030702001004 | 风管套管 | (1)名称:风管套管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 36.21 | 166.35 | 6023.53
321 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 13.42 | 298.4 | 4004.53
322 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 12.59 | 643.15 | 8097.26
本页小计 | [6 empty] | 22227.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 111 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
323 | 031208003004 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 43.26 | 2592.64 | 112157.61
324 | 030703001088 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:1100*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 853.9 | 853.9
325 | 030703001089 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:160*160 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 358.08 | 358.08
326 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 365.68 | 1462.72
本页小计 | [6 empty] | 114832.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 112 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
327 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 378.36 | 378.36
328 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 386.8 | 773.6
329 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:400*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 418.36 | 418.36
本页小计 | [6 empty] | 1570.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 113 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
330 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:700*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 643.07 | 643.07
331 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:800*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 667.39 | 1334.78
332 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:160*160 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 119.12 | 1429.44
333 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 15 | 126.72 | 1900.8
本页小计 | [6 empty] | 5308.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 114 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
334 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 138.6 | 1108.8
335 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 34 | 139.4 | 4739.6
336 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 147.84 | 1034.88
337 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 159.66 | 957.96
本页小计 | [6 empty] | 7841.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 115 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
338 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 192.15 | 192.15
339 | 030703001103 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 177.38 | 177.38
340 | 030703001104 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 254.84 | 1019.36
341 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G15 (2)规格参数:额定风量1500CMH，带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格610*610*90mm,箱体规格680*680*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2111.09 | 2111.09
本页小计 | [6 empty] | 3499.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 116 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
342 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G10 (2)规格参数:额定风量1000CMH,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格484*484*90mm,箱体规格554*554*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 43 | 1955.34 | 84079.62
343 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G5 (2)规格参数:额定风量500CMH,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格320*320*90mm,箱体规格390*390*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 1797.82 | 10786.92
344 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H4 (2)风口尺寸:400*400 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 443.06 | 2658.36
345 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H5 (2)风口尺寸:500*500 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 633.55 | 1900.65
本页小计 | [6 empty] | 99425.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 117 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
346 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H6 (2)风口尺寸:600*600 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 861.2 | 6889.6
347 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下回风口XH6 (2)风口尺寸:600*350 (3)带F5板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 17 | 615.07 | 10456.19
348 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口S3 (2)风口尺寸:400*400 (3)带过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 832.4 | 9988.8
349 | 030703011050 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器S4 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 265.17 | 265.17
350 | 030703011051 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方型散流器 (2)风口尺寸:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 11 | 156.44 | 1720.84
本页小计 | [6 empty] | 29320.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 118 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
351 | 030703011052 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方型散流器 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 265.17 | 1060.68
352 | 030703011053 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层可开式格栅回风口 (2)风口尺寸:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 11 | 160.11 | 1761.21
353 | 030703011054 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层可开式格栅回风口 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 258.16 | 1032.64
354 | 030703011055 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:2300*1000 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1383.34 | 1383.34
355 | 030703011056 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1000*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 467.73 | 467.73
本页小计 | [6 empty] | 5705.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 119 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
356 | 030601002003 | 微压计 | (1)名称:微压差计 (2)规格:量程:-50~+50Pa、变压器自带 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 453.6 | 1360.8
|  | 空调水部分 |  |  |  |  | 151706.31
357 | 031005008002 | 水处理器 | (1)名称:全自动软水器 (2)型号:BRD-RS/Q-1 (3)参数:产水量1.0m³/h，进水口DN20，排水口DN15，长*宽*高650*600*1600mm，额定功率300W，额定电压220V (4)单阀单罐 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 6882.26 | 6882.26
358 | 031001003006 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 13.04 | 195.24 | 2545.93
本页小计 | [6 empty] | 10788.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 120 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
359 | 031001003007 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 35.77 | 143.23 | 5123.34
360 | 031001003008 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 43.93 | 125.67 | 5520.68
361 | 031001002011 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 56.36 | 109.24 | 6156.77
本页小计 | [6 empty] | 16800.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 121 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
362 | 031001002012 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 17.61 | 93.14 | 1640.2
363 | 031001002013 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 86.02 | 90.54 | 7788.25
364 | 031001002014 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 8 | 78.98 | 631.84
本页小计 | [6 empty] | 10060.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 122 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
365 | 031001002015 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 144.92 | 64.64 | 9367.63
366 | 031001002016 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.5 | 64.38 | 96.57
367 | 031001002017 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 31.49 | 91.74 | 2888.89
本页小计 | [6 empty] | 12353.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 123 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
368 | 031001002018 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 27.9 | 89.16 | 2487.56
369 | 031001002019 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10.42 | 77.6 | 808.59
370 | 031001002020 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 58.76 | 63.24 | 3715.98
本页小计 | [6 empty] | 7012.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 124 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
371 | 030801013004 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ22.23 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 42.6 | 92.81 | 3953.71
372 | 030801013005 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ15.88 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 57.76 | 71.43 | 4125.8
373 | 030801013006 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ9.53 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 15.16 | 48.73 | 738.75
本页小计 | [6 empty] | 8818.26
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 125 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
374 | 03B002 | 冷媒充注 | (1)名称:冷媒追加、填充 (2)规格、压力等级:综合考虑满足设计要求 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 392.3 | 392.3
375 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 3.72 | 3309.46 | 12311.19
376 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)名称:铝板保护层 (2)绝热厚度:0.5mm (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 5.33 | 38.68 | 206.16
377 | 031005016001 | 水箱 | (1)材质、类型:降温水箱(304不锈钢) (2)型号、规格:0.6*0.6*0.6m (3)含保温、温度传感器、挡水板、排水管、水箱型钢基础、接水槽内侧做防水等 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 1726.17 | 1726.17
本页小计 | [6 empty] | 14635.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 126 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
378 | 031002007002 | 补偿器 | (1)类型:套筒补偿器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 665.41 | 1330.82
379 | 031002007003 | 补偿器 | (1)类型:套筒补偿器 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 374.27 | 748.54
380 | 031002001041 | 金属阀门 | (1)类型:电动蝶阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 2010 | 8040
381 | 031002001042 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 694.32 | 5554.56
本页小计 | [6 empty] | 15673.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 127 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
382 | 031002001043 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 356.78 | 1427.12
383 | 031002001044 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 210.93 | 2531.16
384 | 031002001045 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 38 | 54.93 | 2087.34
385 | 031002001046 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 25.65 | 25.65
本页小计 | [6 empty] | 6071.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 128 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
386 | 031002006007 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 713.21 | 1426.42
387 | 031002006008 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 299.74 | 299.74
388 | 031002006009 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 3 | 198.11 | 594.33
389 | 031002006010 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 16 | 51.22 | 819.52
本页小计 | [6 empty] | 3140.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 129 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
390 | 031002006011 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 37.01 | 37.01
391 | 031002001047 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 5192.38 | 10384.76
392 | 031002001048 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 3067.68 | 3067.68
393 | 031002001049 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 2844.51 | 8533.53
本页小计 | [6 empty] | 22022.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 130 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
394 | 031002001050 | 金属阀门 | (1)类型:二通温控阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 189.11 | 3025.76
395 | 031002008014 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 556.19 | 2224.76
396 | 031002008015 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 2 | 199.01 | 398.02
397 | 031002008016 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 126 | 756
本页小计 | [6 empty] | 6404.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 131 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
398 | 031002008017 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 556.19 | 2224.76
399 | 031002008018 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 2 | 199.01 | 398.02
400 | 031002008019 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 126 | 756
401 | 031002008020 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软连接 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 32 | 51.8 | 1657.6
本页小计 | [6 empty] | 5036.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 132 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
402 | 031002008021 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 126 | 756
403 | 031002008022 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 2 | 199.01 | 398.02
404 | 031002008023 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 556.19 | 2224.76
405 | 031002001051 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 111.33 | 667.98
406 | 030601001002 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 12 | 287.84 | 3454.08
本页小计 | [6 empty] | 7500.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 133 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
407 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含球阀) (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 12 | 180.72 | 2168.64
408 | 031002001052 | 金属阀门 | (1)类型:排气阀(含球阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 79.09 | 474.54
409 | 031002001053 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 51.78 | 155.34
410 | 031002001054 | 金属阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 28.77 | 28.77
411 | 031301003008 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:80＜DN≤100 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 133.65 | 668.25
本页小计 | [6 empty] | 3495.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 134 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
412 | 031301003009 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 40 | 54.29 | 2171.6
413 | 031301003010 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 31 | 34.86 | 1080.66
|  | 十层-净化通风空调 |  |  |  |  | 1618417.56
|  | 排风部分 |  |  |  |  | 123818.73
414 | 030108001027 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1001 (3)规格:风量:1800m3/h,余压:400Pa,功率:750(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 3585.48 | 3585.48
本页小计 | [6 empty] | 6837.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 135 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
415 | 030108001028 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1002 (3)规格:风量:600m3/h,余压:400Pa,功率:550(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2082.08 | 2082.08
416 | 030108001029 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1007、PF-X-1009 (3)规格:风量:400m3/h,余压:250Pa,功率:210(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 1669.55 | 3339.1
本页小计 | [6 empty] | 5421.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 136 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
417 | 030108001030 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1008 (3)规格:风量:200m3/h,余压:250Pa,功率:110(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1325.27 | 1325.27
418 | 030108001031 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1010 (3)规格:风量:200m3/h,余压:200Pa,功率:103(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 1129.93 | 1129.93
419 | 030108001032 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1011 (3)规格:风量:1000m3/h,余压:250Pa,功率:370(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2452.74 | 2452.74
本页小计 | [6 empty] | 4907.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 137 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
420 | 030108001033 | 风机 | (1)名称:静音直流电机排风机 (2)型号:PF-X-1012 (3)规格:风量:700m3/h,余压:200Pa,功率:315(W) (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装 (6)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2199.64 | 2199.64
421 | 030405015006 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:17CU (3)规格:流量:80m3/h,功率:12(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 21 | 314.72 | 6609.12
422 | 030405015007 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:27CU (3)规格:流量:270m3/h,功率:26(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 506.27 | 506.27
本页小计 | [6 empty] | 9315.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 138 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
423 | 030405015008 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)型号:27CD (3)规格:流量:270m3/h,功率:26(W) (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 506.27 | 1012.54
424 | 030703021016 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:1900*400*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2119.74 | 2119.74
425 | 030703021017 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:1200*500*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 2119.74 | 4239.48
本页小计 | [6 empty] | 7371.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 139 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
426 | 030703021018 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:800*400*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1801.63 | 1801.63
427 | 030703021019 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:600*600*400 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1816.09 | 1816.09
428 | 030702002022 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 155.77 | 286.88 | 44687.3
本页小计 | [6 empty] | 48305.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 140 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
429 | 030702002023 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 6.69 | 271.1 | 1813.66
430 | 030702002024 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630＜D(b)≤1000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 9.75 | 219.31 | 2138.27
本页小计 | [6 empty] | 3951.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 141 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
431 | 030702002025 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:圆形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 32.16 | 237.73 | 7645.4
432 | 030702001005 | 风管套管 | (1)名称:风管套管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 5.67 | 166.35 | 943.2
433 | 030703019005 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 4.58 | 643.15 | 2945.63
本页小计 | [6 empty] | 11534.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 142 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
434 | 031208003005 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 6.29 | 2592.64 | 16307.71
435 | 030703001105 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 365.68 | 1097.04
436 | 030703001106 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:D110 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 424.77 | 424.77
437 | 030703001107 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:800*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 328.76 | 657.52
本页小计 | [6 empty] | 18487.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 143 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
438 | 030703001108 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 192.15 | 192.15
439 | 030703001109 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 138.6 | 138.6
440 | 030703001110 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 27 | 126.72 | 3421.44
441 | 030703001111 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 188.93 | 188.93
本页小计 | [6 empty] | 3941.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 144 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
442 | 030703001112 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 120.89 | 120.89
443 | 030703001113 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 101 | 606
444 | 030703011057 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(非洁净区)P3 (2)风口尺寸:300*300 (3)带初效过滤网 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 101.18 | 809.44
445 | 030703011058 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口(洁净区)P3j (2)风口尺寸:300*300 (3)带F5中效板式过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 263.45 | 2371.05
本页小计 | [6 empty] | 3907.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 145 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
446 | 030703011059 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:上排风口P3g (2)风口尺寸:300*300 (3)带H13高效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 231.86 | 1159.3
447 | 030703011060 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 473.63 | 473.63
448 | 030703011061 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:800*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 301.1 | 301.1
449 | 030703011062 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 130.98 | 1047.84
450 | 030703011063 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:320*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 108.75 | 108.75
|  | 空调风部分 |  |  |  |  | 1324558.78
本页小计 | [6 empty] | 3090.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 146 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
451 | 030701003023 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-1001 (3)参数:风量:16700m3/h,新风量:6300m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:142.4Kw,水盘管热量:55Kw,氟盘管冷量:57.2Kw,氟盘管功率:18.6Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:36.1Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 288908.83 | 288908.83
本页小计 | [6 empty] | 288908.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 147 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
452 | 030701003024 | 空调器 | (1)名称:净化空调自吸机组(含氟系统室外机) (2)型号:AHU-1002 (3)参数:风量:11600m3/h,新风量:3400m3/h,机外余压:650Pa，启动方式:变频，功率:11Kw，系统方式:四管制，水盘管冷量:142.4Kw,水盘管热量:55Kw,氟盘管冷量:57.2Kw,氟盘管功率:18.6Kw,加湿器类型:电热式，加湿量:36.1Kg/h,风量耗功率限值:0.74(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，H10亚高效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、亚高效过滤段、回风段、 EC 风机段(设置双风机,每台风机独立风道并设置止回阀)、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、挡水板、加湿段、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 242910.6 | 242910.6
本页小计 | [6 empty] | 242910.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 148 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
453 | 030701003025 | 空调器 | (1)名称:净化空调新风机组 (2)型号:XF-X-20 (3)参数:风量:2000m3/h,新风量:2000m3/h,机外余压:500Pa，启动方式:变频，功率:2.2Kw，系统方式:两管制，水盘管冷量:35.6Kw,水盘管热量:15Kw,风量耗功率限值:0.48(W/ (m3/h ) )，G4粗效过滤器，F8中效过滤器，机组段位:进风段、粗效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、挡水板、出风段、机组段位均设置紫外线灭菌灯、手术室对应机组冷盘管选型需额外考虑20%冷量附加； (4)安装方式:座地 (5)含自带传感器、通讯接口，可与楼宇自控进行连接，可实现自动控制与调节等 (6)含减震器安装 (7)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (8)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 97720.95 | 97720.95
454 | 030701004010 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-34 (3)参数:高档风量:340m3/h,中档风量:260m3/h,低档风量:180m3/h,静压:30Pa，冷量:1.62KW,热量:2.45KW,功率:42W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 6 | 1285.02 | 7710.12
本页小计 | [6 empty] | 105431.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 149 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
455 | 030701004011 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-51 (3)参数:高档风量:510m3/h,中档风量:390m3/h,低档风量:270m3/h,静压:30Pa，冷量:2.45W,热量:3.68KW,功率:55W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 3 | 1364.66 | 4093.98
456 | 030701004012 | 风机盘管 | (1)名称:二管制风机盘管(带后回风箱) (2)型号:FP-68 (3)参数:高档风量:680m3/h,中档风量:520m3/h,低档风量:360m3/h,静压:30Pa，冷量:3.24W,热量:4.86KW,功率:65W； (4)安装方式:吊顶暗装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 7 | 1443.72 | 10106.04
本页小计 | [6 empty] | 14200.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 150 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
457 | 030701003026 | 空调器 | (1)名称:四面出风嵌入式室内机(一拖一含室外机、线控器) (2)型号:5匹 (3)参数:5.0HP，制冷量:12.5KW，制热量:14KW； (4)安装方式:吊装 (5)含减震器制作安装、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台(组) | 1 | 11763.85 | 11763.85
458 | 030413013021 | 照明开关、按钮 | (1)名称:液晶控制面板 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 16 | 179.11 | 2865.76
459 | 030703021020 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:2800*700*700 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 3485.32 | 3485.32
本页小计 | [6 empty] | 18114.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 151 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
460 | 030703021021 | 静压箱 | (1)名称:集风箱 (2)规格:800*500*500 (3)附件:过滤器等附件综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1892 | 1892
461 | 030703020011 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:1000*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 2063.36 | 2063.36
462 | 030703020012 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:1300*650 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 2281.6 | 4563.2
463 | 030703020013 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1234.68 | 1234.68
本页小计 | [6 empty] | 9753.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 152 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
464 | 030703020014 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:630*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1298.62 | 1298.62
465 | 030703020015 | 消声器 | (1)名称:消声器 (2)规格:800*800 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1796.76 | 1796.76
466 | 010502004003 | 设备基础 | (1)名称:角钢基础 (2)类型:角钢基础示意图上的所有工作内容 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 723.28 | 2169.84
本页小计 | [6 empty] | 5265.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 153 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
467 | 030702002026 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:0＜D(b)≤320 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 372.36 | 286.88 | 106822.64
468 | 030702002027 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320＜D(b)≤450 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 136.2 | 271.1 | 36923.82
本页小计 | [6 empty] | 143746.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 154 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
469 | 030702002028 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450＜D(b)≤630 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 294.76 | 272.45 | 80307.36
470 | 030702002029 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630＜D(b)≤1000 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 415.14 | 219.31 | 91044.35
本页小计 | [6 empty] | 171351.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 155 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
471 | 030702002030 | 净化通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000＜D(b)≤1500 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等综合考虑 (6)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、防火封堵等综合考虑 (7)镀锌层厚度及法兰形式满足设计要求 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 106.68 | 225.83 | 24091.54
472 | 030702001006 | 风管套管 | (1)名称:风管套管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 17.57 | 166.35 | 2922.77
473 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | (1)名称:导流叶片制作安装 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 25.25 | 298.4 | 7534.6
474 | 030703019006 | 柔性接口 | (1)名称:风管软接 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 14.52 | 643.15 | 9338.54
本页小计 | [6 empty] | 43887.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 156 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
475 | 031208003006 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 45.81 | 2592.64 | 118768.84
476 | 030703001114 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:1300*650 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 1009.62 | 1009.62
477 | 030703001115 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:1000*800 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 985.87 | 985.87
478 | 030703001116 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 365.68 | 1097.04
本页小计 | [6 empty] | 121861.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 157 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
479 | 030703001117 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 377.56 | 377.56
480 | 030703001118 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 378.36 | 756.72
481 | 030703001119 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 386.8 | 773.6
本页小计 | [6 empty] | 1907.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 158 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
482 | 030703001120 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 398.62 | 797.24
483 | 030703001121 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 433.14 | 433.14
484 | 030703001122 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 529.64 | 1059.28
本页小计 | [6 empty] | 2289.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 159 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
485 | 030703001123 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:630*500 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 729.87 | 729.87
486 | 030703001124 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀(含执行机构) (2)规格:800*800 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 901.4 | 1802.8
487 | 030703001125 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:630*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 626.06 | 626.06
本页小计 | [6 empty] | 3158.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 160 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
488 | 030703001126 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:630*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 664.36 | 664.36
489 | 030703001127 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭阀(含控制器/执行机构) (2)规格:700*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 643.07 | 643.07
490 | 030703001128 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:1000*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 632.53 | 632.53
491 | 030703001129 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:160*160 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 119.12 | 952.96
本页小计 | [6 empty] | 2892.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 161 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
492 | 030703001130 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 126.72 | 1140.48
493 | 030703001131 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 138.6 | 831.6
494 | 030703001132 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 41 | 139.4 | 5715.4
495 | 030703001133 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*250 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 147.84 | 591.36
本页小计 | [6 empty] | 8278.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 162 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
496 | 030703001134 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 159.66 | 1436.94
497 | 030703001135 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400*320 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 192.15 | 192.15
498 | 030703001136 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*200 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 177.38 | 886.9
499 | 030703001137 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:500*400 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 254.84 | 254.84
本页小计 | [6 empty] | 2770.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 163 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
500 | 030703001138 | 碳钢阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格:1000*630 (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 662.04 | 662.04
501 | 030703011064 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G10 (2)规格参数:额定风量1000CMH,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格484*484*90mm,箱体规格554*554*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 46 | 1955.34 | 89945.64
502 | 030703011065 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤送风口G5 (2)规格参数:额定风量500CMH,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格320*320*90mm,箱体规格390*390*380mm (3)包含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 1797.82 | 8989.1
本页小计 | [6 empty] | 99596.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 164 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
503 | 030703011066 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H4 (2)风口尺寸:400*400 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 443.06 | 1772.24
504 | 030703011067 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H5 (2)风口尺寸:500*500 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 633.55 | 1267.1
505 | 030703011068 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:洁净区上回风口H6 (2)风口尺寸:600*600 (3)带F6板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 861.2 | 6028.4
506 | 030703011069 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:下回风口XH6 (2)风口尺寸:600*350 (3)带F5板式中效过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 21 | 615.07 | 12916.47
507 | 030703011070 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效送风口S3 (2)风口尺寸:400*400 (3)带过滤器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 832.4 | 6659.2
本页小计 | [6 empty] | 28643.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 165 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
508 | 030703011071 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器S4 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 265.17 | 265.17
509 | 030703011072 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方型散流器 (2)风口尺寸:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 156.44 | 1407.96
510 | 030703011073 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方型散流器 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 265.17 | 1856.19
511 | 030703011074 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层可开式格栅回风口 (2)风口尺寸:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 160.11 | 1440.99
512 | 030703011075 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层可开式格栅回风口 (2)风口尺寸:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 258.16 | 1807.12
本页小计 | [6 empty] | 6777.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 166 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
513 | 030703011076 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1300*1200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 982.87 | 982.87
514 | 030703011077 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1000*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 467.73 | 467.73
515 | 030601002005 | 微压计 | (1)名称:微压差计 (2)规格:量程:-50~+50Pa、变压器自带 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 453.6 | 1360.8
|  | 空调水部分 |  |  |  |  | 170040.05
516 | 031001003009 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 15.26 | 195.24 | 2979.36
本页小计 | [6 empty] | 5790.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 167 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
517 | 031001003010 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 18.37 | 168.89 | 3102.51
518 | 031001003011 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 35.3 | 143.23 | 5056.02
519 | 031001003012 | 无缝钢管（空调水管） | (1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、除锈刷漆、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 38.86 | 125.67 | 4883.54
本页小计 | [6 empty] | 13042.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 168 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
520 | 031001002021 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 56.1 | 109.24 | 6128.36
521 | 031001002022 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 15.4 | 93.12 | 1434.05
522 | 031001002023 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 89.28 | 90.54 | 8083.41
本页小计 | [6 empty] | 15645.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 169 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
523 | 031001002024 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 17.22 | 78.98 | 1360.04
524 | 031001002025 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 128.19 | 64.64 | 8286.2
525 | 031001002026 | 镀锌钢管（空调水管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.5 | 64.38 | 96.57
本页小计 | [6 empty] | 9742.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 170 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
526 | 031001002027 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 8.62 | 91.74 | 790.8
527 | 031001002028 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 59.7 | 89.16 | 5322.85
528 | 031001002029 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.06 | 77.6 | 237.46
本页小计 | [6 empty] | 6351.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 171 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
529 | 031001002030 | 镀锌钢管（冷凝管） | (1)名称:镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接形式:丝扣 (4)包含管道试压、消毒、冲洗、标识及管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (5)含普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 66.02 | 63.24 | 4175.1
530 | 030801013007 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ22.23 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 126.36 | 92.81 | 11727.47
531 | 030801013008 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ15.88 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 188.32 | 71.43 | 13451.7
本页小计 | [6 empty] | 29354.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 172 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
532 | 030801013009 | 低压铜及铜合金管 | (1)名称:铜管 (2)规格:φ9.53 (3)包含管道真空干燥、压力试验、吹扫冲洗、气密性试验等全部试验 (4)包含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 (5)含管托、盲板/管帽、防火封堵等全部工作内容 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 61.95 | 48.73 | 3018.82
533 | 03B003 | 冷媒充注 | (1)名称:冷媒追加、填充 (2)规格、压力等级:综合考虑满足设计要求 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 1203.11 | 1203.11
534 | 031208002009 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:综合考虑 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 4.7 | 3309.46 | 15554.46
535 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)名称:铝板保护层 (2)绝热厚度:0.5mm (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 2.3 | 38.68 | 88.96
本页小计 | [6 empty] | 19865.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 173 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
536 | 031005016002 | 水箱 | (1)材质、类型:降温水箱(304不锈钢) (2)型号、规格:0.6*0.6*0.6m (3)含保温、温度传感器、挡水板、排水管、水箱型钢基础、接水槽内侧做防水等 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 1726.17 | 1726.17
537 | 031002007004 | 补偿器 | (1)类型:套筒补偿器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 665.41 | 1330.82
538 | 031002007005 | 补偿器 | (1)类型:套筒补偿器 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 374.27 | 748.54
539 | 031002001055 | 金属阀门 | (1)类型:电动蝶阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 2010 | 8040
本页小计 | [6 empty] | 11845.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 174 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
540 | 031002001056 | 金属阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 | 694.32 | 5554.56
541 | 031002001057 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 356.78 | 1427.12
542 | 031002001058 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 210.93 | 2531.16
543 | 031002001059 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 38 | 54.93 | 2087.34
本页小计 | [6 empty] | 11600.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 175 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
544 | 031002001060 | 金属阀门 | (1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 25.65 | 51.3
545 | 031002006012 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 713.21 | 1426.42
546 | 031002006013 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 299.74 | 299.74
547 | 031002006014 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 3 | 198.11 | 594.33
本页小计 | [6 empty] | 2371.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 176 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
548 | 031002006015 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 16 | 51.22 | 819.52
549 | 031002006016 | 除污器(过滤器) | (1)类型:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 37.01 | 74.02
550 | 031002001061 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 5192.38 | 10384.76
551 | 031002001062 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 3067.68 | 3067.68
本页小计 | [6 empty] | 14345.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 177 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
552 | 031002001063 | 金属阀门 | (1)类型:电动比例三通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 2844.51 | 8533.53
553 | 031002001064 | 金属阀门 | (1)类型:二通温控阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 189.11 | 3025.76
554 | 031002008024 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 556.19 | 2224.76
555 | 031002008025 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 2 | 199.01 | 398.02
本页小计 | [6 empty] | 14182.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 178 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
556 | 031002008026 | 软接头(软管) | (1)材质:活接 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 126 | 756
557 | 031002008027 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 556.19 | 2224.76
558 | 031002008028 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 2 | 199.01 | 398.02
559 | 031002008029 | 软接头(软管) | (1)材质:大小头 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 126 | 756
本页小计 | [6 empty] | 4134.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 179 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
560 | 031002008030 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软连接 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 32 | 51.8 | 1657.6
561 | 031002008031 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 6 | 126 | 756
562 | 031002008032 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 2 | 199.01 | 398.02
563 | 031002008033 | 软接头(软管) | (1)材质:金属软接 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 556.19 | 2224.76
本页小计 | [6 empty] | 5036.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 180 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
564 | 031002001065 | 金属阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 111.33 | 667.98
565 | 030601001003 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 支 | 12 | 287.84 | 3454.08
566 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含球阀) (2)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 12 | 180.72 | 2168.64
567 | 031002001066 | 金属阀门 | (1)类型:排气阀(含球阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 6 | 79.09 | 474.54
568 | 031301003011 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:100＜DN≤125 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 170.6 | 682.4
本页小计 | [6 empty] | 7447.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 181 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
569 | 031301003012 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:50＜DN≤65 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 73.28 | 293.12
570 | 031301003013 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:32＜DN≤50 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 23 | 54.29 | 1248.67
571 | 031301003014 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:20＜DN≤32 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 34.86 | 244.02
572 | 031301003015 | 套管 | (1)类型:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN≤20 (3)含套管封堵 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 11 | 28.1 | 309.1
|  | 医用区域自控系统 |  |  |  |  | 625738.1
本页小计 | [6 empty] | 2094.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 182 页 共 182 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
573 | 030503008001 | 医用区域专业自控系统及监控（单项包干） | (1)包含设备(含BA系统)、模块、服务器、电脑键盘设备及相关软件、缆线、线管等一切硬件、软件、配件材料的采购、运输、安装、调试与验收等全部费用，控制柜、DDC控制器、元器件、压差开关、传感器等相关设备的采购、安装、接地、接线等。中标人进场后根据选用的设备品牌进行深化设计，不因深化设计增加费用，结算不予调整。 | 系统 | 1 | 625738.1 | 625738.1
|  | 其他 |  |  |  |  | 185404.26
574 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调系统检测、调试 (2)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 | 168627.85 | 168627.85
575 | 030503007001 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:建筑设备自控化系统调试 (2)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 系统 | 1 | 16776.41 | 16776.41
本页小计 | [6 empty] | 811142.36
合计 | [6 empty] | 11670766.85

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 12080985.22 | 9 | 1087288.67
合 计 | [5 empty] | 1087288.67

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标-五层、九层、十层净化工程-暖通工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计