## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 | 16305980.73 | 312050.95
合计 |  | 16305980.73 | 312050.95
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 14561494.64
1.1 | 氧气管道与院区液氧站的接驳工程 |  | 40678.67
1.2 | 地上医用气体工程 |  | 10416017.1
1.3 | 地下医用气体工程 |  | 3419056.62
1.4 | 中央监测报警系统 |  | 685742.25
2 | 措施项目 |  | 398120.71
2.1 | 安全文明施工 |  | 312050.95
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 253460.69
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 58590.26
2.2 | 其他措施项目费 |  | 86069.76
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1346365.38
合计 |  |  | 16305980.73
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 氧气管道与院区液氧站的接驳工程 |  |  |  |  | 40678.67
1 | 030609002001 | 不锈钢管 | 1.名称:脱脂316L不锈钢管 2.规格:φ45*3.0 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、防腐、保护措施等全部工作内容 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 145.81 | 136.07 | 19840.37
2 | 031001002031 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:详见图纸 4.含管道管件、色环、文字标识、防腐、保护措施等全部工作内容 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 145.81 | 69.2 | 10090.05
3 | 040803002001 | 标示带 | 1.类型:标示带 2.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 72.91 | 25.22 | 1838.79
4 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.人工机械配合开挖 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 43.74 | 11.83 | 517.44
5 | 010102007001 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 2.密实度要求:分层夯实、满足设计要求 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 21.14 | 272.84 | 5767.84
6 | 010102007002 | 回填方 | 1.名称:土方回填 2.密实度要求:分层夯实、满足设计要求 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 21.87 | 26.33 | 575.84
本页小计 | [6 empty] | 38630.33
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)土方装车弃置 (2)运距:综合考虑 (3)综合考虑弃土场收纳处置费相关费用 (4)采用新型全密闭智能泥头车运输(车型综合考虑) (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 21.87 | 93.66 | 2048.34
|  | 地上医用气体工程 |  |  |  |  | 10416017.1
|  | 氧气汇流排间(一层)设备 |  |  |  |  | 356096.22
8 | 030814002001 | 分、集汽(水)缸 | 1.名称:氧气分气缸 2.规格:4进5出,直径:DN100*4mm,长度:1600mm。分流、集气,设计压力:1.0MPa 3.材质:不锈钢 4.含阀门、仪表等附件 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 29253.16 | 29253.16
9 | 031007004001 | 气体汇流排 | 1.名称:全自动氧气汇流排 2.规格:10+10瓶组氧气汇流排，100m³/h 3.含自动切换控制箱、连接软管、气瓶防倒架、阀门等所有组件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 2 | 129952.99 | 259905.98
10 | 030604004001 | 氧气浓度报警器 | 1.类型:氧气浓度报警器 2.型式:自然扩散式,检测环境氧气浓度 ,检测范围:0-30%VOL ,分辨率:0.1%VOL 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 5773.42 | 5773.42
本页小计 | [6 empty] | 296980.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030604004002 | 氧气气源报警器 | 1.类型:氧气气源报警器 2.型号、规格:自带声光报警,带远程信号输出 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 9255.42 | 9255.42
12 | 031006011001 | 调压箱、调压装置 | 1.名称:氧气双回路减压装置 2.型号、规格:减压流量≥200m3/h,进气压力:0.65Mpa、出气压力:0.45Mpa,不锈钢材质 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 25954.12 | 51908.24
|  | 内镜二氧化碳汇流排间设备 |  |  |  |  | 104942.34
13 | 031007004002 | 气体汇流排 | 1.名称:二氧化碳汇流排 2.规格:3+3，气量:≥100m³/h,输出压力:0.5MPa(可调) 3.含自动控制柜、连接软管、气瓶防倒架、阀门等所有组件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 99168.92 | 99168.92
14 | 030604004003 | 氧气浓度报警器 | 1.类型:氧气浓度报警器 2.型式:自然扩散式,检测环境氧气浓度 ,检测范围:0-30%VOL ,分辨率:0.1%VOL 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 5773.42 | 5773.42
|  | 手术室氮气与二氧化碳汇流排间设备 |  |  |  |  | 233722.76
本页小计 | [6 empty] | 166106
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 031007004003 | 气体汇流排 | 1.名称:氮气汇流排 2.规格:6+6，气量:≥100m³/h,输出压力:0.7MPa(可调) 3.含自动控制柜、连接软管、气瓶防倒架、阀门等所有组件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 113652.99 | 113652.99
16 | 031007004004 | 气体汇流排 | 1.名称:二氧化碳汇流排 2.规格:6+6，气量:≥100m³/h,输出压力:0.5MPa(可调) 3.含自动控制柜、连接软管、气瓶防倒架、阀门等所有组件 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 114296.35 | 114296.35
17 | 030604004004 | 氧气浓度报警器 | 1.类型:氧气浓度报警器 2.型式:自然扩散式,检测环境氧气浓度 ,检测范围:0-30%VOL ,分辨率:0.1%VOL 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 5773.42 | 5773.42
|  | 设备带及配套设施 |  |  |  |  | 4161892.77
本页小计 | [6 empty] | 233722.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031007014001 | 气体终端 | 1.名称:气体终端 2.含设备带内连接管等附件 3.气体种类:氧气、压缩空气、真空吸引、二氧化碳、氮气、麻醉废气 4.参数，规格，功能要求:采用“六滚珠”固定插头方式的原装德标终端、可带气维修,具有止回阀 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4564 | 530.91 | 2423073.24
19 | 031007014002 | 气体终端 | 1.名称:特制消磁终端 2.含设备带内连接管等附件 3.气体种类:氧气、压缩空气、负压 4.参数，规格，功能要求:采用“六滚珠”固定插头方式的原装德标终端、可带气维修,具有止回阀 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 1265.74 | 15188.88
20 | 031007013001 | 医用设备带 | 1.名称:成品长条设备带 2.材质，功能要求:铝制一体成型;含强电插座、弱电网口、灯具、开关、标牌、预留开孔、底座、电源线连接及套管保护等 3.不含气体终端 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2345.61 | 494.93 | 1160912.76
本页小计 | [6 empty] | 3599174.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 031007013002 | 医用设备带 | 1.名称:成品H型设备带 2.材质，功能要求:铝制一体成型;含强电插座、弱电网口、灯具、开关、标牌、预留开孔、底座、电源线连接及套管保护、可升降输液挂钩、负压瓶挂件、可旋转,可升降不锈钢托盘及支撑臂等 3.不含气体终端 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 112 | 3146.26 | 352381.12
22 | 030412001072 | 配管 | 1.名称:管道保护管 2.材质:PVC-20 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 10402.76 | 13.77 | 143246.01
23 | 031301001023 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:槽宽为60mm 3.含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2592.5 | 23.65 | 61312.63
24 | 031301001024 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:槽宽为80mm 3.含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 183.2 | 31.54 | 5778.13
|  | 管道系统 |  |  |  |  | 5559363.01
本页小计 | [6 empty] | 562717.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 031006011002 | 阀门箱 | 1.名称:区域阀门箱(三气) 2.规格型号:氧气、吸引、空气 3.管路走向:左进右出 4.箱体结构形式，材质:金属材质 5.内置配套管道、控制阀门、压力表及接头 6.含回路标识等 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 57 | 8882.04 | 506276.28
26 | 031006011003 | 阀门箱 | 1.名称:区域阀门箱(五气) 2.规格型号:氧气、吸引、空气、氮气、二氧化碳 3.管路走向:左进右出 4.箱体结构形式，材质:金属材质 5.内置配套管道、控制阀门、压力表及接头 6.含回路标识等 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 12789.12 | 51156.48
27 | 031006011004 | 气体终端箱 | 1.名称:气体终端箱(六气) 2.箱体结构形式，材质:不锈钢材质 3.内置配套管道、控制阀门、压力表及接头 4.含气体终端、回路标识等 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 14 | 18585.2 | 260192.8
本页小计 | [6 empty] | 817625.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 080802010001 | 流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.流量范围:0~400L/min 3.显示方式:LED数字显示累计流量、瞬时流量 4.具有RS485数据远传模块及接口 5.精度:±(2.0+0.5FS) 6.工作温度:-10~+55℃ 7.防护等级:IP40 8.含氧气流量计显示屏、传感器等附件 9.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 10.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 37 | 2119.5 | 78421.5
29 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ10*1 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 13945.03 | 53.27 | 742851.75
本页小计 | [6 empty] | 821273.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ12*1 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 12111.54 | 67.43 | 816681.14
31 | 031001005003 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ15*1 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3980.24 | 76.26 | 303533.1
本页小计 | [6 empty] | 1120214.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 031001005004 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ22*1.5 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4694.44 | 130.74 | 613751.09
33 | 031001005005 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ28*1.5 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2707.53 | 165.64 | 448475.27
本页小计 | [6 empty] | 1062226.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 031001005006 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ35*2 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2068.43 | 241.17 | 498843.26
35 | 031001005007 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ42*2 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 756.64 | 321.62 | 243350.56
本页小计 | [6 empty] | 742193.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 031001005008 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ54*2 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1204.51 | 405.03 | 487862.69
37 | 031001005009 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ67*2 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 63.47 | 489.97 | 31098.4
本页小计 | [6 empty] | 518961.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 031001005010 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ89*2.5 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 169.65 | 742.29 | 125929.5
39 | 031001005011 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ108*3 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 225.84 | 1026.85 | 231903.8
本页小计 | [6 empty] | 357833.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 031001002032 | 镀锌钢管 | 1.名称:负压废气排放管 2.型号:镀锌钢管 φ159*3.5 3.连接方式:详见图纸 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 102.26 | 242.7 | 24818.5
41 | 031002001067 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ10 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 454 | 34.86 | 15826.44
42 | 031002001068 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ12 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 286 | 34.86 | 9969.96
43 | 031002001069 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ15 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 28 | 34.86 | 976.08
本页小计 | [6 empty] | 51590.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 031002001070 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ22 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 91 | 40.89 | 3720.99
45 | 031002001071 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ28 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 38 | 56.9 | 2162.2
46 | 031002001072 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ42 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 | 121.2 | 1454.4
47 | 031002001073 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ10 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 303 | 36.06 | 10926.18
48 | 031002001074 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ12 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 400 | 36.06 | 14424
本页小计 | [6 empty] | 32687.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 031002001075 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ15 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 268 | 36.06 | 9664.08
50 | 031002001076 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ22 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 43 | 42.61 | 1832.23
51 | 031002001077 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ28 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 57.7 | 519.3
52 | 031002001078 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ35 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 29 | 84.9 | 2462.1
53 | 031002001079 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ42 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 135.11 | 270.22
本页小计 | [6 empty] | 14747.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
54 | 031002001080 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ54 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 176.78 | 883.9
55 | 031002001081 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ67 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 453.18 | 906.36
56 | 031002001082 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格:φ108 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 3631.53 | 7263.06
57 | 031002001083 | 金属阀门 | 1.名称:铜止回阀 2.规格:φ22 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 43.56 | 130.68
58 | 031002001084 | 金属阀门 | 1.名称:铜止回阀 2.规格:φ28 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 77.04 | 154.08
本页小计 | [6 empty] | 9338.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
59 | 031002001085 | 金属阀门 | 1.名称:铜止回阀 2.规格:φ35 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 125.16 | 375.48
60 | 030804001001 | 不可互换螺纹(NIST)低压接头 | (1)名称:不可互换螺纹(NIST)低压接头 (2)规格:Φ15 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 58 | 55.08 | 3194.64
61 | 030804001002 | 不可互换螺纹(NIST)低压接头 | (1)名称:不可互换螺纹(NIST)低压接头 (2)规格:Φ22 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 20 | 59.18 | 1183.6
62 | 030804001003 | 不可互换螺纹(NIST)低压接头 | (1)名称:不可互换螺纹(NIST)低压接头 (2)规格:Φ35 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 | 69.59 | 626.31
63 | 031003014019 | 给、排水附件 | 1.名称:防虫网 2.设有害气体警示标识 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 35.93 | 71.86
本页小计 | [6 empty] | 5451.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
64 | 031003014020 | 给、排水附件 | 1.名称:喷射器 2.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 1228.77 | 3686.31
65 | 031003014021 | 给、排水附件 | 1.名称:麻醉气插头 2.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 12.92 | 38.76
66 | 031003014022 | 给、排水附件 | 1.名称:连接软管 2.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 92.8 | 278.4
67 | 031003014023 | 给、排水附件 | 1.名称:收集器 2.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 3.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 405.09 | 1215.27
|  | 地下医用气体工程 |  |  |  |  | 3419056.62
|  | 负压吸引站房 |  |  |  |  | 963389.56
68 | 030503003001 | 控制柜 | 1.名称:负压吸引站系统控制柜 2.型号、规格:5.7"液晶触摸负压控制柜4*5.5KW;四机联动并自动切换,含气源本地报警(含MonitorL)及报警信号远传到中央报警系统 3.含基础槽钢制作安装及除锈、刷油 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 37288.69 | 37288.69
本页小计 | [6 empty] | 42507.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 030109001001 | 真空泵 | 1.名称:医用真空泵 2.型号、规格:干式爪式真空泵,单台真空泵流量Q≥290m3/h，单台真空泵电耗量P≥5.5KW，吸引极限压力:-0.08MPa 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 150070.44 | 600281.76
70 | 031007007001 | 医用真空罐 | 1.名称:医用真空罐 2.型号、规格:V=3m3/-0.1MPa,不锈钢304 3.含阀门、仪表等附件 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 51589.32 | 103178.64
71 | 031007011001 | 细菌过滤器 | 1.名称:细菌过滤器 2.型号、规格:过滤效率99.97%,流量:870m3/h 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 62042.6 | 124085.2
72 | 031007005001 | 集污罐 | 1.名称:污物收集罐 2.材质:不锈钢304,V=10L,带可视窗口 3.含阀门、仪表等附件 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 3897.93 | 15591.72
本页小计 | [6 empty] | 843137.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 031007005002 | 集污罐 | 1.名称:污物收集罐 2.材质:不锈钢304,V=50L,带可视窗口 3.含阀门、仪表等附件 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 11079.68 | 11079.68
74 | 030814002002 | 分、集汽(水)缸 | 1.名称:负压分气缸 2.规格:一进七出,负压吸引八联分配器,材质:不锈钢304,自带真空表及排污阀，直径:DN200*6mm,长度:1800mm 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 71883.87 | 71883.87
|  | 压缩空气站 |  |  |  |  | 1387511.27
75 | 030503003002 | 控制柜 | 1.名称:压缩空气站系统控制柜 2.型号、规格:电源控制柜,四机联动并自动切换,4X22KW;含气源本地报警及报警信号远传到中央报警系统 3.含基础槽钢制作安装及除锈、刷油 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 27657.71 | 27657.71
76 | 030110001001 | 医用压缩机 | 1.名称:医用压缩机 2.型号、规格:无油涡旋空压机,单台空压机流量Q≥2.48m3/min，单台空压机电耗量P=22KW，排气压力=0.8MPa 3.含油水过滤器、自动排水装置等附件 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 274963.76 | 1099855.04
本页小计 | [6 empty] | 1210476.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 031007010001 | 储气罐 | 1.名称:储气罐 2.规格:V=3.0m3,P=1.0MPa 3.材质:不锈钢304 4.含阀门、仪表、自动排水装置等附件 5.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 39648.61 | 79297.22
78 | 031007009001 | 干燥机 | 1.名称:吸附干燥机(含五级过滤) 2.型号、规格:流量≥446.4m3/h,工作压力:1.0MPa,<50W 3.含自动排水装置等附件 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 61895.91 | 123791.82
79 | 031006011005 | 机房减压站 | 1.名称:机房减压站 2.型号、规格:双回路减压装置,流量:446.4 m3/h 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 29636.06 | 29636.06
80 | 031007011002 | 空气分配器 | 1.名称:空气分配器 2.型号、规格:紫铜材质,一进三出,直径:≥DN65*2.5mm,长度:600mm 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 13636.71 | 27273.42
|  | 设备带及配套设施 |  |  |  |  | 29357.47
本页小计 | [6 empty] | 259998.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
81 | 031007014003 | 气体终端 | 1.名称:气体终端 2.含设备带内连接管等附件 3.气体种类:氧气、压缩空气、真空吸引、二氧化碳、氮气、麻醉废气 4.参数，规格，功能要求:采用“六滚珠”固定插头方式的原装德标终端、可带气维修,具有止回阀 5.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 6.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 23 | 529.79 | 12185.17
82 | 031007013003 | 医用设备带 | 1.名称:成品长条设备带 2.材质，功能要求:铝制一体成型;含强电插座、弱电网口、灯具、开关、标牌、预留开孔、底座、电源线连接及套管保护等 3.不含气体终端 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 30.87 | 493.52 | 15234.96
83 | 030412001073 | 配管 | 1.名称:管道保护管 2.材质:PVC-20 3.配置形式:暗配 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 94.3 | 13.29 | 1253.25
84 | 031301001025 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:槽宽为60mm 3.含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 24.6 | 22.75 | 559.65
本页小计 | [6 empty] | 29233.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 031301001026 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:槽宽为80mm 3.含开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4.1 | 30.35 | 124.44
|  | 管道系统 |  |  |  |  | 1038798.32
86 | 031006011006 | 阀门箱 | 1.名称:区域阀门箱(三气) 2.规格型号:氧气、吸引、空气 3.管路走向:左进右出 4.箱体结构形式，材质:金属材质 5.内置配套管道、控制阀门、压力表及接头 6.含回路标识等 7.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 8867.57 | 8867.57
87 | 080802010002 | 流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.流量范围:0~400L/min 3.显示方式:LED数字显示累计流量、瞬时流量 4.具有RS485数据远传模块及接口 5.精度:±(2.0+0.5FS) 6.工作温度:-10~+55℃ 7.防护等级:IP40 8.含氧气流量计显示屏、传感器等附件 9.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 10.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2109.6 | 2109.6
本页小计 | [6 empty] | 11101.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 031001005012 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ10*1 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 99.87 | 52.59 | 5252.16
89 | 031001005013 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ12*1 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 78.85 | 66.55 | 5247.47
本页小计 | [6 empty] | 10499.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 031001005014 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ15*1 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 17.37 | 75.38 | 1309.35
91 | 031001005015 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ22*1.5 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 135.91 | 129.65 | 17620.73
本页小计 | [6 empty] | 18930.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
92 | 031001005016 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ28*1.5 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 69.87 | 164.41 | 11487.33
93 | 031001005017 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ35*2 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 319.16 | 239.97 | 76588.83
本页小计 | [6 empty] | 88076.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
94 | 031001005018 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ42*2 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 664.09 | 318.24 | 211340
95 | 031001005019 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ89*2.5 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 5.88 | 737.67 | 4337.5
本页小计 | [6 empty] | 215677.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
96 | 031001005020 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ108*3 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 475.07 | 1021.9 | 485474.03
97 | 031001005021 | 铜管 | 1.名称:无缝医用脱脂紫铜管 2.规格:φ133*3 3.连接方式:焊接 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 40.57 | 1242.32 | 50400.92
本页小计 | [6 empty] | 535874.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
98 | 031001002033 | 镀锌钢管 | 1.名称:负压废气排放管 2.型号:镀锌钢管 φ159*3.5 3.连接方式:详见图纸 4.管道吹扫及试验要求:空气吹扫、气压试验、气密性试验 5.含管道管件、色环、文字标识、保护措施等全部工作内容 6.含管道普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油等全部工作内容 7.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 8.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 172.09 | 238.59 | 41058.95
99 | 031002001086 | 金属阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:φ22 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 40.25 | 161
100 | 031002001087 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ22 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 | 41.97 | 209.85
101 | 031002001088 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ28 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 | 56.93 | 56.93
本页小计 | [6 empty] | 41486.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
102 | 031002001089 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:φ42 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 18 | 133.36 | 2400.48
103 | 031002001090 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格:φ108 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 16 | 3621.65 | 57946.4
104 | 031002001091 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格:φ133 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 7 | 5061.06 | 35427.42
105 | 031002001092 | 金属阀门 | 1.名称:铜止回阀 2.规格:φ42 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 185.6 | 742.4
106 | 031002001093 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:φ108 3.设置在专门管理区域或采用带锁柄的阀门综合考虑 4.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 3339.17 | 13356.68
本页小计 | [6 empty] | 109873.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
107 | 031002008034 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格:DN40 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 4 | 336.01 | 1344.04
108 | 031002008035 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格:DN80 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 根 | 8 | 503.4 | 4027.2
109 | 031002009001 | 法兰 | 1.名称:管端法兰 2.规格:Φ42 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 副 | 4 | 105.09 | 420.36
110 | 031002009002 | 法兰 | 1.名称:管端法兰 2.规格:Φ133 3.增加费:管井、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 副 | 4 | 402.78 | 1611.12
|  | 中央监测报警系统 |  |  |  |  | 685742.25
本页小计 | [6 empty] | 7402.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
111 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称:中央监测报警系统 2.含配套主机,同时随机配套操作软件包,具有远程数据传输功能,应与计量系统、监控报警系统、机组、汇流排等系统兼容及提供信号转换,具有开放的通讯协议 3.设备存储传输:中央监测管理系统能与现场测量仪表以相同的精度同步记录各子系统连续运行的参数、设备状态等。带有USB接口传输,可以将所有报警信号拷贝。中央报警系统界面可同时与手机、电脑进行同步操作和监测 4.与所有监控、报警系统、机组、汇流排等需要通讯设备兼容 5.能在值班室报警或中央监控室并显示出监控、报警、故障等内容 6.含中央报警主机、中央监控服务器、机房管理软件、路由器、光纤收发器、以太网交换机、串口服务器、连接模块、区域报警器、传感器、配管配线、凿槽及恢复、系统附件等及深化设计 7.按项包干，包括因图纸深度不够，后续需要深化的所有费用，由投标单位根据系统综合考虑，自行报价 8.增加费:管井、高层建筑增加费、地下室建筑增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 9.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 685742.25 | 685742.25
本页小计 | [6 empty] | 685742.25
合计 | [6 empty] | 14561494.64

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 14959615.35 | 9 | 1346365.38
合 计 | [5 empty] | 1346365.38

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标--医用气体工程 |  | 标段：中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程Ⅰ标 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计