## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 泳池设备(含游泳馆通风空调） | 5836958.19 | 111638.14
合计 |  | 5836958.19 | 111638.14
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 5241227.37
1.1 | 泳池水设备 |  | 4357619.67
1.2 | 其他 |  | 883607.7
2 | 措施项目 |  | 113780.14
2.1 | 安全文明施工 |  | 111638.14
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 90673.23
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 20964.91
2.2 | 其他措施项目费 |  | 2142
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 481950.68
合计 |  |  | 5836958.19
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 泳池水设备 |  |  |  |  | 4357619.67
1 | 031002006008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:毛发聚集器 2.材质:,壳体、滤网均为不锈钢(壳体采用304不锈钢,厚度≥3mm),且便于开启,滤网眼的总面积不应小于连接管道截面积的2.0倍。过滤筒的孔眼直径3--4㎜,过滤网眼采用10---15目,带观察镜。.滤网孔眼的直径不大于3.0毫米,孔眼面积总和不小于进水管的截面 3.进水口/出水口管径：:DN300/DN250 4.连接形式:含设备基础、支架及减震器 5.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 7.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 组 | 8 | 5105.29 | 40842.32
本页小计 | [6 empty] | 40842.32
2 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:循环水泵 2.型号:卧式泵 3.规格:流量(Q):330m³/h,扬程(H):16m,功率(N):22kw/380V/台,转速:1450转/分,二用二备,变频电机 ,变频控制,化工级防腐,过流部件不锈钢材质 4.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器 5.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 7.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 4 | 26454.03 | 105816.12
3 | 030112020001 | 过滤器 | 1.名称:智净预涂膜精滤系统 2.介质:珍珠岩 3.规格:尺寸:∅1200mm×2380mm(H),过滤面积:S≥94m²,流速:V≤3.5m/h,单台处理量:Q≥330m³/h,试验压力:0.6MPa,304不锈钢材质 4.罐体主焊缝(环缝、纵缝、封头拼缝)应采用高能全自动埋弧焊焊接工艺(等离子、激光或电子束)进行焊接,其余部分采用氩弧焊,罐体制造及装配工艺须满足GB 150.4和JB/T 2932的要求,表面喷无溶剂防腐隔离层,内外表面都需进行喷砂处理,粗糙度:40-90UM(3)设备自带再生涂膜装置和自动振动脱土装置,配套自动计量、真空吸料设备装置, 5.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 7.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 156869.89 | 313739.78
本页小计 | [6 empty] | 419555.9
4 | 030113008001 | 供气系统 | 1.名称:供气系统 2.规格:电压/频率:220V/50Hz,噪音:70dB,额压时排量:630L/min,输入功率:7.5KW,额定排气压力:0.8Mpa 3.配套储气罐、冷干机、精密过滤器、油水分离器 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 套 | 1 | 108047.81 | 108047.81
5 | 031005008001 | 高级氧化（AOP1000）羟基自由基设备 | 1.处理水量1000m3,机组尺寸:1100*1500*1800mm 2.电功率:N=4.17KW,电压:380V,单台运行噪音<60dB 3.氧化剂模块1组,气源为浓度,85%~90%的氧气,超氧量:50g/h,超氧浓度:60~100mg/l,气路负压运行。 4.羟基反应槽,尺寸:φ159*3组,光子能量信号输出。 5.控制要求:带急停开关、流量开关、温度信号、氧化还原电位探头检测、故障报警、自带PLC控制软件、带通讯接口。 6.设备羟基自由基(.OH)稳态浓度检测为2.4×10-13molL-1 7.进出管接口:DN150 8.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 9.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 10.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 3 | 386607.77 | 1159823.31
本页小计 | [6 empty] | 1267871.12
6 | 040602051001 | 在线水质检测设备 | 1.类型:水质监测仪 2.规格、型号:五参数监测(PH值、ORP、浊度、余氯、水温),带485接口 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 套 | 1 | 15376.03 | 15376.03
7 | 030109001004 | PH值调整剂投加装置 | 1.名称:PH值调整剂投加装置 2.规格、型号:Q=130L/h,H=4.0bar,功率0.06KW/220V,PVC硬管连接,带500L(PE)桶,自带搅拌器 3.含设备基础、支架及减震器 4.含深化设计引起的相关费用 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 2466.19 | 2466.19
8 | 030109001005 | PH值调整剂投加装置 | 1.名称:CL消毒剂投加装置 2.规格、型号:Q=130L/h,H=4.0bar,功率0.06KW/220V,PVC硬管连接,带500L(PE)桶,自带搅拌器 3.含设备基础、支架及减震器 4.含深化设计引起的相关费用 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 2466.19 | 2466.19
本页小计 | [6 empty] | 20308.41
9 | 031005016001 | 保温缓冲水箱 | 1.类型:不锈钢均衡水箱 2.材质:双层304不锈钢保温水箱,内置30mm厚聚氨酯材料 3.容量:有效容积66m³,B*W*H=7.0*3.5*3.5m 4.外包30mml厚B1级橡塑保温 5.包含水箱消毒清洗 6.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 7.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 8.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 94768.56 | 94768.56
10 | 040702020001 | 换热器 | 1.名称:板式换热器 2.型号:单台换热量550KW,316不锈钢板片,热源进水温度55℃,热源回水温度45℃。 3.含设备基础、支架及减震器 4.设备底座与基础间灌浆、地脚螺栓孔灌浆 5.含深化设计引起的相关费用 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 7.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 31273.8 | 62547.6
11 | 030109001006 | 除湿机泳池循环水泵 | 1.名称:除湿机泳池循环水泵 2.规格:流量(Q):60m³/h,扬程(H):16m,功率(N):5.5kw/380/台,化工级防腐,过流部件不锈钢材质, 3.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器；含电机检查接线调试 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 4 | 14378.59 | 57514.36
本页小计 | [6 empty] | 214830.52
12 | 030402011026 | 泳池空气源热泵配电柜 | 1.名称:水处理设备电控箱 2.规格:PLC总控制柜,柜体IP=55,整柜3C,配变频器、PLC、触摸屏,带通讯接口、控制整套水处理电气系统,正泰等元器件,带通讯功能 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 7658.28 | 7658.28
13 | 030109001007 | 泵 | 1.名称:板式换热器一次侧循环泵 2.规格:流量(Q):50m³/h,扬程(H):12m,功率(N):4.4kw/380/台,化工级防腐,过流部件不锈钢材质,一用一备 3.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器 4.设备底座与基础间灌浆、地脚螺栓孔灌浆 5.含深化设计引起的相关费用 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 7.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 13547.13 | 27094.26
14 | 030113008002 | 膨胀罐 | 1.名称:立式储水罐 2.规格:容积:2.0T,304不锈钢材质,承压0.4Mpa,外包30mm厚B1级橡塑保温; 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 55295.44 | 55295.44
本页小计 | [6 empty] | 90047.98
15 | 030109001008 | 泵 | 1.名称:空气源热泵 2.定出风 3.低温V型热水机热泵,A20工况:干球温度20℃,初始温度15℃,终止温度55℃,制热量:202.5KW,COP:4.59,A2工况:干球温度2℃,初始温度6℃,终止温度55℃,制热量:142.2KW,COP:3.21,输入电功率:45.4KW/380V;最大输入功率68.4KW,循环水流量大于36m3/h,最高出水温度60℃,水侧换热器:壳管式或套管式,噪音:≤73dB(A),尺寸:2350*1200*2380mm;重量:1250kg 4.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器 5.设备底座与基础间灌浆、地脚螺栓孔灌浆 6.含深化设计引起的相关费用 7.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 8.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 6 | 71560.41 | 429362.46
16 | 030402011027 | 泳池空气源热泵配电柜 | 1.名称:泳池空气源热泵配电柜 2.规格:空气源热泵不锈钢304室外配电柜,IP=65,整柜3C,配变频器、PLC、触摸屏,带通讯接口、可与水处理柜进行通讯、正泰等元器件,带通讯功能 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 7658.28 | 7658.28
本页小计 | [6 empty] | 437020.74
17 | 030402011028 | 控制柜 | 1.名称:过滤器控制系统 2.规格:珍珠岩过滤器PLC控制系统:可实现设备的现场手动/自动操作、通过通讯可实现远程操作；做到自动控制、实时数据检测采集，故障报警、故障分析，故障存储，服务平台:珍珠岩过滤器PLC控制系统:可实现设备的现场手动/自动操作、通过通讯可实现远程操作;做到自动控制、实时数据检测采集,故障报警、故障分析,故障存储,服务平台:内置互联网功能,可连接到BMS或允许远程服务 3.控制系统包含:10英寸触摸屏，具有易于导航的HI界面。 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 12844.28 | 25688.56
18 | 080802010001 | 流量计 | 1.名称:在线流量计 2.规格:一体型法兰式电磁流量计DN250,316L电极没有腐蚀性介质,胶衬里80度以下无负压16公斤法兰,供电220V 485通讯协议和4-20MA输出,导管不锈钢法兰和外壳是碳钢,控制器防护等级IP65,传感器防护等级IP65注意防水防潮,显示瞬时流量和累计总量。 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 15296.22 | 30592.44
本页小计 | [6 empty] | 56281
19 | 040602051002 | 在线水质检测设备 | 1.类型:浊度仪 2.规格、型号:检测过滤器滤后给水管上出水浊度,与主循环泵联锁,浊度超标停泵并报警。 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 套 | 2 | 4818.51 | 9637.02
20 | 030109001009 | 泵 | 1.名称:板式换热器二次侧循环泵 2.规格:流量(Q):170m³/h,扬程(H):10m,功率(N):11kw/380/台,化工级防腐,过流部件不锈钢材质,一用一备 3.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器 4.设备底座与基础间灌浆、地脚螺栓孔灌浆 5.含深化设计引起的相关费用 6.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 7.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 16820.59 | 33641.18
21 | 030701014001 | 多功能除湿机 | 1.名称:多功能除湿机 2.规格:除湿量165kg/h,制冷量236kW,额定输人功率78kW/380V,两用表冷器200kW；风量32000m~3/h,机余550Pa 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 557889.74 | 1115779.48
本页小计 | [6 empty] | 1159057.68
22 | 030112013001 | 室外冷凝器 | 1.名称:室外冷凝器 2.规格:额定输入功率2.2kW/380v 3.重量/尺寸:综合考虑 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 4 | 44708.62 | 178834.48
23 | 030701005001 | 表冷器 | 1.名称:两用表冷器 2.规格:换热量300kW 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 7369.22 | 14738.44
24 | 030109001010 | 除湿机泳池循环水泵 | 1.名称:除湿机泳池循环水泵 2.规格:流量(Q):50m³/h,扬程(H):18m,功率(N):7.5kw/380/台,化工级防腐,过流部件不锈钢材质, 3.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器；含电机检查接线调试 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 4 | 12394.82 | 49579.28
25 | 030112001001 | 空气源热泵冷暖机组 | 1.名称:空气源热泵冷暖机组 2.规格:制热量174KW，制冷量150KW，最大输入功率83.2kW/380v,循环水量25.8m3/h 3.含设备基础、支架及减震器 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 142456.92 | 284913.84
本页小计 | [6 empty] | 528066.04
26 | 030109001011 | 冷暖增压水泵 | 1.名称:冷暖增压水泵 2.规格:流量(Q):28m³/h，扬程(H):16m 3.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器；含电机检查接线调试 4.单机试运转要求:含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 2 | 11478.05 | 22956.1
27 | 031005016002 | 保温缓冲水箱 | 1.类型:保温承压水箱 2.材质:304不锈钢材质,承压0.4 Mpa 3.容量:2m³ 4.外包30mml厚B1级橡塑保温 5.包含水箱消毒清洗 6.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 7.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 8.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 6215.33 | 6215.33
28 | 030113008003 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:80L,碳钢材质 3.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 11578.63 | 11578.63
本页小计 | [6 empty] | 40750.06
29 | 030109001012 | 表冷器增压水泵 | 1.名称:表冷器增压水泵 2.规格:流量(Q):52m³/h，扬程(H):16m 3.减振装置形式、数量:含设备基础、支架及减震器； 4.单机试运转要求:含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 4 | 7584.25 | 30337
30 | 030402011029 | 除湿机电控柜 | 1.名称:除湿机电控柜 2.规格:预留电量290kw(不含除湿机水泵) 3.配水泵交频器,整柜 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 7658.28 | 7658.28
31 | 030402011030 | 室外热泵电箱 | 1.名称:室外热泵电箱 2.规格:预留电量332kw 3.配水泵交频器,整柜 4.含电机检查接线、系统调试、试运行、验收、第三方检测等 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 7658.28 | 7658.28
32 | 030113008004 | 环保冷煤 | 1.名称:环保冷煤 2.规格:R410A 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | kg | 50 | 43.25 | 2162.5
本页小计 | [6 empty] | 47816.06
33 | 030503005001 | 游泳池补水装置 | 1.名称:游泳池补水装置 2.规格:含压力传感器、电动阀(DN50)、控制器 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 2773.34 | 2773.34
34 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN250 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.含管件及管道保温 9.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 10.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 150 | 215.99 | 32398.5
|  | 其他 |  |  |  |  | 883607.7
|  | 泳池水处理管道及配件 |  |  |  |  | 315721.21
35 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN300 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 212 | 329.03 | 69754.36
本页小计 | [6 empty] | 104926.2
36 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN250 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 260 | 252.33 | 65605.8
37 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN200 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 52 | 166.44 | 8654.88
38 | 031001008019 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 144 | 164.5 | 23688
本页小计 | [6 empty] | 97948.68
39 | 031001008020 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 67.2 | 105.6 | 7096.32
40 | 031001008021 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN80 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 420 | 83.84 | 35212.8
41 | 031001008022 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN65 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 252 | 76.62 | 19308.24
本页小计 | [6 empty] | 61617.36
42 | 031001008023 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 40 | 67.42 | 2696.8
43 | 031001008024 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 45 | 53.45 | 2405.25
44 | 031001008025 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 30 | 42.24 | 1267.2
本页小计 | [6 empty] | 6369.25
45 | 031001008026 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 45 | 39.69 | 1786.05
46 | 031001008027 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.含管件、管道刷油、管道支架制作安装及支架除锈刷油 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 30 | 32.98 | 989.4
47 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道保温 2.材质:难燃橡塑保温 3.规格:管道规格80＜D；保温厚度综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m3 | 10.51 | 2204.9 | 23173.5
48 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道保温 2.材质:难燃橡塑保温 3.规格:管道规格50＜D≤80；保温厚度综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m3 | 3.14 | 2297.41 | 7213.87
本页小计 | [6 empty] | 33162.82
49 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道保温 2.材质:难燃橡塑保温 3.规格:管道规格D≤50；保温厚度综合考虑 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m3 | 0.41 | 2886.24 | 1183.36
50 | 030503005002 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 支 | 2 | 561.19 | 1122.38
51 | 030503005003 | 传感器 | 1.名称:液位传感器 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 支 | 2 | 419.6 | 839.2
52 | 031002001054 | 金属阀门 | 1.类型:比例式温控调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 4298.51 | 4298.51
53 | 031002001055 | 金属阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 50.57 | 50.57
54 | 031002001056 | 金属阀门 | 1.类型:电磁遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 2534.65 | 2534.65
本页小计 | [6 empty] | 10028.67
55 | 031002001057 | 金属阀门 | 1.类型:铸铁涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 3480.26 | 3480.26
56 | 031002001058 | 金属阀门 | 1.类型:铸铁涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 2820.75 | 2820.75
57 | 031002001059 | 金属阀门 | 1.类型:铸铁涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1841.82 | 1841.82
58 | 031002001060 | 金属阀门 | 1.类型:铸铁涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1201.22 | 1201.22
59 | 031002001061 | 金属阀门 | 1.类型:铸铁涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 724.11 | 724.11
60 | 031002001062 | 金属阀门 | 1.类型:对夹式手柄蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 586.43 | 586.43
本页小计 | [6 empty] | 10654.59
61 | 031002001063 | 金属阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 354.98 | 354.98
62 | 031002001064 | 金属阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 159.57 | 159.57
63 | 031002001065 | 金属阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 113.35 | 113.35
64 | 031002001066 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 3860.16 | 3860.16
65 | 031002001067 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 837.18 | 837.18
66 | 031002001068 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 637.71 | 637.71
本页小计 | [6 empty] | 5962.95
67 | 031002001069 | 金属阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1685.25 | 1685.25
68 | 031002001070 | 金属阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 724.11 | 724.11
69 | 031002001071 | 金属阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 590.01 | 590.01
70 | 031002001072 | 金属阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 455.58 | 455.58
71 | 031002001073 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 3568.38 | 3568.38
72 | 031002001074 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 2806.57 | 2806.57
本页小计 | [6 empty] | 9829.9
73 | 031002001075 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1841.82 | 1841.82
74 | 031002001076 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1751.23 | 1751.23
75 | 031002001077 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1002.63 | 1002.63
76 | 031002001078 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 808.37 | 808.37
77 | 031002001079 | 金属阀门 | 1.类型:法兰消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 319.32 | 319.32
78 | 031002001080 | 金属阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 586.43 | 586.43
本页小计 | [6 empty] | 6309.8
79 | 031002001081 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 99.45 | 99.45
80 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 支 | 1 | 78.37 | 78.37
81 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 160.29 | 160.29
82 | 031301003049 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN300 3.填料材质:含防水堵漏 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1019.4 | 1019.4
83 | 031301003050 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN250 3.填料材质:含防水堵漏 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 832.87 | 832.87
84 | 031301003051 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:含防水堵漏 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 706.67 | 706.67
本页小计 | [6 empty] | 2897.05
85 | 031301003052 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:含防水堵漏 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 513.38 | 513.38
86 | 031301003053 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:含防水堵漏 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 397.77 | 397.77
87 | 031301003054 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:含防水堵漏 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 274.63 | 274.63
|  | 风管部分 |  |  |  |  | 514069.17
88 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:空调风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:2.0mm厚 4.接口形式:电弧焊 5.含法兰、圆枝、吊码、玻璃胶等管道配件及辅材 6.含管道支架制安及除锈刷油 7.综合考虑穿墙防火套管及防火封堵 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m2 | 85 | 914.29 | 77714.65
本页小计 | [6 empty] | 78900.43
89 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:空调风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:3.0mm厚 4.接口形式:电弧焊 5.含法兰、圆枝、吊码、玻璃胶等管道配件及辅材 6.含管道支架制安及除锈刷油 7.综合考虑穿墙防火套管及防火封堵 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m2 | 85 | 942.49 | 80111.65
90 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:空调风管 2.形状:圆形 3.板材厚度:2.0mm厚 4.接口形式:电弧焊 5.含法兰、圆枝、吊码、玻璃胶等管道配件及辅材 6.含管道支架制安及除锈刷油 7.综合考虑穿墙防火套管及防火封堵 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m2 | 85 | 931.21 | 79152.85
91 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:空调风管 2.形状:圆形 3.板材厚度:3.0mm厚 4.接口形式:电弧焊 5.含法兰、圆枝、吊码、玻璃胶等管道配件及辅材 6.含管道支架制安及除锈刷油 7.综合考虑穿墙防火套管及防火封堵 8.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 9.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m2 | 85 | 908.16 | 77193.6
本页小计 | [6 empty] | 236458.1
92 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合贴面橡塑 2.绝热厚度:综合考虑 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m3 | 34.2 | 1526.4 | 52202.88
93 | 031208003009 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m3 | 34.2 | 2548.32 | 87152.54
94 | 030702008003 | 柔性软风管 | (1)名称:帆布软接 (2)地下室增加费 | m2 | 95.48 | 634.07 | 60541
|  | 阀门、百叶等部分 |  |  |  |  | 38157.39
95 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀 2.规格:周长C(mm) ≤1280 3.含风阀执行机构 4.含阀门支架制安及除锈刷油 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 5 | 810.88 | 4054.4
96 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.规格:周长C(mm) ≤1280 3.含风阀执行机构 4.含阀门支架制安及除锈刷油 5.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 6.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 4 | 342.98 | 1371.92
97 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:周长C(mm) ≤1280 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 5 | 151.92 | 759.6
本页小计 | [6 empty] | 206082.34
98 | 030703007038 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:周长C(mm) ≤900 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 3 | 65.65 | 196.95
99 | 030703007039 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:周长C(mm) ≤900 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 2 | 70.82 | 141.64
100 | 030703007040 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰百页风口 2.规格:周长C(mm) ≤900 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 2 | 75.03 | 150.06
101 | 030703007041 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防水百页风口 2.规格:周长C(mm) ≤900 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 68.97 | 68.97
102 | 030703007042 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:旋流式风口 2.规格:综合考虑 3.风速:不大于0.2m/s 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 1897.92 | 1897.92
103 | 030703007043 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:周长C(mm) ≤800 3.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 4.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 个 | 1 | 62.64 | 62.64
本页小计 | [6 empty] | 2518.18
104 | 030501023002 | 软件 | 1.名称:集控软件 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 套 | 1 | 18254.4 | 18254.4
105 | 030501016002 | 网关 | 1.名称:空调计费控制网关 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 台 | 1 | 637.09 | 637.09
106 | 030413013008 | 温控面板 | 1.名称:温控面板 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 套 | 20 | 72.09 | 1441.8
107 | 030412004028 | 控制管线及屏蔽管线 | 1.名称:控制管线及屏蔽管线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:含配管 4.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 5.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | m | 1200 | 7.6 | 9120
|  | 调试 |  |  |  |  | 15659.93
108 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.具体工作内容、技术规范、质量标准等详见招标文件，满足专业技术规范要求 3.综合考虑超高增加费、地下室增加费等人工降效费用 | 系统 | 1 | 15659.93 | 15659.93
本页小计 | [6 empty] | 45113.22
合计 | [6 empty] | 5241227.37

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 111638.14 | 111638.14
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 90673.23 | 90673.23
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 20964.91 | 20964.91
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1 | 2142 | 2142
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 113780.14
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 113780.14
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 5355007.51 | 9 | 481950.68
合 计 | [5 empty] | 481950.68

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：泳池设备(含游泳馆通风空调） |  | 标段：深圳中学泥岗校区改扩建工程项目设计施工总承包(EPC) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计