1

梅林海关南地块超充示范站项目预装式

变电站及配套报装采购招标文件

项目名称： 梅林海关南地块超充示范站项目预装式变电站及配套报装采购

招 标 人：深圳市鹏城产业服务有限公司

二○二六年六月

# 投标邀请函

致：

一、现拟对 梅林海关南地块超充示范站项目预装式变电站及配套报装采购    进行邀请招标。

二、贵公司资格审查已经合格，特邀请贵公司参加本次招标。

三、若贵公司有意参加投标，可以从本招标单位获取更详细资料，并按招标文件的要求参加投标。

四、请凭本邀请书于   年  月  日  时前到深圳市龙华区大浪街道福龙路恒大时尚慧谷3栋4楼或电邮索取电子招标文件资料。

五、送交投标文件截止时间为   年  月  日  时，请在截止时间前将投标文件（密封）送交到                            深圳市龙华区大浪街道福龙路恒大时尚慧谷3栋4楼。

六、如对本次活动有任何投诉，请致电我司监督电话0755-23332391。

七、取得本招标文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于收到此邀请书48小时内书面通知招标人，并说明弃权原因。

八、投标文件组成：

1.投标函（格式见附件一）

2.法定代表人资格证明书（格式见附件二）

3.法人代表人授权委托书（格式见附件三）

4.供应商资格证明文件（格式见附件四）

5.服务实施方案及报价（格式见附件五）

6.其他文件和资料（格式见附件六）

九、联系人及联系方式

联系人：高媛         联系电话：13058100117

深圳市鹏城产业服务有限公司

年   月   日

投标须知

| 项目名称 | 梅林海关南地块超充示范站项目预装式变电站及配套报装采购 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 邀请招标 |
| 评标方法 | 最低价中标 |
| 资金来源 | 公司自有资金 |
| 招标范围 | 装配四台1250kVA 预装式变电站，同步办理项目长期用水报装及配套安装施工 |
| 项目主要 内容 | 1.工程施工及整体责任要求 承包人负责四台1250kVA预装式变电站的设备采购、运输、现场安装、系统调试、电气试验、供电主管部门报装报验及验收、操作人员技术培训、质保期售后服务；同步实施箱变基础土建施工、高压侧电缆采购敷设及安装等全链条工作。承包人须对本分项工程的工程质量、施工安全、建设工期、竣工资料整编、主材及设备送检检测等内容承担全部责任。 2.场地配套辅助施工内容 包括但不限于项目施工全周期所需场地内外配套辅助工作：施工临时用电、通讯接驳、施工道路开通与维护；施工区域内障碍物、构筑物拆除清理、渣土及建筑垃圾外运、施工完成后场地平整与原貌恢复等全部相关工作。 3.项目正式长期用水配套专项工程 本项目用水为项目正式长期用水，区别于施工临时用水，主要服务于超充示范站建成后日常运营、设备运维、场地配套等长期常态化用水需求，相关报装、施工、费用全部由承包人负责。 |
| 投标人 资格要求 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织； 2.投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上；同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上； 3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 4.参与本项目招标活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标（在《投标及履约承诺函》中作出声明）； 8.本项目不接受联合体投标。 |
| 服务期限 | 合同签订后40个日历天内完成全部安装、调试及通水通电验收等相关工作。 |
| 投标文件份 数 | 投标文件一式3份（含电子版盖章标书1份），投标文件的组成严格按“投标邀请函第八条”，标书文件需袋装密封、盖章（未密封、盖章投标文件，投标作废）。 |
| 合同付款 | 由深圳市鹏城产业服务有限公司支付 |
| 投标递交截止时间 | 年 月 日 时 00 分（北京时间） 电报、传真形式的投标概不接受。 |
| 开标时间 | 年 月 日 时 分 |
| 投标地点 | 地址：深圳市龙华区大浪街道福龙路恒大时尚慧谷3栋4楼 |
| 采购人及联系电话 | 联 系 人：高媛 联系电话：13058100117 |
| 投标限价 | 本次招标控制价为1,458,978.00 元，报价为含税总价包干价，适用税率 13%，中标供应商须开具增值税专用发票。投标报价超出招标控制价的，按无效投标处理。 |
| 付款方式 | 1.预付款：承包人开具符合发包人要求的增值税专用发票及提交完整请款资料后，经发包人审核无误后支付至合同暂定总价的20%作为首期预付款。 2.结算款：项目验收合格后，承包人按发包人要求提交付款申请、全套资料及足额合法的增值税专用发票。发包人完成内部审批后14个工作日内办理付款，前期已支付预付款计入本次累计基础款，不再重复支付。 本次累计付款最高至合同总价的97%，该部分款项按87%基础款、10%绩效考评款划分（考评标准参照发包人内部履约评价文件）。若承包人绩效考评未达标，发包人将按规定扣除相应款项，实际付款金额以考评结果为准。 3.质保金：合同总价剩余3%作为质量保证金，待质保期满且承包人履约合格后，发包人按约定无息返还。 |
| 投标保证金 | 不适用 |
| 其他要求 | 投标人必须保证投标时所报资料真实有效，招标人保留对资料的核查权力，一旦发现资料有虚假现象将移交有关部门处理。 |
| 定义说明 | 本招标文件中所列“招标人” 、“采购人”均指——深圳市鹏城产业服务有限公司 |
| 其他事项 | 无 |

技术任务书

- 项目概况

梅林海关南地块超充示范站项目占地面积约 5339.34㎡，地块毗邻南坪快速出入口，系区级重点建设项目。为保障项目建成后的充电用电稳定供应，计划购置并布设 4 台 1250kVA 预装式变电站，同步办理项目长期用水报装及配套安装施工。

- 招标范围及内容

- 预装式变电站采购及配套施工工程

本板块包含4台1250kVA预装式变电站的设备采购、定制生产、运输配送、现场安装、土建配套、调试试验、报验验收、技术培训及质保售后服务等全部工作，具体参数、配置及施工要求如下：

### 1.核心设备采购清单：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预装式变电站(1250kVA） | SCB14-1250/10/0.4kV | 台 | 4 |

### 2.设备主要技术参数标准

| 额定容量 | 1250kVA |
| --- | --- |
| 冷却方式 | 自冷（AN），并配置温控强迫风冷（AF）装置 |
| 箱体外壳 | 环网型，配SF6气体免缘共推式环网柜 |
| 能效等级 | 本项目变压器须满足GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》中能效2级（NX2）及以上标准 |
| 短路阻抗 | 1250kVA干式变压器短路阻抗为6%（允许偏差±10%） |
| 绕组材质 | 须采用全铜绕组，禁止使用铝绕组 |
| 铁芯材质 | 选用优质低损耗冷轧取向硅钢片，采用步进叠片工艺 |
| 防护等级 | 落地式安装，底部进出线防护等级不低于IP54 |
| 温控系统 | 配置智能温控仪，具备三相绕组温度巡检、高温告警、超温跳闸及自动启停风机功能 |
| 其他 | 包含智能监控、接地、支架等配套内容，其他未尽事项满足招标文件及技术要求书，且满足现行施工规范、技术标准及质量验收规范要求 |

### 3.预装式变电站要求

| 名称 | 参考设备尺寸 | 配置开关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1#1250kVA箱变 | 3350mm×2700mm | 1000A MCCB断路器带分励脱扣器×3 400A MCCB断路器带分励脱扣器×1 |
| 2#1250kVA箱变 | 3350mm×2700mm | 1000A MCCB断路器带分励脱扣器×3 400A MCCB断路器带分励脱扣器×1 |
| 3#1250kVA箱变 | 3350mm×2700mm | 1000A MCCB断路器带分励脱扣器×2 400A MCCB断路器带分励脱扣器×2 |
| 4#1250kVA箱变 | 3350mm×2700mm | 1000A MCCB断路器带分励脱扣器×2 400A MCCB断路器带分励脱扣器×1 80A MCCB断路器带分励脱扣器×1 |

### 4.工程施工及整体责任要求

承包人负责4台1250kVA预装式变电站的设备采购、运输、现场安装、系统调试、电气试验、供电主管部门报装报验及验收、操作人员技术培训、质保期售后服务；同步实施箱变基础土建施工、高压侧电缆采购敷设及安装等全链条工作。承包人须对本分项工程的工程质量、施工安全、建设工期、竣工资料整编、主材及设备送检检测等内容承担全部责任。

### 5.场地配套辅助施工内容

包括但不限于项目施工全周期所需场地内外配套辅助工作：施工临时用电、通讯接驳、施工道路开通与维护；施工区域内障碍物、构筑物拆除清理、渣土及建筑垃圾外运、施工完成后场地平整与原貌恢复等全部相关工作。

- 项目正式长期用水配套专项工程

本项目用水为项目正式长期用水，区别于施工临时用水，主要服务于超充示范站建成后日常运营、设备运维、场地配套等长期常态化用水需求，相关报装、施工、费用全部由承包人负责，具体要求如下：

承包人须在进场施工前，全权对接属地供水主管部门、自来水公司，独立完成项目正式长期用水的立项申报、资料报建、开户备案、管线接驳、通水验收等全流程手续办理工作，并承担全过程产生的所有费用。

相关费用包含但不限于：供水接驳手续费、水表采购及安装费、场外及场内供水管网铺设施工费、供水开户押金、项目施工前期及运营初期产生的全部水费、通水验收相关杂费等一切与长期用水接入相关的开支。

承包人需保障长期用水系统合规接入、验收合格、正常通水，满足项目施工及后期永久运营用水需求，全程负责用水手续合规性、施工质量及后期通水稳定性。

- 质量标准与要求

- （一）总体要求

1.本章提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包人应保证提供符合技术部分和有关最新工业标准的优质产品。承包人提供的产品应满足本技术要求。必须满足国家有关质量、安全、健康、环保、水保、消防等强制性标准。

2.承包人提供的设备必须为市场中品牌最新较为先进的系列。

3.承包人对供货范围内的整套设备（含辅助设备、附件等）和其承包范围内的所有工程质量负有全责，验收时一旦发现供货内容、工程质量与技术规范要求不一致，招标人有权无条件退货或返工，并追究承包人责任。

4.本项目涉及的设备、材料等物资的采购应经发包人确认后才能进行采购。主要设备的技术规格书应征求发包人的意见。

5.本项目预装式变电站（4×1250kVA）的设计、制造、试验及验收包括但不限于以 GB/T 17467-2020 为核心依据，并严格遵循 DL/T 537-2018、NB/T 42154-2018（试验导则）、GB 50150（交接试验）及 T/CADZ 0037-2025（安装调试）等标准；其中高压开关、低压成套设备及变压器分别满足 GB/T 3906、GB/T 7251 系列及 GB/T 1094 系列要求，变压器能效不低于 GB 20052 的2级水平。

6.所有设备须提供具有CMA/CNAS资质的第三方型式试验报告（含内部电弧等级IAC、温升、防护等级验证），并依次通过出厂验收、到场验收、安装调试验收及供电部门并网验收；承包人须承诺上述标准（包括最新版本）为强制性履约条款，确保项目符合深圳供电局备案及验收要求。

7.原则上经招标人确认的最终版施工图，此后任何对施工图的修改均须以设计变更单及其附图形式完成，不得以修改图纸目录，替换图纸形式下发变更。设计变更单中需列明变更原因、变更位置、涉及专业等相关情况。变更部位各专业均需相应进行调整，设计变更应逐月汇总并提供发包人进行审核。设计变更流程需符合《深圳市龙华投资管理有限公司辖属企业建设工程设计变更及工程签证管理流程》及其他相关要求。

8.竣工图要求：在项目竣工图时负责编制竣工图，竣工图深度需满足档案馆存档要求。

9.以上各部分要求为招标要求最少应提供的相关资料，具体以合同规定及业主、相关供电和建设主管部门、审计等相关要求为准，其他未尽事宜详见合同条款。

- （二）材料、设备采购及施工要求

1.本部分是对系统和设备的技术规范进行描述，除特别说明外，投标方应根据发包人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。本项目设备、材料和系统的采购和施工等，应优于以下提出的技术要求，满足并网接入或运营的相关要求。本项目设备选型，应使得发电系统具备与电网调度之间进行通讯的能力，并满足电网公司提出的并网接入具体要求。

包括的所有需要的系统和设备至少满足以下总的要求：

·采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

·所有的设备和材料是新的；

·高的可利用率；

·运行费用最少；

·观察、监视、维护简单；

·运行人员数量最少；

·确保人员和设备安全；

·节省能源、水和原材料；

·提供的产品通信方式和通信协议应符合市场主流；

·能适应原有系统负荷的启动、停运及负荷变动；

·在招标文件书中关于各系统的配置和布置等是发包人的基本要求，仅供投标方参考。

2.质量控制

投标方负责对其工作范围内的设备和材料的采购、运输和储存、施工和安装、调试等实行质量控制，制定质量控制计划和提交质量控制手册，并用质量控制计划检查项目（包括分包商的项目）是否符合合同的要求和规定。

3.文件要求

投标方的文件交付进度满足本工程施工安装工程进度要求。

项目执行过程中，投标方和发包人之间的联络文件如传真、会议纪要等以发包人同意的方式进行编号。

4.材料设备参考品牌库

| 设备、材料名称 | 生产厂家/集团/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 预装式变电站 | 正泰、德力西、许继、中电电气、江苏泰诺、西电、山东泰开、特变电工、固亚德、长城电气 |  |
| 其他材料（深圳工务署品牌库中入库的材料） | 深圳工务署B类以上品牌 | 材料包括不仅限于、开关、电线电缆、断路器、浪涌保护器等 |

注：承包人原则上需从上述指定品牌范围内选择主要设备与材料，主要设备与材料的采购结果须经过发包人确认，合同金额不予调整；如采用指定品牌范围之外的设备及材料的，选择的设备及材料品牌需为与指定品牌范围的同档次的品牌，且须事先报发包人批准。

其他品牌库未规定的材料和设备应原则上应选择国产优质品牌，承包人应提供3家国产优质品牌供招标人选择，招标人确认后才可采购和使用。

投标文件组成

附件一：

投标函

致：

- 根据你方的                  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件及其他有关文件之后，我方作为签署人愿以（大写）：

元 （RMB￥        元）的投标报价并按上述招标文件及其他有关文件约定的条件承担上述产业定位任务，并承担任何质量缺陷的修改完善责任。

2、我方保证，如果我方的投标被接受，将在接到开工命令后 在甲方规定的时间 内完成本项目的造假成果文件， 根据甲方要求 出具合同规定的整个项目的结算报告终稿。成果文件满足现行相关规范标准

3、我方同意在收到从规定的投标之日起 90 天内遵守本投标，在此期限届满之前，本投标书将始终对我方具有约束力并可随时被接受。

4、在制定并签署及执行正式合同以前，本投标书连同你方发出的书面文件，将作为你我双方之间的约束合同的组成部分。

5、我方理解，你方并无义务必须接受你方所收到的价格最低的任何投标。

6、我方保证在此次招标期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿取消投标资格及接受有关部门的查处。

7、其它附注：

投标公司名称（盖章）：

投标单位法定代表人（签名）：                      职务：

联系地址：                                       电话：

邮政编码：                         开户银行帐号：

投标日期：                         投标地点：

附件二:

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性  别：              年  龄：

职    务：

系                                            的法定代表人。为                                     项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

单位地址：

法定代表人：（签字或印鉴）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

投标人：（公章）

日期：   年   月   日

附件三：

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我             （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                           （招标人）的                              项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                           性    别：

年  龄：                           身份证号：

单  位：                           部    门：

职  务：

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期 ：   年   月   日

附件四：供应商资格证明文件

营业执照副本、企业组织机构代码证及税务登记证等（复印件，加盖公章）

附件五：服务实施方案及报价（加盖公章，服务实施方案格式自拟）

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：        /

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人：

本项目投标报价的注意事项如下：

1.所报价格包含    增值税。

附件六：其他文件和资料

投标单位认为需提交其他文件资料，具体内容由投标人自主选择提交。