## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 18栋 危化品库-暖通工程 | 1128920.37 | 21600.47
合计 |  | 1128920.37 | 21600.47
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1006330.47
1.1 | 实验室区域通风空调系统 |  | 1006330.47
2 | 措施项目 |  | 29376.29
2.1 | 安全文明施工 |  | 21600.47
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 17544.04
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4056.43
2.2 | 其他措施项目费 |  | 7775.82
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 93213.61
合计 |  |  | 1128920.37
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室区域通风空调系统 |  |  |  |  | 1006330.47
|  | 排风部分 |  |  |  |  | 787761.56
1 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:变频离心式排风机（防爆） 2.设备编号:PFSY-1F-06，PFSY-1F-10； 3.规格:风量3000m3/h，机外余压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 2 | 11747.2 | 23494.4
2 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:变频离心式排风机（防爆） 2.设备编号:PFSY-1F-07，PFSY-1F-08，PFSY-1F-09； 3.规格:风量4000m3/h，机外余压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 3 | 11747.2 | 35241.6
3 | 030108001003 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-1F-06，GGSY-1F-10； 3.规格:风量3000m3/h，压损400Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 2 | 84153.17 | 168306.34
本页小计 | [6 empty] | 227042.34
4 | 030108001004 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-1F-07，GGSY-1F-08，GGSY-1F-09； 3.规格:风量4000m3/h，压损400Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 3 | 84153.17 | 252459.51
5 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 116.93 | 261.61 | 30590.06
6 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 55.2 | 240.62 | 13282.22
本页小计 | [6 empty] | 296331.79
7 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 211.46 | 265.4 | 56121.48
8 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=1.2mm (3)形状:圆形 (4)规格:排风机顶部排风立管，直径综合考虑； (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 18.55 | 352.38 | 6536.65
9 | 030702003005 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.5mm (3)形状:圆形 (4)规格:D(b)≤200mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 62.72 | 364.56 | 22865.2
本页小计 | [6 empty] | 85523.33
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 2.45 | 250.64 | 614.07
11 | 030702008001 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 12.83 | 637.55 | 8179.77
12 | 030703004001 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:500*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 1135.69 | 5678.45
13 | 030703004002 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:320*250 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 892.26 | 4461.3
14 | 030703004003 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:500*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 649.04 | 3245.2
15 | 030703004004 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:400*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 411.31 | 4113.1
本页小计 | [6 empty] | 26291.89
16 | 030703004005 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:160*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 279.5 | 1397.5
17 | 030703004006 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:DN80 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 110 | 695.39 | 76492.9
18 | 030703004007 | 电动两用密闭阀(304不锈钢) | (1)名称:电动两用密闭阀(304不锈钢) (2)规格:400*200 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 2545.47 | 17818.29
19 | 030703011001 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:600*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 205.55 | 2055.5
20 | 030703011002 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:160*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 72.2 | 361
21 | 030703011003 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:400*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 139.72 | 698.6
22 | 030703013001 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN500 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 1967.5 | 7870
23 | 030703013002 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN300 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1012.2 | 1012.2
本页小计 | [6 empty] | 107705.99
24 | 030703020001 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:500*320*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 2797.24 | 13986.2
25 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(排风机顶部排风立管) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 5 | 3712.79 | 18563.95
26 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 10 | 696.14 | 6961.4
27 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 17 | 116 | 1972
28 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 5 | 232.05 | 1160.25
本页小计 | [6 empty] | 42643.8
29 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 2002.18 | 1.11 | 2222.42
|  | 空调部分 |  |  |  |  | 208447.36
30 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:新风机组直膨机 2.设备编号:ZPWJ-21/XFSY-1F-08； 3.规格:含室内外机，制冷量17kw,制热量7kw，室内机新风量1000m3； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 1 | 15712.04 | 15712.04
31 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:新风机组直膨机 2.设备编号:ZPWJ-17/XFSY-1F-04； 3.规格:含室内外机，制冷量20kw,制热量9kw，室内机新风量1200m3； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 1 | 18068.76 | 18068.76
32 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:新风机组直膨机 2.设备编号:ZPWJ-18/XFSY-1F-05，ZPWJ-19/XFSY-1F-06，ZPWJ-20/XFSY-1F-07； 3.规格:含室内外机，制冷量26kw,制热量11kw，室内机新风量1500m3； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 3 | 22782.22 | 68346.66
本页小计 | [6 empty] | 104349.88
33 | 031001004001 | 铜管 | (1)名称:冷媒管 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格:φ44.45 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 69.46 | 153.98 | 10695.45
34 | 031001004002 | 铜管 | (1)名称:冷媒管 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格:φ25.4 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试验及吹扫、真空干燥、压力检测 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 69.46 | 143.92 | 9996.68
35 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 128.87 | 194.37 | 25048.46
36 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 7.63 | 159.95 | 1220.42
本页小计 | [6 empty] | 46961.01
37 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 3.7 | 238.04 | 880.75
38 | 030702008002 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 10.44 | 637.55 | 6656.02
39 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 4.92 | 3064.58 | 15077.73
40 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调铜管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温管 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 4.92 | 3618.87 | 17804.84
41 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 410.05 | 2050.25
42 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:防回流阀 (2)规格:250*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 128.37 | 641.85
43 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 144.12 | 1152.96
本页小计 | [6 empty] | 44264.4
44 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:320*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 10 | 125.34 | 1253.4
45 | 030804019001 | 低压钢套管直埋保温管件 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 129.47 | 129.47
46 | 030703020002 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | (1)名称:阻抗复合消声器 (2)规格:320*250*1000 (3)附件:成品支架/普通支架制作安装； (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 862.54 | 4312.7
47 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装（设备） (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (3)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 10 | 696.14 | 6961.4
48 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装（防火阀、电动阀） (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (3)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 5 | 116 | 580
本页小计 | [6 empty] | 13236.97
49 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:支架制作安装（消声器\静压箱） (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (3)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 5 | 232.05 | 1160.25
50 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (3)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 628.17 | 1.11 | 697.27
|  | 通风工程检测、调试 |  |  |  |  | 10121.55
51 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:实验室空调通风工程检测、调试 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (3)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 系统 | 1 | 10121.55 | 10121.55
本页小计 | [6 empty] | 11979.07
合计 | [6 empty] | 1006330.47

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 21600.47 | 21600.47
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 17544.04 | 17544.04
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 4056.43 | 4056.43
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 7775.82 | 7775.82
9.1 | AB001001 | 脚手架费 |  | 100元 | 1 | 7775.82 | 7775.82
9.1.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 1223.1134 | 3.96 | 4844.52
9.1.2 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 0.5611 | 6.6 | 3.7
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 23.1865 | 10.58 | 245.36
本页小计 | [6 empty] | 29376.29
9.1.4 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 4.779 | 15.87 | 75.86
9.1.5 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 98.5193 | 26.45 | 2606.38
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 29376.29
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1035706.76 | 9 | 93213.61
合 计 | [5 empty] | 93213.61

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：18栋 危化品库-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计