## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 22栋 药农学院-暖通工程 | 13370901.27 | 255835.3
合计 |  | 13370901.27 | 255835.3
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 11818780.05
1.1 | 实验室区域通风空调系统 |  | 9876452.04
1.2 | 办工室及会议室区域通风空调系统 |  | 1942328.01
2 | 措施项目 |  | 448101.85
2.1 | 安全文明施工 |  | 255835.3
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 207791.11
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 48044.19
2.2 | 其他措施项目费 |  | 192266.55
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1104019.37
合计 |  |  | 13370901.27
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 实验室区域通风空调系统 |  |  |  |  | 9876452.04
|  | 排风部分 |  |  |  |  | 4900059.13
1 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-10F-01，PFSY-10F-02，PFSY-8F-01，PFSY-8F-02，，PFSY-7F-01，PFSY-7F-02，PFSY-6F-02； 3.规格:选型风量20000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 7 | 14411.43 | 100880.01
2 | 030108001006 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-6F-01； 3.规格:选型风量10000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 9531.12 | 9531.12
3 | 030108001007 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-5F-01，PFSY-5F-02，PFSY-4F-01，PFSY-4F-02； 3.规格:选型风量15000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 4 | 12860.99 | 51443.96
本页小计 | [6 empty] | 161855.09
4 | 030108001008 | 风机 | 1.名称:厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-3F-01； 3.规格:选型风量7000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 7481.56 | 7481.56
5 | 030108001009 | 风机 | 1.名称:带干式化学过滤器定频离心排风机 2.设备编号:PFSY-B1F-03； 3.规格:选型风量6000m3/h，静压1000Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 9127.58 | 9127.58
6 | 030108001010 | 风机 | 1.名称:定频补风轴流风机 2.设备编号:XFSY-B1F-03； 3.规格:选型风量5000m3/h，静压500Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 2408.42 | 2408.42
7 | 030108001011 | 风机 | 1.名称:定频补风轴流风机 2.设备编号:PFSY-B1F-04； 3.规格:选型风量1500m3/h，静压400Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 2795.81 | 2795.81
8 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:定频补风轴流风机 2.设备编号:XFSY-B1F-04； 3.规格:选型风量1200m3/h，静压400Pa，定频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 2408.42 | 2408.42
本页小计 | [6 empty] | 24221.79
9 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:防爆型厢式变频排风机 2.设备编号:PFSY-10F-03； 3.规格:选型风量2000m3/h，静压1200Pa，变频风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 8841.16 | 8841.16
10 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:厢式双速排风机 2.设备编号:PFSY-9F-05； 3.规格:选型风量300（600）m3/h，静压800Pa，双速风机； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 4664.17 | 4664.17
11 | 030108001015 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-10F-03； 3.规格:风量2000m3/h，压损400Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 230222.21 | 230222.21
12 | 030108001016 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-6F-01； 3.规格:风量10000m3/h，压损450Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 57791.25 | 57791.25
本页小计 | [6 empty] | 301518.79
13 | 030108001017 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-3F-01； 3.规格:风量7000m3/h，压损400Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 98704.88 | 98704.88
14 | 030108001018 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-5F-01，GGSY-5F-02，GGSY-4F-01，GGSY-4F-02； 3.规格:风量15000m3/h，压损450Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 4 | 113326.48 | 453305.92
15 | 030108001019 | 干式化学过滤器 | 1.名称:干式化学过滤器 2.设备编号:GGSY-10F-01，GGSY-10F-02，GGSY-8F-01，GGSY-8F-02，GGSY-7F-01，GGSY-7F-02，GGSY-6F-02； 3.规格:风量7000m3/h，压损400Pa，综合过滤效率≥90%； 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 5.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 6.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 7 | 98704.88 | 690934.16
16 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 19.98 | 162.27 | 3242.15
本页小计 | [6 empty] | 1246187.11
17 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 30.66 | 174.03 | 5335.76
18 | 030702003006 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 493.9 | 265.22 | 130992.16
19 | 030702003007 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 5348.97 | 265.59 | 1420632.94
本页小计 | [6 empty] | 1556960.86
20 | 030702003008 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=1mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm<D(b)≤1500mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 221.83 | 292.2 | 64818.73
21 | 030702003009 | 不锈钢板通风管道 | (1)名称:不锈钢风管制作安装 (2)材质、板材厚度:304不锈钢板 δ=1.2mm (3)形状:圆形 (4)规格:排风机顶部排风立管； (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 74.2 | 337.21 | 25020.98
22 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 10 | 1556.74 | 15567.4
23 | 030702008003 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 157.97 | 661.29 | 104463.98
本页小计 | [6 empty] | 209871.09
24 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 4.99 | 3127.8 | 15607.72
25 | 030703004008 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1000*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 2448.68 | 7346.04
26 | 030703004009 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1000*800 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 2641.29 | 18489.03
27 | 030703004010 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:1250*800 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 3490.71 | 10472.13
28 | 030703004011 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀(304不锈钢) (2)规格:200*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 858.13 | 1716.26
29 | 030703004012 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀(304不锈钢) (2)规格:250*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 14 | 824.22 | 11539.08
本页小计 | [6 empty] | 65170.26
30 | 030703004013 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:435*355 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 1098.24 | 5491.2
31 | 030703004014 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:800*400 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 1697.63 | 5092.89
32 | 030703004015 | 70℃防烟防火阀（304不锈钢） | (1)名称:70℃防烟防火阀（304不锈钢） (2)规格:800*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1891.46 | 1891.46
33 | 030703004016 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:250*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 1435.82 | 5743.28
34 | 030703004017 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:500*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 24 | 1572.12 | 37730.88
35 | 030703004018 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:500*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1712.93 | 3425.86
本页小计 | [6 empty] | 59375.57
36 | 030703004019 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:630*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 21 | 1805.69 | 37919.49
37 | 030703004020 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:800*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 1919.23 | 7676.92
38 | 030703004021 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:800*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 2257.15 | 6771.45
39 | 030703004022 | 电动多叶调节阀（304不锈钢） | (1)名称:电动多叶调节阀（304不锈钢） (2)规格:DN300 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 64 | 1553.84 | 99445.76
40 | 030703004023 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:1000*800 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 2357.46 | 18859.68
41 | 030703004024 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:200*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2310.78 | 2310.78
42 | 030703004025 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:500*250 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 560.77 | 560.77
本页小计 | [6 empty] | 173544.85
43 | 030703004026 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:630*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 912 | 912
44 | 030703004027 | 防回流阀（304不锈钢） | (1)名称:防回流阀(304不锈钢) (2)规格:800*500 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 1302.38 | 6511.9
45 | 030703004028 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:200*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 376.37 | 1129.11
46 | 030703004029 | 手动多叶调节阀(304不锈钢) | (1)名称:手动多叶调节阀(304不锈钢) (2)规格:250*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 11 | 342.46 | 3767.06
47 | 030703004030 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:630*320 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 26 | 3313.86 | 86160.36
48 | 030703004031 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:800*320 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 9898.94 | 29696.82
49 | 030703004032 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:500*200 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 24 | 2336.68 | 56080.32
本页小计 | [6 empty] | 184257.57
50 | 030703004033 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:250*200 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1856.69 | 3713.38
51 | 030703004034 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:500*320 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 2845.54 | 5691.08
52 | 030703004035 | 压力无关型定风量蝶阀(304不锈钢) | (1)名称:压力无关型变风量蝶阀(304不锈钢) (2)规格:DN300 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 68 | 7677.06 | 522040.08
53 | 030703004036 | 电动两用密闭阀(304不锈钢) | (1)名称:电动两用密闭阀(304不锈钢) (2)规格:200*320 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2511.19 | 2511.19
54 | 030703004037 | 电动两用密闭阀(304不锈钢) | (1)名称:电动两用密闭阀(304不锈钢) (2)规格:250*200 (3)附件:含风阀执行器 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 2472.14 | 14832.84
55 | 030703011005 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:300*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 20 | 93.22 | 1864.4
56 | 030703011006 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:500*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 157.99 | 1105.93
本页小计 | [6 empty] | 551758.9
57 | 030703011007 | 单层百叶 | (1)名称:单层百叶 (2)规格:630*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 168 | 214.67 | 36064.56
58 | 030703013003 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN110 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 553 | 553
59 | 030703013004 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN260 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 884.37 | 884.37
60 | 030703013005 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN400 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1436.05 | 1436.05
61 | 030703013006 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN500 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1973.41 | 1973.41
62 | 030703013007 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN600 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2728.87 | 2728.87
63 | 030703013008 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN700 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 3505.05 | 14020.2
本页小计 | [6 empty] | 57660.46
64 | 030703013009 | 不锈钢风帽 | 1.名称:圆锥形风帽(304不锈钢) 2.规格:DN850 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 7 | 4930.21 | 34511.47
65 | 030703020003 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 5515.25 | 11030.5
66 | 030703020004 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*1000*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 7839.92 | 7839.92
67 | 030703020005 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1250*1000*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 8984.7 | 26954.1
68 | 030703020006 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:200*320*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2198.44 | 2198.44
69 | 030703020007 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:200*320*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2198.44 | 2198.44
70 | 030703020008 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:500*200*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2363.29 | 2363.29
本页小计 | [6 empty] | 87096.16
71 | 030703020009 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:630*400*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 3059.31 | 3059.31
72 | 030703020010 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:800*400*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 3563.47 | 7126.94
73 | 030703020011 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*500*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 4587.93 | 13763.79
74 | 030703020012 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*800*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 6293.7 | 50349.6
75 | 030703020013 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1250*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 5904.43 | 11808.86
76 | 030703020014 | 阻抗复合消声器（304不锈钢） | 1.名称:阻抗复合消声器(304不锈钢) 2.规格:1000*800*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 6293.7 | 6293.7
77 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(排风机顶部排风立管) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 14 | 3872.03 | 54208.42
本页小计 | [6 empty] | 146610.62
78 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 33 | 726.01 | 23958.33
79 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 128 | 120.97 | 15484.16
80 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 16 | 242 | 3872
81 | 031301005013 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 26427.17 | 1.16 | 30655.52
|  | 空调部分 |  |  |  |  | 3809454.98
本页小计 | [6 empty] | 73970.01
82 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-3F-01； 3.规格:制冷量109kw,制热量43kw，加湿量14kg/h，新风量5501m3/h，新风选型量7000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段 + 初中效过滤段( G4+ 高压静电高效过滤)+ 冷热盘管段 + 电再热盘管段 + 高压微雾加湿段 + 风机段 ( 变频 )+ 出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 65896.1 | 65896.1
83 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-4F-01、XFSY-5F-01； 3.规格:制冷量315kw,制热量125kw，加湿量41kg/h，新风量22349m3/h，新风选型量25000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段 + 初中效过滤段( G4+ 高压静电高效过滤)+ 冷热盘管段 + 电再热盘管段 + 高压微雾加湿段 + 风机段 ( 变频 )+ 出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 2 | 71075.7 | 142151.4
84 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-6F-01； 3.规格:制冷量389kw,制热量154kw，加湿量51kg/h，新风量22349m3/h，新风选型量25000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段 + 初中效过滤段( G4+ 高压静电高效过滤)+ 冷热盘管段 + 电再热盘管段 + 高压微雾加湿段 + 风机段 ( 变频 )+ 出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 1 | 132397.51 | 132397.51
本页小计 | [6 empty] | 340445.01
85 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:组合式新风机组 2.设备编号:XFSY-7F-01、XFSY-8F-01、XFSY-10F-01； 3.规格:制冷量498kw,制热量197kw，加湿量65kg/h，新风量31248m3/h，新风选型量32000m3/h，机外余压800pa，变频，功能段:进风段 + 初中效过滤段( G4+ 高压静电高效过滤)+ 冷热盘管段 + 电再热盘管段 + 高压微雾加湿段 + 风机段 ( 变频 )+ 出风段； 4.安装形式:落地安装； 5.隔振垫(器):弹簧减震器/减震垫，数量符合规范； 6.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 7.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 3 | 168747.88 | 506243.64
86 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-08 (3)规格:风量：1260m³/h,制冷量:7.2KW 制热量 10.8KW ； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 210 | 1589.12 | 333715.2
87 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-06 (3)规格:风量:980m3/h,制冷量:5.4KW 制热量8.1KW； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 96 | 1102.39 | 105829.44
88 | 030405013001 | 小电器 | (1)名称:温控器（联网型，需实现计费功能） (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 306 | 428.95 | 131258.7
本页小计 | [6 empty] | 1077046.98
89 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 1270.13 | 174.03 | 221040.72
90 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630mm<D(b)≤1000mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 2137.12 | 139.04 | 297145.16
91 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=1.0mm (3)形状:矩形 (4)规格:1000mm<D(b)≤1500mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 962.02 | 163.66 | 157444.19
本页小计 | [6 empty] | 675630.07
92 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 35.77 | 1556.74 | 55684.59
93 | 030702008004 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 1133.12 | 661.29 | 749320.92
94 | 031208003004 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 161 | 3127.8 | 503575.8
95 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1115.93 | 1115.93
96 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*1000 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 1247.88 | 3743.64
97 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:1250*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1003.77 | 2007.54
本页小计 | [6 empty] | 1315448.42
98 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 577.62 | 577.62
99 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:630*500 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 608.76 | 1826.28
100 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:400*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 265.44 | 265.44
101 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:1000*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 736.73 | 736.73
102 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:1600*1000 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 1213.87 | 6069.35
103 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:630*320 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 49 | 461.94 | 22635.06
104 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动多叶调节阀 (2)规格:800*630 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 672.32 | 2016.96
本页小计 | [6 empty] | 34127.44
105 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)名称:压力无关型定风量蝶阀 (2)规格:630*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 55 | 1752.81 | 96404.55
106 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动多叶调节阀 (2)规格:250*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 132.12 | 660.6
107 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动两用密闭阀 (2)规格:250*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 594.69 | 1784.07
108 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:门铰式回风口 (2)规格:500*320 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 306 | 220.45 | 67457.7
109 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:400*400 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 210 | 156.5 | 32865
110 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:480*480 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 96 | 201.6 | 19353.6
111 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:微孔板送风 (2)规格:2500*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1247.01 | 2494.02
112 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:微孔板送风 (2)规格:2000*630 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 82 | 1020.27 | 83662.14
本页小计 | [6 empty] | 304681.68
113 | 030703020015 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800*300*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1238.9 | 1238.9
114 | 030703020016 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1250*630*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 2317.34 | 4634.68
115 | 030703020017 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000*1000*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2529.33 | 2529.33
116 | 030703020018 | 阻抗复合消声器 | 1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1250*1000*1000 3.增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 3409.14 | 10227.42
117 | 031301005014 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 7 | 726.01 | 5082.07
118 | 031301005015 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 67 | 120.97 | 8104.99
本页小计 | [6 empty] | 31817.39
119 | 031301005016 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 7 | 242 | 1694
120 | 031301005017 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 24624.13 | 1.16 | 28563.99
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 1166937.93
121 | 031001008001 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN20 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 665.25 | 22.53 | 14988.08
122 | 031001008002 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN25 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 23.1 | 26.8 | 619.08
123 | 031001008003 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN32 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 987.33 | 32.36 | 31950
本页小计 | [6 empty] | 77815.15
124 | 031001008004 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN40 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 208.95 | 46.23 | 9659.76
125 | 031001008005 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN50 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 34.12 | 46.23 | 1577.37
126 | 031001002001 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 6.88 | 51.63 | 355.21
127 | 031001002002 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 1356.54 | 61.62 | 83589.99
128 | 031001002003 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 715.45 | 71.16 | 50911.42
本页小计 | [6 empty] | 146093.75
129 | 031001002004 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 533.24 | 82.81 | 44157.6
130 | 031001002005 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 129.06 | 108.87 | 14050.76
131 | 031001002006 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 330.89 | 120.11 | 39743.2
132 | 031001003001 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 561.93 | 140.6 | 79007.36
133 | 031002001001 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 64.96 | 519.68
134 | 031002001002 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 69.29 | 277.16
本页小计 | [6 empty] | 177755.76
135 | 031002001003 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 306 | 266.37 | 81509.22
136 | 031002001004 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 612 | 165.95 | 101561.4
137 | 031002001005 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 612 | 134.98 | 82607.76
138 | 031002001006 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1045.78 | 2091.56
139 | 031002001007 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 1439.5 | 5758
140 | 031002001008 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 3834.06 | 19170.3
141 | 031002001009 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 2982.61 | 8947.83
本页小计 | [6 empty] | 301646.07
142 | 031002001010 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:动态调节平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 5820.24 | 5820.24
143 | 031002001011 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:动态调节平衡阀 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 8921.25 | 26763.75
144 | 031002001012 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:动态调节平衡阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 10681.63 | 32044.89
145 | 031002001013 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 534.71 | 1069.42
146 | 031002001014 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 751.63 | 4509.78
147 | 031002001015 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 1081.46 | 6488.76
本页小计 | [6 empty] | 76696.84
148 | 031002001016 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 5 | 659.22 | 3296.1
149 | 031002001017 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 15 | 1268.04 | 19020.6
150 | 031002001018 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 15 | 1625.04 | 24375.6
151 | 031002001019 | 螺纹阀门 | (1)名称:丝堵 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 597.1 | 1194.2
152 | 031002001020 | 螺纹阀门 | (1)名称:丝堵 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 1022.29 | 6133.74
153 | 031002001021 | 螺纹阀门 | (1)名称:丝堵 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 6 | 1220.92 | 7325.52
本页小计 | [6 empty] | 61345.76
154 | 031002001022 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 14 | 64.96 | 909.44
155 | 031002001023 | 螺纹阀门 | (1)名称:截止阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 14 | 63.08 | 883.12
156 | 030601001001 | 温度仪表 | (1)名称:温度计 (2)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 支 | 14 | 184.73 | 2586.22
157 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压力表 (2)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (3)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 28 | 178.04 | 4985.12
158 | 031002001024 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 2694.72 | 2694.72
159 | 031002001025 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 2767.44 | 11069.76
160 | 031002001026 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 2961.4 | 5922.8
本页小计 | [6 empty] | 29051.18
161 | 031002001027 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 591.95 | 591.95
162 | 031002001028 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 954.45 | 3817.8
163 | 031002001029 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接(含法兰) (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1268.04 | 2536.08
164 | 031301003001 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN32 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 34.9 | 34.9
165 | 031301003002 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN40 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 54.25 | 108.5
166 | 031301003003 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 49 | 54.25 | 2658.25
本页小计 | [6 empty] | 9747.48
167 | 031301003004 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 20 | 73.25 | 1465
168 | 031301003005 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 58 | 106.06 | 6151.48
169 | 031301003006 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 133.57 | 133.57
170 | 031301003007 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN125 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 15 | 170.53 | 2557.95
171 | 031301003008 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 32 | 232.24 | 7431.68
172 | 031301003009 | 套管制作安装 | (1)类型:钢套管 (2)规格:穿管管径DN200 (3)填料材质:矿棉或岩棉等一般防火材料填缝; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 4 | 309.69 | 1238.76
本页小计 | [6 empty] | 18978.44
173 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道除锈刷油 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:除微锈，防锈漆两遍 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 749.06 | 18.12 | 13572.97
174 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:B1级铝箔柔性发泡橡塑保温管； (3)绝热厚度:含管道上的阀门保温，厚度满足设计要求； (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 45.37 | 3700.52 | 167892.59
175 | 031301005018 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 4574.34 | 25.49 | 116599.93
|  | 办工室及会议室区域通风空调系统 |  |  |  |  | 1942328.01
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 165239.56
176 | 030108001020 | 风机 | (1)名称:低噪音离心风机箱 (2)设备编号:PF-15； (3)规格:风量:1500m3/h,静压:150Pa； (4)安装方式:吊装 (5)减振底座形式、数量:减震装置，数量符合规范； (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 17 | 1526.4 | 25948.8
177 | 030702008005 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 15.84 | 661.29 | 10474.83
本页小计 | [6 empty] | 334489.12
178 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 198.39 | 202.63 | 40199.77
179 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 217.61 | 166.23 | 36173.31
180 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | (1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 δ=1.6mm (3)填充材质:采用不燃绝热材料填塞紧实 (4)附件:包含开孔、孔洞防火封堵 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 22.42 | 174.23 | 3906.24
181 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 72 | 77.94 | 5611.68
本页小计 | [6 empty] | 85891
182 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口（带人字阀） (2)规格:200*150 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 8 | 131.71 | 1053.68
183 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口（带人字阀） (2)规格:200*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 36 | 137.96 | 4966.56
184 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶风口（带人字阀） (2)规格:320*150 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 142.95 | 428.85
185 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 297.03 | 4752.48
186 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃防烟防火阀 (2)规格:150*150 (3)附件:含风阀执行机构 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 256.12 | 256.12
187 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管止回阀 (2)规格:500*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 690.13 | 11042.08
188 | 031208003005 | 通风管道绝热 | (1)名称:防火包裹 (2)绝热材料品种:高温耐火岩棉材料 (3)耐火要求:穿越防火墙风管处风管防火阀两侧2m范围内做防火措施，满足风管穿墙耐火极限1.5h~3h要求 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 5 | 684.38 | 3421.9
本页小计 | [6 empty] | 25921.67
189 | 031301005019 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(设备) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 17 | 726.01 | 12342.17
190 | 031301005020 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 21 | 120.97 | 2540.37
191 | 031301005021 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 1828.21 | 1.16 | 2120.72
|  | 空调风系统 |  |  |  |  | 1207252.73
192 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-136 (3)规格:风量:1360m3/h,制冷量:7.2KW 制热量:4.32KW； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 72 | 1943.1 | 139903.2
193 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-102 (3)规格:风量:1020m3/h，制冷量:5.4KW 制热量:3.24KW； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 18 | 1589.12 | 28604.16
本页小计 | [6 empty] | 185510.62
194 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-85 (3)规格:风量：850m³/h,制冷量:4.5KW 制热量 2.7KW ； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 2 | 1589.12 | 3178.24
195 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-68 (3)规格:风量:680m3/h,制冷量:3.6KW 制热量 1.8KW； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 14 | 1102.39 | 15433.46
196 | 030701004007 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-51 (3)规格:风量:510m3/h,制冷量:2.7KW ； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 42 | 1102.39 | 46300.38
197 | 030701004008 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 (2)设备编号:FP-34 (3)规格:风量:340m3/h,制冷量:1.8KW 制热量 0.6KW； (4)安装方式:吊顶安装 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 台 | 52 | 1102.39 | 57324.28
198 | 030405013002 | 小电器 | (1)名称:温控器（联网型，需实现计费功能） (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 200 | 428.95 | 85790
本页小计 | [6 empty] | 208026.36
199 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.5mm (3)形状:矩形 (4)规格:D(b)≤320mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 554.59 | 202.63 | 112376.57
200 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.6mm (3)形状:矩形 (4)规格:320mm<D(b)≤450mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 91.38 | 166.23 | 15190.1
201 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:450mm<D(b)≤630mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 276.41 | 179.94 | 49737.22
本页小计 | [6 empty] | 177303.89
202 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管制作安装 (2)材质、板材厚度:镀锌钢板 δ=0.75mm (3)形状:矩形 (4)规格:630mm<D(b)≤1000mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、消声弯头、三通等管件、加固框、普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (6)接口形式:咬口 (7)连接方式:风管连接方式为角钢法兰 (8)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (9)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 1055.88 | 139.04 | 146809.56
203 | 030702008006 | 柔性软风管 | (1)名称:风管软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)连接方式:连接方式为角钢法兰 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m2 | 152.11 | 661.29 | 100588.82
204 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称：防雨百叶风口 (2)规格:2300*800 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 2 | 1166.6 | 2333.2
205 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称：防雨百叶风口 (2)规格:3000*1000 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 1 | 1831.12 | 1831.12
206 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 84 | 84.12 | 7066.08
207 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 9 | 115.53 | 1039.77
本页小计 | [6 empty] | 259668.55
208 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 39 | 102.48 | 3996.72
209 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 36 | 111.17 | 4002.12
210 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:600*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 50 | 209.63 | 10481.5
211 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:800*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 16 | 282.14 | 4514.24
212 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:700*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 42 | 266.98 | 11213.16
213 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:1000*300 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 92 | 349.74 | 32176.08
214 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 202 | 265.24 | 53578.48
215 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管蝶阀 (2)规格:250*160 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 89 | 138.13 | 12293.57
本页小计 | [6 empty] | 132255.87
216 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管蝶阀 (2)规格:320*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 34 | 153.65 | 5224.1
217 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)名称:风管蝶阀 (2)规格:400*200 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 3 | 164 | 492
218 | 031208003006 | 通风管道绝热 | (1)名称:空调风管保温 (2)绝热材料品种:难燃B1级铝箔或光面柔性发泡橡塑保温 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 74.89 | 3127.8 | 234240.94
219 | 031208003007 | 通风管道绝热 | (1)名称:防火包裹 (2)绝热材料品种:高温耐火岩棉材料 (3)耐火要求:满足风管穿墙耐火极限1.5h~3h要求 (3)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 10 | 684.38 | 6843.8
220 | 031301005022 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(防火阀、电动阀) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 7 | 120.97 | 846.79
221 | 031301005023 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制作安装(消声器\静压箱) 2.普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 4.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 5.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 套 | 5 | 242.05 | 1210.25
本页小计 | [6 empty] | 248857.88
222 | 031301005024 | 支/吊架、基础型钢 | 1.除锈级别:风管管道支吊架除锈级防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; 3.增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 4.其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 10890.36 | 1.16 | 12632.82
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 418109.09
223 | 031001008006 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN25 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 559.9 | 26.8 | 15005.32
224 | 031001008007 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质:UPVC (3)规格:DN32 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (7)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 149.48 | 31.3 | 4678.72
225 | 031001002007 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 303.67 | 51.63 | 15678.48
226 | 031001002008 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 976.84 | 65.25 | 63738.81
本页小计 | [6 empty] | 111734.15
227 | 031001002009 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 581.29 | 80.14 | 46584.58
228 | 031001002010 | 镀锌钢管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 33.43 | 92.65 | 3097.29
229 | 031001003002 | 钢管 | (1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m | 5 | 140.6 | 703
230 | 031002001030 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 52 | 195.42 | 10161.84
231 | 031002001031 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 104 | 63.08 | 6560.32
232 | 031002001032 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 104 | 91.25 | 9490
本页小计 | [6 empty] | 76597.03
233 | 031002001033 | 螺纹阀门 | (1)名称:电动二通阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 148 | 266.37 | 39422.76
234 | 031002001034 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 296 | 165.95 | 49121.2
235 | 031002001035 | 螺纹阀门 | (1)类型:不锈钢金属软接头 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 个 | 296 | 134.98 | 39954.08
236 | 031208002002 | 其他管道绝热 | (1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:B1级铝箔柔性发泡橡塑保温管； (3)绝热厚度:含管道上的阀门保温，厚度满足设计要求； (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑； (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | m3 | 17.49 | 3700.52 | 64722.09
237 | 031301005025 | 支/吊架、基础型钢 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)普通支吊架/综合成品支吊架制作安装、除锈、刷油、标识等全部工作内容 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍; (4)增加费:管井、地下室增加费、操作高度增加费等费用综合考虑 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | kg | 1929.8 | 25.49 | 49190.6
|  | 通风工程检测、调试 |  |  |  |  | 151726.63
238 | AB001002 | 通风空调系统调整费 | (1)名称:公区空调通风工程检测、调试 (2)增加费:管井、高层建筑增加费、操作高度增加费； (3)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求； | 100元 | 1 | 151726.63 | 151726.63
本页小计 | [6 empty] | 394137.36
合计 | [6 empty] | 11818780.05

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 255835.3 | 255835.3
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 207791.11 | 207791.11
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 48044.19 | 48044.19
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 192266.55 | 192266.55
9.1 | AB001003 | 脚手架费 |  | 100元 | 1 | 192266.55 | 192266.55
9.1.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 20594.721 | 3.96 | 81582.83
9.1.2 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 3909.0177 | 6.6 | 25808.29
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 404.8164 | 10.58 | 4284.42
本页小计 | [6 empty] | 448101.85
9.1.4 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 109.5573 | 15.87 | 1739.26
9.1.5 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 2980.149 | 26.45 | 78851.75
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 448101.85
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 12266881.9 | 9 | 1104019.37
合 计 | [5 empty] | 1104019.37

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：22栋 药农学院-暖通工程 |  | 标段：海洋大学（一期）建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计